{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["线路"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"线路","index":0,"n_rows":583,"n_cols":11,"rows_kept":583,"merged":[[0,0,0,10],[2,1,247,1],[248,1,358,1],[359,1,421,1],[422,1,499,1],[500,1,582,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["云南保山电力股份有限公司2023年3季度配网接入能力和受限情况（线路）"]
["序号","行政区域","设备名称（准确、完整描述线路）","电压等级(kV)","季度平均负载率（%）","最高负载率（%）","负载情况（轻载、重载、过载）","可开放容量(kVA)","是否接入受限（是/否）","覆盖区域","备注"]
[1,"隆阳区","冷水箐线",10,{"v":0.0564138303745694,"d":"5.64%"},{"v":0.123404950194789,"d":"12.34%"},"轻载",3006.16,"否","小田坝"]
[2,null,"大官市线",10,{"v":0.468562690780126,"d":"46.86%"},{"v":0.853124676846713,"d":"85.31%"},"重载",{"v":613.584,"d":"613.58"},"否","辛街、邹里梦想家园、邹里村、杜家、大村、汪宣、胡家、小田坝、辛街"]
[3,null,"辛街线",10,{"v":0.407784488888543,"d":"40.78%"},{"v":0.846610835063491,"d":"84.66%"},"重载",{"v":378.7392,"d":"378.74"},"否","辛街、大村小村、汪宣村、辛街"]
[4,null,"飞机场线",10,{"v":0.0490215511980309,"d":"4.90%"},{"v":0.0993453621771861,"d":"9.93%"},"轻载",{"v":4998.028,"d":"4998.03"},"否","云南机场集团有限责任公司"]
[5,null,"云瑞线",10,{"v":0.440797839133815,"d":"44.08%"},{"v":0.891615823882895,"d":"89.16%"},"重载",{"v":452.784,"d":"452.78"},"否","汉庄镇（彭海社区、水碓村、云瑞社区、灰窑村、蒿子村）、大村葛家村"]
[6,null,"大保公路线",10,{"v":0.327402153972248,"d":"32.74%"},{"v":0.683648730941137,"d":"68.36%"},"轻载",{"v":528.6336,"d":"528.63"},"否","冷水箐村、黄泥村、马鹿塘村、邵家山村、大官市村、小田坝村"]
[7,null,"绕城高速公路线",10,{"v":0.00114549570535131,"d":"0.11%"},{"v":0.00211763592108443,"d":"0.21%"},"轻载",{"v":6408.656,"d":"6408.66"},"否","辛街乡汪宣村 小田坝村、水眼村、下庄村、辛街村"]
[8,null,"长岭岗线",10,{"v":0.21133975077545,"d":"21.13%"},{"v":0.447712815526113,"d":"44.77%"},"轻载",{"v":2617.152,"d":"2617.15"},"否","下庄村、陶孔村、辛街、邹里加油站","配售电混供"]
[9,null,"五洲国际线",10,{"v":8.43233891256557e-05,"d":"0.01%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"轻载",{"v":6048.144,"d":"6048.14"},"否","宏光社区"]
[10,null,"三馆广场线",10,{"v":0.404291615418875,"d":"40.43%"},{"v":0.697156153126926,"d":"69.72%"},"轻载",{"v":1642.814,"d":"1642.81"},"否","栗子园社区、田心社区、同仁社区、王官社区"]
[11,null,"易乐上苑线",10,{"v":0.136593798943484,"d":"13.66%"},{"v":0.21920966319509,"d":"21.92%"},"轻载",{"v":4235.494,"d":"4235.49"},"否","上巷街社区、太保社区"]
[12,null,"朝阳路线",10,{"v":0.222454127696224,"d":"22.25%"},{"v":0.548023236264854,"d":"54.80%"},"轻载",{"v":2451.804,"d":"2451.80"},"否","白衣寺社区、杏花社区、黉学社区"]
[13,null,"保龙地产线",10,{"v":0.151005857733181,"d":"15.10%"},{"v":0.247058597978404,"d":"24.71%"},"轻载",{"v":4084.424,"d":"4084.42"},"否","聂家社区、上营社区"]
[14,null,"杏花路线",10,{"v":0.0195214758970699,"d":"1.95%"},{"v":0.0777122985851185,"d":"7.77%"},"轻载",{"v":5003.064,"d":"5003.06"},"否","宏光社区、学府社区"]
[15,null,"建设路西线",10,{"v":0.440514709713828,"d":"44.05%"},{"v":0.667509858747814,"d":"66.75%"},"轻载",{"v":1803.634,"d":"1803.63"},"否","双虹社区、永昌社区、杏花社区"]
[16,null,"象山路西线",10,{"v":0.147886133060405,"d":"14.79%"},{"v":0.318033102386451,"d":"31.80%"},"轻载",{"v":3699.414,"d":"3699.41"},"否","杏花社区、新乐社区、九龙社区"]
[17,null,"团结巷西线",10,{"v":0.179461455955773,"d":"17.95%"},{"v":0.292074790999824,"d":"29.21%"},"轻载",{"v":3354.682,"d":"3354.68"},"否","学府社区"]
[18,null,"团结巷东线",10,{"v":0.163005646493704,"d":"16.30%"},{"v":0.382575412260443,"d":"38.26%"},"轻载",{"v":2925.822,"d":"2925.82"},"否","学府社区"]
[19,null,"南网公司线",10,{"v":0.0895721067487811,"d":"8.96%"},{"v":0.16283511736745,"d":"16.28%"},"轻载",{"v":2192.354,"d":"2192.35"},"否","上营社区"]
[20,null,"太保北路线",10,{"v":0.144747973930236,"d":"14.47%"},{"v":0.347679396765564,"d":"34.77%"},"轻载",{"v":3538.594,"d":"3538.59"},"否","白衣寺社区、杏花社区"]
[21,null,"马里中心线",10,{"v":0.0916395311453845,"d":"9.16%"},{"v":0.149582717622456,"d":"14.96%"},"轻载",{"v":4613.194,"d":"4613.19"},"否","上巷街社区"]
[22,null,"人民医院线",10,{"v":0.327709349071936,"d":"32.77%"},{"v":0.578119331404352,"d":"57.81%"},"轻载",{"v":2288.544,"d":"2288.54"},"否","仁寿门社区、田心社区、栗子园社区"]
[23,null,"奥体中心线",10,{"v":0.0486878599020565,"d":"4.87%"},{"v":0.145540041116214,"d":"14.55%"},"轻载",{"v":4635.124,"d":"4635.12"},"否","学府社区、荷花社区"]
[24,null,"永昌路线",10,{"v":0.436022232447201,"d":"43.60%"},{"v":0.760943062597518,"d":"76.09%"},"轻载",{"v":1296.794,"d":"1296.79"},"否","宏光社区、学府社区、上营社区、王家庄社区、聂家社区"]
[25,null,"正阳南路线",10,{"v":0.460815963158614,"d":"46.08%"},{"v":0.730397166697637,"d":"73.04%"},"轻载",{"v":1462.494,"d":"1462.49"},"否","下巷街社区、马里社区、升阳社区"]
[26,null,"汇金湾线",10,{"v":0.191932811072866,"d":"19.19%"},{"v":0.306353030182368,"d":"30.64%"},"轻载",{"v":3762.774,"d":"3762.77"},"否","交通社区、明强社区、九龙社区"]
[27,null,"义乌国际线",10,{"v":0.0288486968559173,"d":"2.88%"},{"v":0.248855957574202,"d":"24.89%"},"轻载",{"v":4074.674,"d":"4074.67"},"否","义乌大道火车站站前广场门口片区、白塔社区"]
[28,null,"御墅线",10,{"v":0.0754780423491103,"d":"7.55%"},{"v":0.129369335091243,"d":"12.94%"},"轻载",{"v":4722.844,"d":"4722.84"},"否","保山火车站、惠通社区"]
[29,null,"奥新广场线",10,{"v":0.0706248641994972,"d":"7.06%"},{"v":0.117243149018255,"d":"11.72%"},"轻载",{"v":4788.624,"d":"4788.62"},"否","惠通路（兰城路至九龙路）、保山火车站、荷花社区"]
[30,null,"红星线",10,{"v":0.105231767221994,"d":"10.52%"},{"v":0.176864808898831,"d":"17.69%"},"轻载",{"v":5892.0096,"d":"5892.01"},"否","苏州红星品唯物业管理有限公司保山分公司"]
[31,null,"五洲国际I回线",10,{"v":0.214875375411623,"d":"21.49%"},{"v":0.426654918149313,"d":"42.67%"},"轻载",{"v":4104.0096,"d":"4104.01"},"否","宏光社区"]
[32,null,"下村工业园区线",10,{"v":0.192352673260866,"d":"19.24%"},{"v":0.352174154583621,"d":"35.22%"},"轻载",{"v":3918.144,"d":"3918.14"},"否","甜子社区周边、永昌瑞园、太平社区、下村社区、甜子社区"]
[33,null,"义乌一期线",10,{"v":0.165351831883545,"d":"16.54%"},{"v":0.336126959092092,"d":"33.61%"},"轻载",{"v":4752.0096,"d":"4752.01"},"否","白塔社区"]
[34,null,"兰城路线",10,{"v":0.335223499969577,"d":"33.52%"},{"v":0.689467711086244,"d":"68.95%"},"轻载",{"v":1878.144,"d":"1878.14"},"否","兰城路（白塔路至惠通路）、义乌大道（兰城路至远征路）、白塔社区、易受社区、翟李王小区、中村社区、吾悦广场、北城兰苑"]
[35,null,"启迪线",10,{"v":0.011125997931045,"d":"1.11%"},{"v":0.021793767921183,"d":"2.18%"},"轻载",{"v":7002.0096,"d":"7002.01"},"否","云南蜀信云物业服务有限公司腾冲分公司"]
[36,null,"远征路西线",10,{"v":0.147457908850495,"d":"14.75%"},{"v":0.393839829210416,"d":"39.38%"},"轻载",{"v":3666.144,"d":"3666.14"},"否","海棠社区、惠通社区、红庙社区、学府社区"]
[37,null,"远征路东线",10,{"v":0.198444900341879,"d":"19.84%"},{"v":0.373999031769085,"d":"37.40%"},"轻载",{"v":3786.144,"d":"3786.14"},"否","海棠社区、红庙社区、学府社区"]
[38,null,"名城浙商线",10,{"v":0.177676545620166,"d":"17.77%"},{"v":0.293643802131695,"d":"29.36%"},"轻载",{"v":4272.144,"d":"4272.14"},"否","惠通社区"]
[39,null,"传媒大厦线",10,{"v":0.0816768472002871,"d":"8.17%"},{"v":0.171622897867511,"d":"17.16%"},"轻载",{"v":5010.144,"d":"5010.14"},"否","宏光社区"]
[40,null,"奥新一二三期线",10,{"v":0.15457028359995,"d":"15.46%"},{"v":0.294635842003762,"d":"29.46%"},"轻载",{"v":4266.144,"d":"4266.14"},"否","荷花社区、王家庄社区"]
[41,null,"学府路东线",10,{"v":0.138503095605307,"d":"13.85%"},{"v":0.523797052451132,"d":"52.38%"},"轻载",{"v":2880.144,"d":"2880.14"},"否","学府路周边、聂家社区、上营社区"]
[42,null,"集控中心线",10,{"v":0.0113516918027525,"d":"1.14%"},{"v":0.0168646778251311,"d":"1.69%"},"轻载",{"v":5946.144,"d":"5946.14"},"否","专线"]
[43,null,"隆阳区人民医院线",10,{"v":0.145769106912998,"d":"14.58%"},{"v":0.254819440309217,"d":"25.48%"},"轻载",{"v":5334.0096,"d":"5334.01"},"否","隆阳区人民医院、下村公租房C区、地下管廊公司"]
[44,null,"廖官线",10,{"v":0.183548231061327,"d":"18.35%"},{"v":0.30427452905344,"d":"30.43%"},"轻载",{"v":4980.0096,"d":"4980.01"},"否","廖官园5、6号地、隆阳区妇幼保健院、保山市青华城乡建设投资有限公司青华海花园酒店分公司"]
[45,null,"沈官线",10,{"v":0.279681100176228,"d":"27.97%"},{"v":0.461860235560455,"d":"46.19%"},"轻载",{"v":3852.0096,"d":"3852.01"},"否","下村公租房A、B区、沈官园1、2、3、4号地"]
[46,null,"板桥园区线",10,{"v":0.544635150582033,"d":"54.46%"},{"v":1.25144827800717,"d":"125.14%"},"过载",{"v":-620.8608,"d":"-620.86"},"是","下村组：永昌路延长线至凤溪玉叶、青莲社区、板桥组：青莲社区、板桥园区、东城柳上社区柳上村"]
[47,null,"郎义线",10,{"v":0.345582984702532,"d":"34.56%"},{"v":0.64656477324822,"d":"64.66%"},"轻载",{"v":1961.328,"d":"1961.33"},"否","下村组：长岭岗村、沙登村、永昌瑞园备用、隆阳区幼儿园白塔园、及城区所辖区、板桥组：郎义社区、孟官园区、双脉社区"]
[48,null,"义乌三期线",10,{"v":0.187825664644669,"d":"18.78%"},{"v":0.496019936033269,"d":"49.60%"},"轻载",{"v":3048.144,"d":"3048.14"},"否","中梁碧桂园国宾府、公交北站、隆城风景小区、火车站站前广场"]
[49,null,"官田线",10,"空载","空载","轻载",{"v":7158.0096,"d":"7158.01"},"否"]
[50,null,"下村保障房线",10,{"v":0.19701801632589,"d":"19.70%"},{"v":0.450386101918208,"d":"45.04%"},"轻载",{"v":3324.144,"d":"3324.14"},"否","下村公租房备用、吾悦广场、九悦公馆"]
[51,null,"升阳路廉租房线",10,{"v":0.153423605605537,"d":"15.34%"},{"v":0.26570381349603,"d":"26.57%"},"轻载",{"v":3067.584,"d":"3067.58"},"否","升阳路（碧水云天至兰惠路）、聂家社区"]
[52,null,"中央名门线",10,{"v":0.149927536998678,"d":"14.99%"},{"v":0.242057728784235,"d":"24.21%"},"轻载",{"v":4584.144,"d":"4584.14"},"否","甜子社区"]
[53,null,"黄毛线",10,{"v":0.144941115297867,"d":"14.49%"},{"v":0.371194778709669,"d":"37.12%"},"轻载",{"v":2979.752,"d":"2979.75"},"否","河图街道（青阳社区、大官庙社区、田坝社区）、金鸡乡（黄毛社区）"]
[54,null,"恒丰Ⅱ回线",10,{"v":0.000251000874134992,"d":"0.03%"},{"v":0.00684547838549979,"d":"0.68%"},"轻载",{"v":7109.0096,"d":"7109.01"},"否","专线"]
[55,null,"数据园专线",10,{"v":0.0457869368229589,"d":"4.58%"},{"v":0.0635651564367838,"d":"6.36%"},"轻载",{"v":6703.0096,"d":"6703.01"},"否","配售电，保山工贸园区国际数据服务产业园"]
[56,null,"管廊专线",10,{"v":0.000737746984860149,"d":"0.07%"},{"v":0.0357112308613463,"d":"3.57%"},"轻载",{"v":4509.4,"d":"4509.40"},"否","专线"]
[57,null,"沈官园线",10,"空载","空载","轻载",{"v":7158.0096,"d":"7158.01"},"否","沈官园小区备用"]
[58,null,"医技线",10,{"v":0.280058534414737,"d":"28.01%"},{"v":0.515017313808086,"d":"51.50%"},"轻载",{"v":2691.328,"d":"2691.33"},"否","永盛街道（大堡子社区）、青阳一期、保山市人民医院、保山市公安局、云南省保山中等专业学校、俊园。"]
[59,null,"红花一期Ⅰ回线",10,{"v":0.161355873479936,"d":"16.14%"},{"v":0.437350252138637,"d":"43.74%"},"轻载",{"v":3122.328,"d":"3122.33"},"否","永盛街道（大堡子社区）、青阳一期、保山市人民医院、保山市公安局、云南省保山中等专业学校、俊园"]
[60,null,"东河线",10,{"v":0.406339890763951,"d":"40.63%"},{"v":0.797033442607826,"d":"79.70%"},"轻载",{"v":1126.328,"d":"1126.33"},"否","青华街道四方社区、岔河"]
[61,null,"海棠线",10,{"v":0.233833718244804,"d":"23.38%"},{"v":0.51758928779714,"d":"51.76%"},"轻载",1654.36,"否","河图街道（化美社区、董官社区）、汉庄镇（沈家社区、永铸社区）"]
[62,null,"青工保安Ⅰ回线",10,"空载","空载","轻载",{"v":7158.0096,"d":"7158.01"},"否","配售电"]
[63,null,"红花二期Ⅰ回线",10,{"v":0.0165317933347266,"d":"1.65%"},{"v":0.0396815948826615,"d":"3.97%"},"轻载",{"v":5808.144,"d":"5808.14"},"否","北京建工路桥集团有限公司、保山市隆阳区城市管理服务中心；，"]
[64,null,"智苑线",10,{"v":0.112538061009697,"d":"11.25%"},{"v":0.193746147198405,"d":"19.37%"},"轻载",{"v":4373.624,"d":"4373.62"},"否","保山市东南绕城高速公路建设开发有限公司、云南省保山第一中学（备供）、保山市地下综合管廊投资管理有限责任公司"]
[65,null,"恒丰Ⅰ回线",10,{"v":0.0937998183182096,"d":"9.38%"},{"v":0.161497408441587,"d":"16.15%"},"轻载",{"v":6002.0096,"d":"6002.01"},"否","云南郡茂物业服务有限公司、云南保山地建投资有限公司","配售电混供"]
[66,null,"兰慧线",10,{"v":0.0265602141747948,"d":"2.66%"},{"v":0.103337486673598,"d":"10.33%"},"轻载",{"v":5423.144,"d":"5423.14"},"否","保山红星城乡投置业有限公司、云南省保山第一中学（主供）、保山建投昌源停车泊位管理有限"]
[67,null,"廖官园线",10,{"v":0.0468300573388446,"d":"4.68%"},{"v":0.093042624586589,"d":"9.30%"},"轻载",{"v":6492.0096,"d":"6492.01"},"否","廖官园小区备用，隆阳区隆城投资开发有限责任公司"]
[68,null,"市医院专线",10,{"v":0.221903399887403,"d":"22.19%"},{"v":0.462558753763057,"d":"46.26%"},"轻载",{"v":3847.0096,"d":"3847.01"},"否","保山市人民医院、保山保能电力工程有限公司"]
[69,null,"保卫线",10,{"v":0.221753181709727,"d":"22.18%"},{"v":0.538749442891293,"d":"53.87%"},"轻载",{"v":2185.752,"d":"2185.75"},"否","云南省保山第一中学、保山一中智源中学、保山中医药高等专科学校、保山建投昌源建设工程有限公司、云南保山地建投资有限公司、保山市永昌城市开发有限公司（沁园）、保山市传染病医院"]
[70,null,"红花二期Ⅱ回",10,{"v":0.249278125653093,"d":"24.93%"},{"v":0.40822440735538,"d":"40.82%"},"轻载",{"v":3579.144,"d":"3579.14"},"否","青华街道四方社区红花二期、保山市隆阳区幼儿园(保山城投同丰园)、保山城投物业管理有限公司、保山建投昌源林业发展有限公司"]
[71,null,"青工保安电源线",10,"线路检修","线路检修","轻载",{"v":7158.0096,"d":"7158.01"},"否"]
[72,null,"河图线",10,{"v":0.329173166268249,"d":"32.92%"},{"v":0.694064597598693,"d":"69.41%"},"轻载",{"v":1449.752,"d":"1449.75"},"否","河图街道（河村社区、金竹林社区、河上村社区、魏家社区、田坝社区）"]
[73,null,"团山线",10,{"v":0.559648830520224,"d":"55.96%"},{"v":1.44676923312613,"d":"144.68%"},"过载",{"v":-1866.416,"d":"-1866.42"},"是","永盛街道（团山社区、大堡子社区）","配售电混供"]
[74,null,"青工保安Ⅱ回线",10,{"v":0.234776707256529,"d":"23.48%"},{"v":0.346056575372544,"d":"34.61%"},"轻载",{"v":3955.144,"d":"3955.14"},"否","保山市永昌物业管理有限公司、保山市智源初级中学","配售电混供"]
[75,null,"升阳线",10,{"v":0.00227728263965496,"d":"0.23%"},{"v":0.0153766180170313,"d":"1.54%"},"轻载",{"v":5955.144,"d":"5955.14"},"否","升阳路（碧水云天至兰惠路）、保山市浚源水生态环境有限公司、云南省城乡建设投资有限公司保山分公司"]
[76,null,"柴河线",10,{"v":0.104052712612941,"d":"10.41%"},{"v":0.337382078656997,"d":"33.74%"},"轻载",{"v":3139.982,"d":"3139.98"},"否","柴河村、阿家坝、付家村河口公变"]
[77,null,"小浪坝线",10,{"v":0.105266815679177,"d":"10.53%"},{"v":0.318423500533474,"d":"31.84%"},"轻载",{"v":3229.822,"d":"3229.82"},"否","大蒿村、小浪坝村、磨房村、大浪坝村、克恭村、六合村、大寨村"]
[78,null,"保泸高速Ⅰ回线",10,{"v":0.0421518544262328,"d":"4.22%"},{"v":0.169754989523931,"d":"16.98%"},"轻载",{"v":5332.046,"d":"5332.05"},"否","云南交投集团公路建设有限公司"]
[79,null,"保泸高速Ⅱ回线",10,{"v":0.0007198924074863,"d":"0.07%"},{"v":0.00640117740557212,"d":"0.64%"},"轻载",{"v":6381.146,"d":"6381.15"},"否","云南交投集团公路建设有限公司"]
[80,null,"西河线",10,{"v":0.19806340009634,"d":"19.81%"},{"v":0.434741045743689,"d":"43.47%"},"轻载",{"v":2678.622,"d":"2678.62"},"否","西河村、付家村、老营村、阿石寨、旧寨、阿依寨"]
[81,null,"隆阳路线",10,{"v":0.51534439349481,"d":"51.53%"},{"v":0.775168933367548,"d":"77.52%"},"轻载",{"v":967.288,"d":"967.29"},"否","田心社区、龙泉社区、南苑社区"]
[82,null,"人民路线",10,{"v":0.0267412179409262,"d":"2.67%"},{"v":0.102558648352984,"d":"10.26%"},"轻载",{"v":4252.752,"d":"4252.75"},"否","田心社区、南苑社区"]
[83,null,"新华路西线",10,{"v":0.102219788417736,"d":"10.22%"},{"v":0.171788237846189,"d":"17.18%"},"轻载",{"v":5009.144,"d":"5009.14"},"否","新华社区、南苑社区"]
[84,null,"同仁街线",10,{"v":0.270498786741038,"d":"27.05%"},{"v":0.443365679402509,"d":"44.34%"},"轻载",{"v":2637.752,"d":"2637.75"},"否","王官社区、南香里、同仁社区、王官社区、栗子园社区"]
[85,null,"机场线(丰耕农业）",10,{"v":0.0350211118109501,"d":"3.50%"},{"v":0.26448083607437,"d":"26.45%"},"轻载",2522.36,"否","丰耕农业"]
[86,null,"沙河线",10,{"v":0.209073793209983,"d":"20.91%"},{"v":0.495741079054305,"d":"49.57%"},"轻载",{"v":2106.584,"d":"2106.58"},"否","汉庄镇（汉营社区"]
[87,null,"管廊专线",10,{"v":0.00423907413219079,"d":"0.42%"},{"v":0.0571387889728452,"d":"5.71%"},"轻载",{"v":6749.0096,"d":"6749.01"},"否","保山市地下综合管廊投资管理有限责任公司"]
[88,null,"大瑞铁路专线",10,{"v":0.00284959428120546,"d":"0.28%"},{"v":0.0252282798926284,"d":"2.52%"},"轻载",{"v":5409.328,"d":"5409.33"},"否","中铁五局集团第五工程有限责任公司"]
[89,null,"客运南站线",10,{"v":0.00435130272340885,"d":"0.44%"},{"v":0.0118748094442343,"d":"1.19%"},"轻载",{"v":7073.0096,"d":"7073.01"},"否","保山博亚肾脏病医院股份有限公司、赵尚周专变"]
[90,null,"机场专线",10,{"v":0.0258156141328874,"d":"2.58%"},{"v":0.0718943838319485,"d":"7.19%"},"轻载",{"v":5034.624,"d":"5034.62"},"否","云南机场集团有限责任公司"]
[91,null,"岩菁线",10,{"v":0.0741503248112583,"d":"7.42%"},{"v":0.215879624002269,"d":"21.59%"},"轻载",{"v":3715.752,"d":"3715.75"},"否","汉庄镇（青岗坝社区、岩箐村委会、金竹田社区、庄房村委会）"]
[92,null,"梨花坞线",10,{"v":0.0650300961365652,"d":"6.50%"},{"v":0.164704627299017,"d":"16.47%"},"轻载",{"v":4635.328,"d":"4635.33"},"否","新桥、沙滩社区"]
[93,null,"龚家庄线",10,{"v":0.215064424071352,"d":"21.51%"},{"v":0.400366249096041,"d":"40.04%"},"轻载",2056.36,"否","金世小区、金世酒店东公变、龚家安置房"]
[94,null,"新华路东线",10,{"v":0.243381239054783,"d":"24.34%"},{"v":0.42796077954702,"d":"42.80%"},"轻载",{"v":2710.752,"d":"2710.75"},"否","柳坝河区域、四方社区、泰龙社区"]
[95,null,"兰花村线",10,{"v":0.308968158338075,"d":"30.90%"},{"v":0.643843461897483,"d":"64.38%"},"轻载",{"v":1532.288,"d":"1532.29"},"否","汉庄镇(唐官社区、汉营社区、沙河社区)、南福沁苑、兰花社区"]
[96,null,"上巷街线",10,{"v":0.223941978453776,"d":"22.39%"},{"v":0.38391943048975,"d":"38.39%"},"轻载",{"v":3726.144,"d":"3726.14"},"否","上巷街社区、太保社区"]
[97,null,"瓦窑街子线",10,{"v":0.10709219079904,"d":"10.71%"},{"v":0.212503207595586,"d":"21.25%"},"轻载",{"v":3731.752,"d":"3731.75"},"否","瓦窑村社区"]
[98,null,"核桃坪线",10,{"v":0.0285363459971458,"d":"2.85%"},{"v":0.071959874667423,"d":"7.20%"},"轻载",{"v":4397.752,"d":"4397.75"},"否","毛竹棚村、木瓜村、下河湾村"]
[99,null,"中和线",10,{"v":0.184286214316906,"d":"18.43%"},{"v":0.707570263225423,"d":"70.76%"},"轻载",{"v":1385.752,"d":"1385.75"},"否","瓦窑村社区、下河湾村、上河湾村、中和村、横山村、松坡村。"]
[100,null,"下麦庄线",10,{"v":0.0836971422011534,"d":"8.37%"},{"v":0.217356806180193,"d":"21.74%"},"轻载",{"v":3708.752,"d":"3708.75"},"否","繁荣村、大寨村、安乐村、马转湾村、龙舞村、祝家村、下麦庄村"]
[101,null,"汉强生物线",10,{"v":0.0018566812654313,"d":"0.19%"},{"v":0.00919030196088607,"d":"0.92%"},"轻载",{"v":5498.328,"d":"5498.33"},"否","汉强生物线"]
[102,null,"补麻线",10,{"v":0.0338294414506886,"d":"3.38%"},{"v":0.213170970676744,"d":"21.32%"},"轻载",2698.32,"否","补麻村"]
[103,null,"八鸭塘线",10,{"v":0.168038617199915,"d":"16.80%"},{"v":0.46777505976257,"d":"46.78%"},"轻载",{"v":2522.082,"d":"2522.08"},"否","永信集镇村、午马村"]
[104,null,"真峰线",10,{"v":0.404555563331545,"d":"40.46%"},{"v":0.933305339771852,"d":"93.33%"},"重载",228.72,"否","红土村、集中村、鲁图村、窝角村、吴山村、西邑村、下坝村、熊洞村、真峰村、午马村"]
[105,null,"东方线",10,{"v":0.111931270476954,"d":"11.19%"},{"v":0.249657255797459,"d":"24.97%"},"轻载",{"v":4163.898,"d":"4163.90"},"否","小羊邑村、王寨村、铺门前村"]
[106,null,"下坝卡坡线",10,{"v":0.164244054298689,"d":"16.42%"},{"v":0.345838647409603,"d":"34.58%"},"轻载",{"v":2732.814,"d":"2732.81"},"否","石龙坪、王寨村、下坝村、小羊邑村、赵寨村"]
[107,null,"稳鱼线",10,{"v":0.0403108947953666,"d":"4.03%"},{"v":0.0881434605567035,"d":"8.81%"},"轻载",{"v":4321.062,"d":"4321.06"},"否","石龙坪、竹林子"]
[108,null,"芒旦线",10,{"v":0.230572662732016,"d":"23.06%"},{"v":0.839034924589067,"d":"83.90%"},"重载",{"v":893.248000000001,"d":"893.25"},"否","芒旦村、大红坡"]
[109,null,"芒勒河线",10,{"v":-0.119478130204834,"d":"-11.95%"},{"v":-0.321678588830936,"d":"-32.17%"},"轻载",{"v":5549.328,"d":"5549.33"},"否","电站上网先"]
[110,null,"小平田线",10,{"v":0.335844267990647,"d":"33.58%"},{"v":0.666361764883964,"d":"66.64%"},"轻载",{"v":1851.468,"d":"1851.47"},"否","潞江农场、坝湾村、道街村、澡堂村、登高村"]
[111,null,"丙闷线",10,{"v":0.629486745826238,"d":"62.95%"},{"v":1.30048755452913,"d":"130.05%"},"过载",-1030.48,"是","莫卡村、潞江农场、新寨村、江东村"]
[112,null,"坝湾线",10,{"v":0.827734192214222,"d":"82.77%"},{"v":1.36676591344775,"d":"136.68%"},"过载",{"v":-777.532,"d":"-777.53"},"是","坝湾村、香树村、禾木村、集镇"]
[113,null,"双河线",10,{"v":0.61265990145366,"d":"61.27%"},{"v":2.64563328066124,"d":"264.56%"},"过载",{"v":-7798.248,"d":"-7798.25"},"是","塘子沟、街子、马家寨、双河村、王头寨村"]
[114,null,"阿里山线",10,{"v":0.0162725632805947,"d":"1.63%"},{"v":0.0653487757517264,"d":"6.53%"},"轻载",{"v":3904.584,"d":"3904.58"},"否","塘子沟"]
[115,null,"蒲缥街子线",10,{"v":0.350077141875942,"d":"35.01%"},{"v":0.864614571484379,"d":"86.46%"},"重载",{"v":565.584,"d":"565.58"},"否","街子、石亩河村、山门口村、塘子沟"]
[116,null,"罗板线",10,{"v":0.0731323814593954,"d":"7.31%"},{"v":0.208972458722554,"d":"20.90%"},"轻载",{"v":3304.584,"d":"3304.58"},"否","双桥村、石亩河村、罗板村、平沟村、水井村"]
[117,null,"中铁十二局线",10,{"v":0.0256860878138379,"d":"2.57%"},{"v":0.0837773320908121,"d":"8.38%"},"轻载",{"v":4341.752,"d":"4341.75"},"否","罗板村"]
[118,null,"罗明线",10,{"v":0.111064404017485,"d":"11.11%"},{"v":0.484093702308118,"d":"48.41%"},"轻载",{"v":2444.752,"d":"2444.75"},"否","鱼和村，岩头村，干田村，马湾村"]
[119,null,"永兴寨线",10,{"v":0.0624644069437129,"d":"6.25%"},{"v":0.166499534054536,"d":"16.65%"},"轻载",{"v":3949.752,"d":"3949.75"},"否","双桥村、马街村"]
[120,null,"石材园区Ⅰ线",10,{"v":0.0228330159501911,"d":"2.28%"},{"v":0.11015558526802,"d":"11.02%"},"轻载",{"v":4216.752,"d":"4216.75"},"否","蒲缥火车站物流园"]
[121,null,"石西线",10,{"v":0.325096195951217,"d":"32.51%"},{"v":0.778440361701883,"d":"77.84%"},"轻载",{"v":925.584,"d":"925.58"},"否","马家寨、双桥村、塘子沟、双河村、杨三寨、红岩村、茨菇塘村、桤木林村、菖蒲塘村、两眼井村、大田村、秉塞村、核桃村"]
[122,null,"铁路线",10,{"v":0.00329763335719334,"d":"0.33%"},{"v":0.0101292492200478,"d":"1.01%"},"轻载",{"v":4690.752,"d":"4690.75"},"否","蒲缥火车站专线"]
[123,null,"水长河电站线",10,{"v":-0.446013736285099,"d":"-44.60%"},{"v":-0.379079478386638,"d":"-37.91%"},"轻载",{"v":2469.1392,"d":"2469.14"},"否","电站上网线"]
[124,null,"吾来线",10,{"v":0.261745205906012,"d":"26.17%"},{"v":0.507809233838764,"d":"50.78%"},"轻载",{"v":2731.328,"d":"2731.33"},"否","芒宽乡芒宽村、芒宽乡新光村、芒宽乡吾来村\n芒宽乡大门坎村、芒宽乡勐林村、\n芒宽乡打郎村、芒宽乡蛮阴洼村、芒宽乡干塘村"]
[125,null,"集镇线",10,{"v":0.242089973176332,"d":"24.21%"},{"v":0.498258527879412,"d":"49.83%"},"轻载",{"v":2784.328,"d":"2784.33"},"否","芒宽乡芒宽集镇、芒宽乡芒宽村\n芒宽乡干塘村、芒宽乡巴嘎村"]
[126,null,"西亚线",10,{"v":0.192677350875965,"d":"19.27%"},{"v":0.537709660111508,"d":"53.77%"},"轻载",1585.36,"否","芒宽乡芒龙村、芒宽乡西亚村、\n芒宽乡勐古村、瓦马乡拉攀村"]
[127,null,"青堡路线",10,{"v":0.00490870245910856,"d":"0.49%"},{"v":0.0140557559401787,"d":"1.41%"},"轻载",{"v":5471.328,"d":"5471.33"},"否","配售电，盛家老坡树"]
[128,null,"昌宁园线",10,{"v":0.0766861621202903,"d":"7.67%"},{"v":0.164704627299017,"d":"16.47%"},"轻载",{"v":4635.328,"d":"4635.33"},"否","阿今村","配售电混供"]
[129,null,"大庄村线",10,{"v":0.333231900157116,"d":"33.32%"},{"v":0.842415893467309,"d":"84.24%"},"重载",{"v":746.752,"d":"746.75"},"否","中浩商贸"]
[130,null,"通威Ⅰ回线",10,{"v":0.115172557676407,"d":"11.52%"},{"v":0.329189777804097,"d":"32.92%"},"轻载",{"v":3262.456,"d":"3262.46"},"否","配售电"]
[131,null,"金盛线",10,{"v":0.150380370379981,"d":"15.04%"},{"v":0.553580541643961,"d":"55.36%"},"轻载",{"v":2477.328,"d":"2477.33"},"否","配售电"]
[132,null,"德森线",10,{"v":0.216931972063404,"d":"21.69%"},{"v":0.853076264369307,"d":"85.31%"},"重载",{"v":815.328,"d":"815.33"},"否","配售电"]
[133,null,"神龙Ⅰ回线",10,{"v":0.254646673473773,"d":"25.46%"},{"v":0.618887127505389,"d":"61.89%"},"轻载",{"v":2728.0096,"d":"2728.01"},"否","配售电"]
[134,null,"长青Ⅰ回线",10,"空载","空载","轻载",{"v":5798.736,"d":"5798.74"},"否","配售电"]
[135,null,"龙陵园线",10,{"v":0.202559661277906,"d":"20.26%"},{"v":0.458159548676939,"d":"45.82%"},"轻载",{"v":2263.584,"d":"2263.58"},"否","陶孔小山","配售电混供"]
[136,null,"腾冲园线",10,{"v":0.0753586740592735,"d":"7.54%"},{"v":0.177679171243797,"d":"17.77%"},"轻载",{"v":4563.328,"d":"4563.33"},"否","配售电"]
[137,null,"通威线",10,"线路检修","线路检修","轻载",{"v":5549.328,"d":"5549.33"},"否","配售电"]
[138,null,"神龙Ⅱ回线",10,{"v":0.414441560216218,"d":"41.44%"},{"v":1.04274797284429,"d":"104.27%"},"过载",{"v":-305.9904,"d":"-305.99"},"是","配售电"]
[139,null,"长青Ⅱ回线",10,{"v":0.00598751176118382,"d":"0.60%"},{"v":0.224704142420003,"d":"22.47%"},"轻载",{"v":4495.736,"d":"4495.74"},"否","配售电"]
[140,null,"通威Ⅱ回线",10,{"v":0.0929106106165382,"d":"9.29%"},{"v":0.286833066856162,"d":"28.68%"},"轻载",{"v":3468.456,"d":"3468.46"},"否","配售电"]
[141,null,"东环路Ⅰ回线",10,{"v":0.0109695298536621,"d":"1.10%"},{"v":0.0379993902215499,"d":"3.80%"},"轻载",{"v":6886.0096,"d":"6886.01"},"否","配售电"]
[142,null,"东环路Ⅱ回线",10,{"v":0.0244155395749492,"d":"2.44%"},{"v":0.0771164095672629,"d":"7.71%"},"轻载",{"v":6606.0096,"d":"6606.01"},"否","配售电"]
[143,null,"汉沙线",10,{"v":0.276553784835126,"d":"27.66%"},{"v":0.538110065530699,"d":"53.81%"},"轻载",{"v":1929.584,"d":"1929.58"},"否","汉庄镇（汉庄社区、汉营社区、方官社区、贾官社区）"]
[144,null,"恒丰线",10,{"v":0.650932988263577,"d":"65.09%"},{"v":0.722553111030077,"d":"72.26%"},"轻载",{"v":1314.752,"d":"1314.75"},"否","配售电"]
[145,null,"小隆线",10,{"v":0.148288225168885,"d":"14.83%"},{"v":0.304180974705406,"d":"30.42%"},"轻载",{"v":3861.328,"d":"3861.33"},"否","永盛街道（团山社区、龙潭社区）","配售电混供"]
[146,null,"立华线",10,{"v":0.362094893892257,"d":"36.21%"},{"v":0.738107388858615,"d":"73.81%"},"轻载",{"v":1453.328,"d":"1453.33"},"否","永盛街道（杨官社区）","配售电混供"]
[147,null,"岱官线",10,{"v":0.234576529854274,"d":"23.46%"},{"v":0.468591730480937,"d":"46.86%"},"轻载",{"v":2518.212,"d":"2518.21"},"否","兰城街道（岱官社区、湾子社区）"]
[148,null,"保岫东路线",10,{"v":0.200184955849849,"d":"20.02%"},{"v":0.351949939195145,"d":"35.19%"},"轻载",{"v":2788.098,"d":"2788.10"},"否","交通社区、马里社区"]
[149,null,"小屯线",10,{"v":0.231711591599633,"d":"23.17%"},{"v":0.472727534744304,"d":"47.27%"},"轻载",{"v":2268.478,"d":"2268.48"},"否","升阳路（永昌路至碧水云天门口）、泰龙社区、聂家社区"]
[150,null,"泰龙线",10,{"v":0.383564691445754,"d":"38.36%"},{"v":0.728687583479731,"d":"72.87%"},"轻载",{"v":1319.516,"d":"1319.52"},"否","泰龙社区"]
[151,null,"新华线",10,{"v":0.222670665779077,"d":"22.27%"},{"v":0.384974227666767,"d":"38.50%"},"轻载",{"v":2646.018,"d":"2646.02"},"否","交通社区、升阳社区"]
[152,null,"玉泉路线",10,{"v":0.151206477992518,"d":"15.12%"},{"v":0.284410325756655,"d":"28.44%"},"轻载",{"v":3391.002,"d":"3391.00"},"否","新乐社区、九龙社区"]
[153,null,"云存储线",10,"空载","空载","轻载",{"v":4302.288,"d":"4302.29"},"否","泰龙社区"]
[154,null,"啤酒厂线",10,{"v":0.00719462140454877,"d":"0.72%"},{"v":0.0292495527960936,"d":"2.92%"},"轻载",{"v":4176.448,"d":"4176.45"},"否","专线"]
[155,null,"永昌路北线",10,{"v":0.0978735035869286,"d":"9.79%"},{"v":0.383086859829003,"d":"38.31%"},"轻载",{"v":2654.138,"d":"2654.14"},"否","聂家社区"]
[156,null,"明强线",10,"空载","空载","轻载",{"v":4302.288,"d":"4302.29"},"否"]
[157,null,"地下管廊线",10,{"v":0.0200210180180895,"d":"2.00%"},{"v":0.044970820800563,"d":"4.50%"},"轻载",{"v":5776.154,"d":"5776.15"},"否","专线"]
[158,null,"电信公司线",10,{"v":0.10993607742361,"d":"10.99%"},{"v":0.13304316215,"d":"13.30%"},"轻载",{"v":3729.898,"d":"3729.90"},"否","专线"]
[159,null,"东门施工用电线",10,{"v":0.010395728195478,"d":"1.04%"},{"v":0.122075742023779,"d":"12.21%"},"轻载",{"v":1313.768,"d":"1313.77"},"否","永昌分公司办公用电"]
[160,null,"青工保安Ⅱ回线",10,"冷备用","冷备用","轻载",{"v":5424.624,"d":"5424.62"},"否"]
[161,null,"纺织厂1号2号车间及办公室线",10,{"v":0.47587469737033,"d":"47.59%"},{"v":0.545523684142019,"d":"54.55%"},"轻载",{"v":1955.288,"d":"1955.29"},"否","配售电"]
[162,null,"纺织厂3号4号车间线",10,{"v":0.564994719089006,"d":"56.50%"},{"v":0.604097168762296,"d":"60.41%"},"轻载",{"v":1703.288,"d":"1703.29"},"否","配售电"]
[163,null,"纺织厂5号6号车间线",10,{"v":0.489028938400528,"d":"48.90%"},{"v":0.54947507000926,"d":"54.95%"},"轻载",{"v":1938.288,"d":"1938.29"},"否","配售电"]
[164,null,"纺织厂7号8号车间线",10,{"v":0.483719360489117,"d":"48.37%"},{"v":0.549939938934818,"d":"54.99%"},"轻载",{"v":1936.288,"d":"1936.29"},"否","配售电"]
[165,null,"中柏韩美线",10,"线路检修","线路检修","轻载",{"v":2057.616,"d":"2057.62"},"否"]
[166,null,"标准化厂房线",10,{"v":0.285304935420409,"d":"28.53%"},{"v":0.568546317680267,"d":"56.85%"},"轻载",1076.08,"否","配售电"]
[167,null,"公租房线",10,{"v":0.101875250254438,"d":"10.19%"},{"v":0.3883979873035,"d":"38.84%"},"轻载",{"v":2631.288,"d":"2631.29"},"否","隆阳区双足免烧砖厂、隆阳区恒旺免烧砖厂、保山市宇冠科技有限公司、保山弘泰包装印刷有限公司","配售电混供"]
[168,null,"忆邦通信Ⅰ回线",10,{"v":0.00189479615564709,"d":"0.19%"},{"v":0.0038028195095884,"d":"0.38%"},"轻载",{"v":6025.144,"d":"6025.14"},"否","配售电"]
[169,null,"青工保安Ⅰ回线",10,"热备用","热备用","轻载",{"v":7158.0096,"d":"7158.01"},"否"]
[170,null,"天纺线",10,{"v":0.611201808641484,"d":"61.12%"},{"v":0.678203687481381,"d":"67.82%"},"轻载",{"v":1745.624,"d":"1745.62"},"否","配售电"]
[171,null,"下马村线",10,{"v":0.0372011357677589,"d":"3.72%"},{"v":0.184088094520869,"d":"18.41%"},"轻载",{"v":3510.288,"d":"3510.29"},"否","配售电"]
[172,null,"走马线",10,{"v":0.0124236459978466,"d":"1.24%"},{"v":0.0512553933901045,"d":"5.13%"},"轻载",{"v":5738.144,"d":"5738.14"},"否","配售电"]
[173,null,"牛能线",10,"冷备用","冷备用","轻载",{"v":5424.624,"d":"5424.62"},"否","配售电"]
[174,null,"昆钢锅炉线",10,{"v":0.589598188712894,"d":"58.96%"},{"v":1.69176367213319,"d":"169.18%"},"过载",{"v":-1423.384,"d":"-1423.38"},"是","配售电"]
[175,null,"忆邦通信Ⅱ回线",10,{"v":0.32107707819794,"d":"32.11%"},{"v":0.55015124299189,"d":"55.02%"},"轻载",{"v":925.616,"d":"925.62"},"否","配售电"]
[176,null,"医技备供线",10,"线路检修","线路检修","轻载",{"v":6048.144,"d":"6048.14"},"否","保山市传染病医院(备供）"]
[177,null,"忆邦通信Ⅲ回线",10,{"v":0.289437478344198,"d":"28.94%"},{"v":0.370232643102256,"d":"37.02%"},"轻载",{"v":2316.768,"d":"2316.77"},"否","配售电"]
[178,null,"金鸡村线",10,{"v":0.405991726572775,"d":"40.60%"},{"v":0.777193437538352,"d":"77.72%"},"轻载",{"v":958.578,"d":"958.58"},"否","板桥组：世科社区、板桥社区、青龙街、金鸡组：金鸡社区、育德社区"]
[179,null,"宝鼎寺线",10,{"v":0.114058159898077,"d":"11.41%"},{"v":0.23873796307551,"d":"23.87%"},"轻载",{"v":3607.432,"d":"3607.43"},"否","黄毛社区、甫家社区、罗寨社区"]
[180,null,"河图线",10,{"v":0.0379469369984978,"d":"3.79%"},{"v":0.0965828655289433,"d":"9.66%"},"轻载",{"v":5013.358,"d":"5013.36"},"否","东方社区"]
[181,null,"青华湖线",10,{"v":0.17603580014316,"d":"17.60%"},{"v":0.365444319517037,"d":"36.54%"},"轻载",{"v":3007.002,"d":"3007.00"},"否","河图街道（官田社区、柳上村社区、河上村社区）、青华湖周边区域"]
[182,null,"郑官村线",10,{"v":0.103521745554078,"d":"10.35%"},{"v":0.251600881797187,"d":"25.16%"},"轻载",2566.53,"否","城投公司、郑官社区、东城金鸡乡（东方村谢家）"]
[183,null,"白庙水库线",10,{"v":0.00131974206463193,"d":"0.13%"},{"v":0.0120284834488068,"d":"1.20%"},"轻载",{"v":4127.334,"d":"4127.33"},"否","白庙水库"]
[184,null,"西河线",10,{"v":0.115434291162415,"d":"11.54%"},{"v":0.350883417184418,"d":"35.09%"},"轻载",{"v":1602.7592,"d":"1602.76"},"否","佐所村、沙坝社区、清水村、李家寺村、大出水"]
[185,null,"水寨线",10,{"v":0.958439281187549,"d":"95.84%"},{"v":2.07044625106596,"d":"207.04%"},"过载",{"v":-2643.0808,"d":"-2643.08"},"是","板桥组：马王社区、官坡社区、北汉庄社区沙坝组：董达村、沙坝社区、小永社区、郭里村、苏家村、秋山村"]
[186,null,"大瑞铁路线",10,{"v":0.0347507542054341,"d":"3.48%"},{"v":0.121138991964432,"d":"12.11%"},"轻载",{"v":4877.088,"d":"4877.09"},"否","高速公路改道专线"]
[187,null,"下村线",10,"冷备用","冷备用","轻载",{"v":4738.752,"d":"4738.75"},"否","沙坝组不涉及公变用户"]
[188,null,"板桥集镇西线",10,{"v":0.387352606778095,"d":"38.74%"},{"v":0.828359758154501,"d":"82.84%"},"重载",{"v":952.488,"d":"952.49"},"否","板桥组：妻贤社区、高海社区、板桥社区、乌龙社区（纪委备供）、沙坝组：沙坝中学、锦昌木业、其他不涉及公变用户"]
[189,null,"板桥集镇东线",10,{"v":0.209296315429323,"d":"20.93%"},{"v":0.420602302040706,"d":"42.06%"},"轻载",{"v":2745.622,"d":"2745.62"},"否","板桥组：妻贤社区、北汉庄社区、板桥社区、板桥社区"]
[190,null,"远征路线",10,{"v":0.11761904624608,"d":"11.76%"},{"v":0.762508541574764,"d":"76.25%"},"轻载",{"v":1317.918,"d":"1317.92"},"否","卧佛社区（西庄村、浪坝村）沙坝社区（大磨章、小磨章）"]
[191,null,"罗汉线",10,{"v":0.483919906077429,"d":"48.39%"},{"v":1.18166647890497,"d":"118.17%"},"过载",{"v":-371.5344,"d":"-371.53"},"是"," 大庄村、 党麻村、 尖山村、老吴寨、龙洞村、 罗汉村、水眼村、大庄村"]
[192,null,"水泥厂Ⅰ回线",10,{"v":0.0298829108811146,"d":"2.99%"},{"v":0.127519744532832,"d":"12.75%"},"轻载",2448.04,"否","羊邑村"]
[193,null,"清水沟线",10,{"v":0.125194738293838,"d":"12.52%"},{"v":0.298888441987931,"d":"29.89%"},"轻载",{"v":3890.698,"d":"3890.70"},"否","羊邑","配售电混供"]
[194,null,"王海线",10,{"v":0.247738926479658,"d":"24.77%"},{"v":0.548376450170847,"d":"54.84%"},"轻载",{"v":2140.132,"d":"2140.13"},"否","大庄村、老吴寨、 王海村、 竹林子、 羊邑、大庄村","配售电混供"]
[195,null,"水泥厂Ⅱ回线",10,{"v":0.184283494425912,"d":"18.43%"},{"v":0.775931628318079,"d":"77.59%"},"轻载",{"v":628.7,"d":"628.70"},"否","羊邑村"]
[196,null,"藕丝卡线",10,{"v":0.0372795889280047,"d":"3.73%"},{"v":0.0816891702923309,"d":"8.17%"},"轻载",{"v":5096.008,"d":"5096.01"},"否","羊邑、 王海村藕思卡、 王海村藕思卡"]
[197,null,"羊青线",10,{"v":0.0339196199055504,"d":"3.39%"},{"v":0.0793457855570412,"d":"7.93%"},"轻载",{"v":4362.752,"d":"4362.75"},"否","铺门前村"]
[198,null,"汶上街子线",10,{"v":0.0381021557293285,"d":"3.81%"},{"v":0.108636197885013,"d":"10.86%"},"轻载",{"v":4223.952,"d":"4223.95"},"否","汶上村"]
[199,null,"干塘线",10,{"v":0.0649158259389814,"d":"6.49%"},{"v":0.175109395891576,"d":"17.51%"},"轻载",{"v":3908.952,"d":"3908.95"},"否","油房村、保和村、干塘村、巴嘎村"]
[200,null,"瓦房线",10,{"v":0.00291778651144155,"d":"0.29%"},{"v":0.0454550058749645,"d":"4.55%"},"轻载",{"v":4523.352,"d":"4523.35"},"否","保和村"]
[201,null,"瓦马线",10,{"v":0.0695401095759671,"d":"6.95%"},{"v":0.20334467809246,"d":"20.33%"},"轻载",{"v":3775.152,"d":"3775.15"},"否","上拉堡村、下拉堡村、达板桥村、新民村、岩脚村"]
[202,null,"喜坪线",10,{"v":0.0422734368317509,"d":"4.23%"},{"v":0.199926056480694,"d":"19.99%"},"轻载",{"v":3791.352,"d":"3791.35"},"否","秧草村、安邦村、喜坪村、小水井村、小河村"]
[203,null,"杨柳线",10,{"v":0.210653710140495,"d":"21.07%"},{"v":0.472982649175875,"d":"47.30%"},"轻载",{"v":1301.2792,"d":"1301.28"},"否","杨柳社区、茶山村、发水村、一碗水村、鱼塘村、马湾村、马田村"]
[204,null,"茶花线",10,{"v":0.272012475710833,"d":"27.20%"},{"v":0.684809507702117,"d":"68.48%"},"轻载",{"v":778.2492,"d":"778.25"},"否","杨柳社区、阿东村、冷水村、茶花村、娘咱村、鱼塘村、马田村、汉庄镇（青岗坝社区）黄泥坑"]
[205,null,"金宝专线",10,"冷备用","冷备用","轻载",{"v":4177.584,"d":"4177.58"},"否","保山沙河金宝铜矿有限公司"]
[206,null,"敢顶村二回线",10,{"v":0.143627915782622,"d":"14.36%"},{"v":0.306961030060647,"d":"30.70%"},"轻载",{"v":1417.3656,"d":"1417.37"},"否","烫习村、空广村"]
[207,null,"敢顶村一回线",10,{"v":0.140904706115124,"d":"14.09%"},{"v":0.26912212968795,"d":"26.91%"},"轻载",{"v":1804.6392,"d":"1804.64"},"否","芒宽乡敢顶村委会"]
[208,null,"芒合糖厂线",10,{"v":-0.2047002183325,"d":"-20.47%"},{"v":-0.336060437580838,"d":"-33.61%"},"轻载",{"v":2469.1392,"d":"2469.14"},"否","保升龙糖厂"]
[209,null,"芒合电站线",10,{"v":-0.208912615521316,"d":"-20.89%"},{"v":-0.510845503046737,"d":"-51.08%"},"轻载",{"v":1671.0336,"d":"1671.03"},"否","芒合村"]
[210,null,"百花岭线",10,"线路检修","线路检修","轻载",{"v":1671.0336,"d":"1671.03"},"否","线路检修"]
[211,null,"烫习线",10,{"v":0.0205636037044813,"d":"2.06%"},{"v":0.451664450509716,"d":"45.17%"},"轻载",1880.44,"否","烫习村、芒合村、百花林村"]
[212,null,"芒柳线",10,{"v":0.251960521302323,"d":"25.20%"},{"v":0.502271560874332,"d":"50.23%"},"轻载",1706.89,"否","从岗村、芒柳村、张贡村"]
[213,null,"老松树沙场线",10,{"v":0.000856954641725935,"d":"0.09%"},{"v":0.00389459553655893,"d":"0.39%"},"轻载",{"v":4161.314,"d":"4161.31"},"否","稳鱼村、秀岭村、平场子村、瓦渡村、"]
[214,null,"丙麻大坝线",10,{"v":0.087711781099634,"d":"8.77%"},{"v":0.235755881868563,"d":"23.58%"},"轻载",{"v":3192.694,"d":"3192.69"},"否","三坪村、土官村"]
[215,null,"垭口村线",10,{"v":0.230398782971275,"d":"23.04%"},{"v":0.615453353136186,"d":"61.55%"},"轻载",{"v":949.4992,"d":"949.50"},"否","安和村、荒田村、浪坝村、平林子村、垭口村"]
[216,null,"核桃箐线",10,{"v":0.38590776899091,"d":"38.59%"},{"v":0.990170987524721,"d":"99.02%"},"重载",{"v":24.2692000000002,"d":"24.27"},"否","东城永盛街道（团山社区核桃箐）、打坪村、平场子村、瓦渡村、"]
[217,null,"水沟村线",10,{"v":0.210005711032142,"d":"21.00%"},{"v":0.557465532927427,"d":"55.75%"},"轻载",{"v":1092.6792,"d":"1092.68"},"否","荒田村、水沟村、中寨村、瓦渡三家村、瓦渡村陈家寨、打坪村白岩子、打坪村白岩子、打坪村绿竹坝变"]
[218,null,"海棠凹线",10,{"v":0.081190076282455,"d":"8.12%"},{"v":0.261608580026594,"d":"26.16%"},"轻载",2532.21,"否","街子、海棠村、太元村、新路村"]
[219,null,"上江边线",10,{"v":0.0377679800312595,"d":"3.78%"},{"v":0.114823174003313,"d":"11.48%"},"轻载",3035.59,"否","上江边村、平坡村、洼子田村、新路村"]
[220,null,"天井铺线",10,{"v":0.0747095437786151,"d":"7.47%"},{"v":0.273274482395365,"d":"27.33%"},"轻载",{"v":3443.772,"d":"3443.77"},"否","摆菜村、新路村、水寨村、棕元村"]
[221,null,"集镇线",10,{"v":0.0300552907787513,"d":"3.01%"},{"v":0.0760092032765048,"d":"7.60%"},"轻载",{"v":5127.528,"d":"5127.53"},"否","瓦马村"]
[222,null,"谷米村线",10,{"v":0.0559443550205675,"d":"5.59%"},{"v":0.152739869829939,"d":"15.27%"},"轻载",2905.56,"否","瓦马村、棉嘎村、山心村、白岩村、谷米村"]
[223,null,"河东线",10,{"v":0.0244059144174618,"d":"2.44%"},{"v":0.106025614108755,"d":"10.60%"},"轻载",3065.76,"否","河东村、棉嘎村"]
[224,null,"汶上线",10,{"v":0.0654252299748836,"d":"6.54%"},{"v":0.177934075162713,"d":"17.79%"},"轻载",2819.16,"否","瓦马村、上里戳村、下里戳村、掌上村、黑岩洼村"]
[225,null,"大陷坝线",10,{"v":0.179910202443561,"d":"17.99%"},{"v":0.582551198409551,"d":"58.26%"},"轻载",{"v":1030.7392,"d":"1030.74"},"否","瓦房村、上寨村、大陷坝村、麦庄村"]
[226,null,"汶上线",10,{"v":0.00275248279153104,"d":"0.28%"},{"v":0.0104668908607161,"d":"1.05%"},"轻载",{"v":4689.152,"d":"4689.15"},"否","党东村"]
[227,null,"徐掌线",10,{"v":0.134553774854006,"d":"13.46%"},{"v":0.366015816362237,"d":"36.60%"},"轻载",2174.16,"否","桂花村、水沟洼村、党东村、梅兰山村、麦庄村、徐掌村"]
[228,null,"白龙井线",10,{"v":0.101960741280967,"d":"10.20%"},{"v":0.255257080345205,"d":"25.53%"},"轻载",{"v":3529.152,"d":"3529.15"},"否","党西村、水源村、瓦河村、浪嘎村、白龙井村、大垭口"]
[229,null,"长洼子Ⅰ回线",10,{"v":0.106600689138347,"d":"10.66%"},{"v":0.146256783825292,"d":"14.63%"},"轻载",{"v":3566.584,"d":"3566.58"},"否","配售电"]
[230,null,"长洼子Ⅱ回线",10,{"v":0.0744234256832539,"d":"7.44%"},{"v":0.221107853058965,"d":"22.11%"},"轻载",{"v":4322.328,"d":"4322.33"},"否","汉庄镇（长洼子）、保山南诏时创矿业开发有限公司、保山瑞邦商贸有限责任公司、保山建祥商贸有限公司","配售电混供"]
[231,null,"建材园区Ⅰ回线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"轻载",{"v":5549.328,"d":"5549.33"},"否","隆阳区文武石灰厂","配售电混供"]
[232,null,"建材园区Ⅱ回线",10,{"v":0.0568837644245694,"d":"5.69%"},{"v":0.220747449060499,"d":"22.07%"},"轻载",{"v":4324.328,"d":"4324.33"},"否","配售电"]
[233,null,"东南收费专线",10,{"v":0.00520530862696902,"d":"0.52%"},{"v":0.0154048998554894,"d":"1.54%"},"轻载",{"v":4665.752,"d":"4665.75"},"否","配售电"]
[234,null,"磨东线",10,{"v":0.00674509519243322,"d":"0.67%"},{"v":0.0297546695838904,"d":"2.98%"},"轻载",{"v":4597.752,"d":"4597.75"},"否","三达地村"]
[235,null,"石头寨线",10,{"v":0.0494356601344263,"d":"4.94%"},{"v":0.104457882581743,"d":"10.45%"},"轻载",{"v":4243.752,"d":"4243.75"},"否","芒旦村、新城农场社区、库老村"]
[236,null,"江桥线",10,{"v":0.437602545858898,"d":"43.76%"},{"v":1.05967294189003,"d":"105.97%"},"过载",-204.64,"是","顿东村、芒颜村、石梯村、芒旦村、石头寨、新城农场社区、库老村、邦陇村"]
[237,null,"范家寨线",10,{"v":0.0319008042623881,"d":"3.19%"},{"v":0.0578211309644396,"d":"5.78%"},"轻载",{"v":4464.752,"d":"4464.75"},"否","赧亢村"]
[238,null,"户冲河线",10,{"v":0.229499860163249,"d":"22.95%"},{"v":0.528892867749032,"d":"52.89%"},"轻载",{"v":2614.328,"d":"2614.33"},"否","芒旦村新城村、东松村、筲箕村、春风源公司、赧亢村、三达地村、白花村、知青农场社区"]
[239,null,"镇保隧道线",10,{"v":0.00735285014563609,"d":"0.74%"},{"v":0.0565549748119336,"d":"5.66%"},"轻载",{"v":4470.752,"d":"4470.75"},"否","镇保隧道线"]
[240,null,"广西路桥专线",10,{"v":0.0162128905065966,"d":"1.62%"},{"v":0.0351901263356677,"d":"3.52%"},"轻载",{"v":6196.256,"d":"6196.26"},"否","丙麻村、上庙村、白玉村、稳鱼村、河新村、"]
[241,null,"太和线",10,{"v":0.130025795821347,"d":"13.00%"},{"v":0.347770889888308,"d":"34.78%"},"轻载",{"v":3090.752,"d":"3090.75"},"否","阿贡田村、回龙村、奎格村、老南村、太和村、小寨村、新南村、河西"]
[242,null,"秀玲线",10,{"v":0.109376195814144,"d":"10.94%"},{"v":0.274755885093797,"d":"27.48%"},"轻载",{"v":3436.752,"d":"3436.75"},"否","稳鱼村、秀岭村、河西村、丙麻村街里、丙麻村坡脚"]
[243,null,"丙麻集镇线",10,{"v":0.116541232797158,"d":"11.65%"},{"v":0.263782531772078,"d":"26.38%"},"轻载",{"v":3488.752,"d":"3488.75"},"否","荷花池、丙麻村、清水塘"]
[244,null,"阿正寨线",10,{"v":0.242009569889568,"d":"24.20%"},{"v":0.584331064381508,"d":"58.43%"},"轻载",{"v":1969.752,"d":"1969.75"},"否","白玉村、迭水村、河新村、上庙村、丙麻村麦地、丙麻村张家寨、丙麻村陶家寨"]
[245,null,"芒棒线",10,{"v":0.119076640150543,"d":"11.91%"},{"v":0.590815779037488,"d":"59.08%"},"轻载",1403.24,"否","芒棒村、丙闷村、江东村"]
[246,null,"江东线",10,{"v":0.0303668582152031,"d":"3.04%"},{"v":0.184999695440419,"d":"18.50%"},"轻载",{"v":2012.3492,"d":"2012.35"},"否","江东村、火龙果基地"]
[247,"腾冲市","110KV滇滩变电站-10kV-077#(边境站线)",10,{"v":0.860896550039401,"d":"86.09%"},{"v":0.968941475177305,"d":"96.89%"},"重载",{"v":1019.12195165333,"d":"1019"},"否","联族村"]
[248,null,"110KV滇滩变电站-10kV-072#(胜利线)",10,{"v":0.416505678888889,"d":"41.65%"},{"v":0.427736206666667,"d":"42.77%"},null,{"v":3031.83649249333,"d":"3032"},"否","腊幸村、胜利村、早坡村、西营村、左所村"]
[249,null,"110KV滇滩变电站-10KV-073#(山寨线)",10,{"v":0.251856536666667,"d":"25.19%"},{"v":0.262794086666667,"d":"26.28%"}," 轻载",{"v":3887.35343548,"d":"3887"},"否","河西村、山寨村"]
[250,null,"110KV滇滩变电站-10kV-079#(滇滩街线)",10,{"v":0.223926731111111,"d":"22.39%"},{"v":0.263087056666667,"d":"26.31%"}," 轻载",{"v":4032.47670514667,"d":"4032"},"否","联族村"]
[251,null,"110KV滇滩变电站-10kV-071#(联族村线)",10,{"v":0.444728461111111,"d":"44.47%"},{"v":0.456154276666667,"d":"45.62%"},null,{"v":2885.19091606667,"d":"2885"},"否","联族村"]
[252,null,"110kV东山变电站-10kV-036#(金鹰地产线)",10,{"v":0.0833333355555556,"d":"8.33%"},{"v":0.0900000066666667,"d":"9.00%"}," 轻载",{"v":4762.99998845333,"d":"4763"},"否","文星社区"]
[253,null,"110kV东山变电站-10kV-038#(满邑线)",10,{"v":0.310000025555556,"d":"31.00%"},{"v":0.33200002,"d":"33.20%"},null,{"v":3585.23986721333,"d":"3585"},"否","东山社区、文星社区、砚湖社区"]
[254,null,"110kV东山变电站-10kV-037#(雷达站线)",10,{"v":0.259333344444444,"d":"25.93%"},{"v":0.274000016666667,"d":"27.40%"}," 轻载",{"v":3848.50394226667,"d":"3849"},"否","东升社区、洞山社区、黄坡社区、玉璧社区"]
[255,null,"110kV东山变电站-10kV-035#(东升线)",10,{"v":0.656000043333333,"d":"65.60%"},{"v":0.66700007,"d":"66.70%"},null,{"v":1787.42377484,"d":"1787"},"否","东山社区、凤山社区、砚湖社区"]
[256,null,"110kV东山变电站-10kV-034#(恒益东山线)",10,{"v":0.268666678888889,"d":"26.87%"},{"v":0.305,"d":"30.50%"}," 轻载",{"v":3800.00793649333,"d":"3800"},"否","东山社区"]
[257,null,"110KV古永变电站-10kV-032#(箐口线)",10,{"v":0.276346664444444,"d":"27.63%"},{"v":0.279319993333333,"d":"27.93%"}," 轻载",{"v":3760.10273154667,"d":"3760"},"否","东村、金家村、箐口村、上街村"]
[258,null,"110KV古永变电站-10kV-036#(集镇线)",10,{"v":0.164586517304189,"d":"16.46%"},{"v":0.172054644808743,"d":"17.21%"}," 轻载",{"v":5295.78631642667,"d":"5296"},"否","东村、下街村"]
[259,null,"110KV古永变电站-10kV-035#(下街线)",10,{"v":0.160106663333333,"d":"16.01%"},{"v":0.182279993333333,"d":"18.23%"}," 轻载",{"v":4364.08577732,"d":"4364"},"否","东村、下街村"]
[260,null,"110KV固东变电站-10kV-458#(顺利线)",10,{"v":0.356434300833333,"d":"35.64%"},{"v":0.3712816625,"d":"37.13%"},null,{"v":4458.62316382667,"d":"4459"},"否","甸苴村、和平村、罗坪村、顺利村、新河村"]
[261,null,"110KV固东变电站-10kV-457#(江东线)",10,{"v":0.376458715,"d":"37.65%"},{"v":0.4067395,"d":"40.67%"},null,{"v":2159.94701124,"d":"2160"},"否","爱国村、河头村、江东村"]
[262,null,"110KV固东变电站-10kV-451#(集镇线)",10,{"v":0.581293678333333,"d":"58.13%"},{"v":0.62769169,"d":"62.77%"},null,{"v":1450.39869825333,"d":"1450"},"否","河头村"]
[263,null,"110KV固东变电站-10kV-454#(小罗线)",10,{"v":0.413479448333333,"d":"41.35%"},{"v":0.45274681,"d":"45.27%"},null,{"v":2031.70719097333,"d":"2032"},"否","小甸村"]
[264,null,"110KV固东变电站-10kV-455#(和平工业线)",10,{"v":0.17680079,"d":"17.68%"},{"v":0.19897415,"d":"19.90%"}," 轻载",{"v":2851.56206344,"d":"2852"},"否","甸苴村"]
[265,null,"110KV固东变电站-10kV-453#(固东近区线)",10,{"v":0.558534215,"d":"55.85%"},{"v":0.620658685,"d":"62.07%"},null,{"v":1529.23747924,"d":"1529"},"否","河头村、罗坪村"]
[266,null,"110kV来凤山变电站-10kV-089#(洞山线)",10,{"v":0.555479177083333,"d":"55.55%"},{"v":0.587098740625,"d":"58.71%"},null,{"v":2463.71220893333,"d":"2464"},"否","朝阳社区、洞坪社区、洞山社区、沙坝社区、永乐社区"]
[267,null,"110kV来凤山变电站-10kV-096#(砚湖公园线)",10,{"v":0.212307131034483,"d":"21.23%"},{"v":0.224700698850575,"d":"22.47%"}," 轻载",{"v":5934.63561336,"d":"5935"},"否","东山社区、观音塘社区、文星社区"]
[268,null,"110kV来凤山变电站-10kV-086#(文星路线)",10,{"v":0.604800860416667,"d":"60.48%"},{"v":0.62116003125,"d":"62.12%"},null,{"v":2190.35171122667,"d":"2190"},"否","满邑社区、天成社区、文星社区、秀峰社区"]
[269,null,"110kV来凤山变电站-10kV-093#(绮罗线)",10,{"v":0.719681263541667,"d":"71.97%"},{"v":0.7368950375,"d":"73.69%"},null,{"v":1553.63856494667,"d":"1554"},"否","热海社区、上绮罗社区、下绮罗社区"]
[270,null,"110kV来凤山变电站-10kV-095#(腾越大商汇线)",10,{"v":0.272119544061303,"d":"27.21%"},{"v":0.273736098850575,"d":"27.37%"}," 轻载",{"v":5483.99693113333,"d":"5484"},"否","满邑社区、文星社区"]
[271,null,"110kV来凤山变电站-10kV-087#(电信公司线)",10,{"v":0.761677933333333,"d":"76.17%"},{"v":0.79403,"d":"79.40%"},null,{"v":1320.87622229333,"d":"1321"},"否","满邑社区、上绮罗社区"]
[272,null,"110kV来凤山变电站-10kV-097#(全仁古街线)",10,{"v":0.274759822299652,"d":"27.48%"},{"v":0.285036944250871,"d":"28.50%"}," 轻载",{"v":7210.10576984,"d":"7210"},"否","秀峰社区"]
[273,null,"110kV来凤山变电站-10kV-098#(热海线)",10,{"v":0.249172091666667,"d":"24.92%"},{"v":0.264798759375,"d":"26.48%"}," 轻载",{"v":4161.38859914667,"d":"4161"},"否","大寨村、良盈村、清水村"]
[274,null,"110kV来凤山变电站-10kV-094#(水墨中国线)",10,{"v":0.0586000011299435,"d":"5.86%"},{"v":0.0639633898305085,"d":"6.40%"}," 轻载",{"v":4809.98915422667,"d":"4810"},"否","下绮罗社区"]
[275,null,"110kV来凤山变电站-10kV-082#(主大街线)",10,{"v":0.446379140096618,"d":"44.64%"},{"v":0.46098668115942,"d":"46.10%"},null,{"v":3308.10608626667,"d":"3308"},"否","天成社区、秀峰社区"]
[276,null,"110kV来凤山变电站-10kV-081#(市委线)",10,{"v":0.42826126763285,"d":"42.83%"},{"v":0.441962907246377,"d":"44.20%"},null,{"v":3416.36762138667,"d":"3416"},"否","山源社区、天成社区、秀峰社区"]
[277,null,"110kV来凤山变电站-10kV-099#(飞虎线)",10,{"v":0.245143333333333,"d":"24.51%"},{"v":0.265531253125,"d":"26.55%"}," 轻载",{"v":4183.71758933333,"d":"4184"},"否","山源社区、下绮罗社区"]
[278,null,"110kV来凤山变电站-10kV-092#(天成商业街线)",10,{"v":0.186711722605364,"d":"18.67%"},{"v":0.194525059770115,"d":"19.45%"}," 轻载",{"v":6127.47653954667,"d":"6127"},"否","天成社区"]
[279,null,"110kV来凤山变电站-10kV-085#(电力公司线)",10,{"v":0.6470416875,"d":"64.70%"},{"v":0.65046000625,"d":"65.05%"},null,{"v":1956.2361512,"d":"1956"},"否","满邑社区山源社区、上绮罗社区、秀峰社区"]
[280,null,"110kV芒棒变电站-10kV-045#(杨家河线)",10,{"v":0.303339996666667,"d":"30.33%"},{"v":0.33265999,"d":"33.27%"},null,{"v":3619.84537732,"d":"3620"},"否","窜龙村、大水塘村、大田坡村、马场村、坪地村、桥街村、上营村、赵营村、郑山村"]
[281,null,"110kV芒棒变电站-10kV-044#(芒马线)",10,{"v":0.196459995555556,"d":"19.65%"},{"v":0.23163999,"d":"23.16%"}," 轻载",{"v":4175.19386309333,"d":"4175"},"否","老桥头村、马场村、马家村"]
[282,null,"110kV芒棒变电站-10kV-042#(芒红线)",10,{"v":0.365433324444444,"d":"36.54%"},{"v":0.390939993333333,"d":"39.09%"},null,{"v":3297.20844618667,"d":"3297"},"否","城河村、官田村、红豆树村、金塘村、联盟村、鹿山村、芒棒村、五合村"]
[283,null,"110kV芒棒变电站-10kV-043#(芒棒集镇线)",10,{"v":0.178606661111111,"d":"17.86%"},{"v":0.206999993333333,"d":"20.70%"}," 轻载",{"v":4267.95978886667,"d":"4268"},"否","城河村、曼乃村、芒棒村"]
[284,null,"110kV曲石变电站-10kV-042#(江苴线)",10,{"v":0.67700002,"d":"67.70%"},{"v":0.68800003,"d":"68.80%"},null,{"v":1118.87193072,"d":"1119"},"否","大坝社区、干乍社区、红木社区、江苴社区、曲石社区、双河社区、佑土社区"]
[285,null,"110kV曲石变电站-10kV-044#(高原线)",10,{"v":0.292000001666667,"d":"29.20%"},{"v":0.33299999,"d":"33.30%"}," 轻载",{"v":2452.51199422667,"d":"2453"},"否","干乍社区、高原社区、红木社区、江苴社区、平地社区、曲石社区、双河社区、水平社区"]
[286,null,"110kV曲石变电站-10kV-041#(公平线)",10,{"v":0.3125,"d":"31.25%"},{"v":0.334999990625,"d":"33.50%"},null,{"v":3810.4,"d":"3810"},"否","干乍社区、公平社区、回街社区、清河社区、曲石社区、双龙社区、秧草塘社区"]
[287,null,"110kV曲石变电站-10kV-045#(江南线)",10,{"v":0.287666676666667,"d":"28.77%"},{"v":0.31800001,"d":"31.80%"}," 轻载",{"v":2467.52263202667,"d":"2468"},"否","江南社区、清河社区、曲石社区"]
[288,null,"110kV曲石变电站-10kV-043#(曲石集镇线)",10,{"v":0.492333335,"d":"49.23%"},{"v":0.53,"d":"53.00%"},null,{"v":1758.55732756,"d":"1759"},"否","箐桥社区、曲石社区"]
[289,null,"110kV曲石变电站-10kV-047#(雅居乐高层线)",10,{"v":0.226666673333333,"d":"22.67%"},{"v":0.29800001,"d":"29.80%"}," 轻载",{"v":2678.82664357333,"d":"2679"},"否","曲石社区"]
[290,null,"110kV石头山变电站-10kV-422#(中营线)",10,{"v":0.600858172121212,"d":"60.09%"},{"v":0.644683614545455,"d":"64.47%"},null,{"v":1901.11252618667,"d":"1901"},"否","东坪社区、樊家营社区、高田社区、民振社区、新街社区、中营社区"]
[291,null,"110kV石头山变电站-10kV-432#(水碓线)",10,{"v":0.4702,"d":"47.02%"},{"v":0.56472,"d":"56.47%"},null,{"v":2752.8408,"d":"2753"},"否","十字路村"]
[292,null,"110kV石头山变电站-10kV-429#(二中线)",10,{"v":0.479644903381643,"d":"47.96%"},{"v":0.493717358695652,"d":"49.37%"},null,{"v":2487.46387546667,"d":"2487"},"否","大庄村、水碓村"]
[293,null,"110kV石头山变电站-10kV-427#(新岐线)",10,{"v":0.279612501041667,"d":"27.96%"},{"v":0.287362503125,"d":"28.74%"}," 轻载",{"v":3992.67567422667,"d":"3993"},"否","勐蚌社区、新街社区、新岐社区"]
[294,null,"110kV石头山变电站-10kV-430#(A区线)",10,{"v":0.776487478125,"d":"77.65%"},{"v":0.900562478125,"d":"90.06%"},null,{"v":1238.79580124,"d":"1239"},"否","边合区"]
[295,null,"110kV石头山变电站-10KV-425(汇通线)",10,{"v":0.158959218122977,"d":"15.90%"},{"v":0.186011646601942,"d":"18.60%"}," 轻载",{"v":7501.91556618667,"d":"7502"},"否","边合区"]
[296,null,"110kV石头山变电站-10kV-426#(大村线)",10,{"v":0.248825001041667,"d":"24.88%"},{"v":0.283987496875,"d":"28.40%"}," 轻载",{"v":4163.31231422667,"d":"4163"},"否","大村社区"]
[297,null,"110kV西山坝变电站-10kV-016#(公安局线)",10,{"v":0.659243062222222,"d":"65.92%"},{"v":0.698901163333333,"d":"69.89%"},null,{"v":1770.57304869333,"d":"1771"},"否","观音塘社区、金源社区、侍郎坝社区、云山社区"]
[298,null,"110kV西山坝变电站-10kV-026#(香槟国际线)",10,{"v":0.129816864444444,"d":"12.98%"},{"v":0.137728956666667,"d":"13.77%"}," 轻载",{"v":4521.47157234667,"d":"4521"},"否","观音塘社区"]
[299,null,"110kV西山坝变电站-10kV-013#(公租房线)",10,{"v":0.512527517777778,"d":"51.25%"},{"v":0.521904806666667,"d":"52.19%"},null,{"v":2532.90701762667,"d":"2533"},"否","宝峰社区、观音塘社区"]
[300,null,"110kV西山坝变电站-10kV-029#(闫家冲线)",10,{"v":0.265885264444444,"d":"26.59%"},{"v":0.281904806666667,"d":"28.19%"}," 轻载",{"v":3814.46016594667,"d":"3814"},"否","宝峰社区、闫家冲社区"]
[301,null,"110kV西山坝变电站-10kV-011#(政务中心线)",10,{"v":0.730842572222222,"d":"73.08%"},{"v":1.00278401666667,"d":"100.28%"},null,{"v":1398.54199473333,"d":"1399"},"否","观音塘社区、宝峰社区"]
[302,null,"35kV北海变电站-10kV-041#(新乐线)",10,{"v":0.568463605970149,"d":"56.85%"},{"v":0.573828671641791,"d":"57.38%"},null,{"v":2503.86046544,"d":"2504"},"否","凤山社区、富裕社区、岗峨社区、双海社区、下村社区、新乐社区、盈河村、盈水社区、油灯社区"]
[303,null,"35kV北海变电站-10kV-042#(花园线)",10,{"v":0.160615326666667,"d":"16.06%"},{"v":0.188446526666667,"d":"18.84%"}," 轻载",{"v":4361.44276264,"d":"4361"},"否","打苴社区、花园村、新乐社区"]
[304,null,"35kV北海变电站-10kV-045#(玛御谷Ⅲ回线)",10,{"v":0.0580286219298246,"d":"5.80%"},{"v":0.0607527289473684,"d":"6.08%"}," 轻载",{"v":6199.67882190667,"d":"6200"},"否","新乐社区"]
[305,null,"35kV荷花变电站-10kV-431#(朗蒲线)",10,{"v":0.187660678431373,"d":"18.77%"},{"v":0.241327264705882,"d":"24.13%"}," 轻载",{"v":2391.85189842667,"d":"2392"},"否","朗蒲村、汪李村、杏塘村"]
[306,null,"35kV荷花变电站-10kV-433#(尖山线)",10,{"v":0.289230768888889,"d":"28.92%"},{"v":0.29538462,"d":"29.54%"}," 轻载",{"v":1846.57846242667,"d":"1847"},"否","尖山村、朗蒲村、民团村、羡多村、肖庄村、杏塘村"]
[307,null,"35kV荷花变电站-10kV-434#(荷花集镇线)",10,{"v":0.545399623529412,"d":"54.54%"},{"v":0.611936994117647,"d":"61.19%"},null,{"v":1338.52534848,"d":"1339"},"否","甘蔗寨村、尖山村、肖庄村、雨伞村"]
[308,null,"35KV猴桥变电站-10kV-471#(猴桥村线)",10,{"v":0.06847368,"d":"6.85%"},{"v":0.07853472,"d":"7.85%"}," 轻载",{"v":2420.10537936,"d":"2420"},"否","猴桥村"]
[309,null,"35KV猴桥变电站-10kV-474#(中缅隧道线)",10,{"v":0.19428552,"d":"19.43%"},{"v":0.219779993333333,"d":"21.98%"}," 轻载",{"v":2093.24621904,"d":"2093"},"否","猴桥村"]
[310,null,"35kV界头变电站-10kV-031#(界周线)",10,{"v":0.863272765151515,"d":"86.33%"},{"v":0.898909136363636,"d":"89.89%"},"重载",{"v":520.985455666667,"d":"521"},"否","大营村、高黎村、贡山村、黄家寨村、桥头村、周家坡村"]
[311,null,"35kV界头变电站-10kV-035#(白果线)",10,{"v":0.457176507843137,"d":"45.72%"},{"v":0.483176511764706,"d":"48.32%"},null,{"v":1598.28949030667,"d":"1598"},"否","白果村、界头村、张家营村"]
[312,null,"35kV界头变电站-10kV-037#(桥头线)",10,{"v":0.34620002,"d":"34.62%"},{"v":0.37540001,"d":"37.54%"},null,{"v":3397.14469608,"d":"3397"},"否","界明村、桥头村、水箐村、顺河村、永乐村"]
[313,null,"35kV界头变电站-10kV-032#(新庄线)",10,{"v":0.431000021212121,"d":"43.10%"},{"v":0.458454581818182,"d":"45.85%"},null,{"v":2168.11751917333,"d":"2168"},"否","界头村、新庄村"]
[314,null,"35kV界头变电站-10kV-033#(界头集镇线)",10,{"v":0.174666676666667,"d":"17.47%"},{"v":0.177200013333333,"d":"17.72%"}," 轻载",{"v":4288.43194804,"d":"4288"},"否","界头村"]
[315,null,"35kV界头变电站-10kV-036#(界新线)",10,{"v":0.396000036666667,"d":"39.60%"},{"v":0.44280004,"d":"44.28%"},null,{"v":3138.38380948,"d":"3138"},"否","大园子村、界头村、沙坝村、顺河村、张家营村"]
[316,null,"35KV马站变电站-10kV-078#(兴隆线)",10,{"v":0.119744317575758,"d":"11.97%"},{"v":0.129758523636364,"d":"12.98%"}," 轻载",{"v":4192.65781538667,"d":"4193"},"否","兴龙村"]
[317,null,"35KV马站变电站-10kV-071#(三联线)",10,{"v":0.307519531111111,"d":"30.75%"},{"v":0.3328125,"d":"33.28%"},null,{"v":3598.12851634667,"d":"3598"},"否","保家村、三联村"]
[318,null,"35KV马站变电站-10kV-081#(云华线)",10,{"v":0.346235795454545,"d":"34.62%"},{"v":0.374733663636364,"d":"37.47%"},null,{"v":2491.103125,"d":"2491"},"否","朝云村、打云村、和睦村、兴华村、云华村"]
[319,null,"35KV马站变电站-10kV-074#(集镇线)",10,{"v":0.171777343333333,"d":"17.18%"},{"v":0.193945313333333,"d":"19.39%"}," 轻载",{"v":4303.44492404,"d":"4303"},"否","保家村、兴龙村"]
[320,null,"35kV勐连变电站-10kV-423#(勐连电站线)",10,{"v":0.214114556666667,"d":"21.41%"},{"v":0.2593404,"d":"25.93%"}," 轻载",{"v":1361.15358785333,"d":"1361"},"否","勐连街社区、下勐连社区"]
[321,null,"35kV勐连变电站-10kV-421#(上勐连线)",10,{"v":0.387984963333333,"d":"38.80%"},{"v":0.44395561,"d":"44.40%"},null,{"v":1060.01004350667,"d":"1060"},"否","寸家寨社区、勐连街社区、上勐连社区"]
[322,null,"35kV勐连变电站-10kV-424#(腾越隧道线)",10,{"v":0.0624175183333333,"d":"6.24%"},{"v":0.126593275,"d":"12.66%"}," 轻载",{"v":3247.78571649333,"d":"3248"},"否","上勐连社区"]
[323,null,"35kV明朗变电站-10kV-482#(下明朗线)",10,{"v":0.0309862666666667,"d":"3.10%"},{"v":0.0343508,"d":"3.44%"}," 轻载",{"v":3020.99721504,"d":"3021"},"否","明朗村"]
[324,null,"35kV明朗变电站-10kV-485#(太平村线)",10,{"v":0.0993671954545455,"d":"9.94%"},{"v":0.109623595454545,"d":"10.96%"}," 轻载",{"v":3431.77123844,"d":"3432"},"否","尖山村、明朗村"]
[325,null,"35kV明朗变电站-10kV-483#(勐蚌电站线)",10,{"v":0.129849276666667,"d":"12.98%"},{"v":0.150231833333333,"d":"15.02%"}," 轻载",{"v":4521.30315844,"d":"4521"},"否","勐蚌社区、勐新村、明朗村"]
[326,null,"35kV明朗变电站-10kV-484#(虎跳桥线)",10,{"v":0.359518580606061,"d":"35.95%"},{"v":0.434234814545455,"d":"43.42%"},null,{"v":3050.61300057333,"d":"3051"},"否","明朗村"]
[327,null,"35kV蒲川变电站-10kV-496#(莫角线)",10,{"v":0.00644526666666667,"d":"0.64%"},{"v":0.0121581166666667,"d":"1.22%"}," 轻载",{"v":5162.5103944,"d":"5163"},"否","下甲村"]
[328,null,"35kV蒲川变电站-10kV-493#(米果线)",10,{"v":0.841009642222222,"d":"84.10%"},{"v":0.874212546666667,"d":"87.42%"},"重载",{"v":413.056949506667,"d":"413"},"否","大曼别村、龙朝村、曼岐村、茅草地村、米果村、坪山村、清河村、向阳村、小曼别村、下甲村"]
[329,null,"35kV蒲川变电站-10kV-497#(户弄线)",10,{"v":0.762103948888889,"d":"76.21%"},{"v":0.807416126666667,"d":"80.74%"},null,{"v":618.053940786666,"d":"618"},"否","坝外村、户弄村、曼朵村、坪山村、下甲村"]
[330,null,"35kV蒲川变电站-10kV-498#(官接线)",10,{"v":0.00636566292134831,"d":"0.64%"},{"v":0.0128410786516854,"d":"1.28%"}," 轻载",{"v":7658.3372896,"d":"7658"},"否","曼朵村"]
[331,null,"35KV三岔河变电站-10kV-022#(环湖南线)",10,{"v":0.11951148,"d":"11.95%"},{"v":0.13435884,"d":"13.44%"}," 轻载",{"v":4575.01834992,"d":"4575"},"否","胆扎村、轮马村"]
[332,null,"35KV三岔河变电站-10kV-024#(核桃河线)",10,{"v":0.0130063043478261,"d":"1.30%"},{"v":0.0140149565217391,"d":"1.40%"}," 轻载",{"v":4718.1457032,"d":"4718"},"否","轮马村"]
[333,null,"35kV团田变电站-10kV-031#(后库线)",10,{"v":0.165869574879227,"d":"16.59%"},{"v":0.172717398550725,"d":"17.27%"}," 轻载",{"v":3987.41035381333,"d":"3987"},"否","后库村、曼哈村、燕寺村"]
[334,null,"35kV团田变电站-10kV-034#(帕允线)",10,{"v":0.331811601449275,"d":"33.18%"},{"v":0.403804336956522,"d":"40.38%"},null,{"v":3194.15436536,"d":"3194"},"否","帕允村、弄玲村、曼岐村、曼弄村"]
[335,null,"35kV团田变电站-10kV-033#(曼哈线)",10,{"v":0.163373149253731,"d":"16.34%"},{"v":0.187164194029851,"d":"18.72%"}," 轻载",{"v":4854.2763134,"d":"4854"},"否","曼哈村、小丙弄村"]
[336,null,"35kV五合变电站-10kV-458#(五那线)",10,{"v":0.366886088888889,"d":"36.69%"},{"v":0.39355273,"d":"39.36%"},null,{"v":3289.65988213333,"d":"3290"},"否","丙弄村、腊勐村、老寨村、那弄村、象山村"]
[337,null,"35kV五合变电站-10kV-457#(五合城子门线)",10,{"v":0.233259845555556,"d":"23.33%"},{"v":0.24732577,"d":"24.73%"}," 轻载",{"v":3983.98184249333,"d":"3984"},"否","花寨村、腊勐村、联盟村、鹿山村、腾朗村、五合村"]
[338,null,"35kV五合变电站-10kV-455#(鹿山隧道线)",10,{"v":0.05626368,"d":"5.63%"},{"v":0.06759456,"d":"6.76%"}," 轻载",{"v":2451.82695936,"d":"2452"},"否","腊勐村"]
[339,null,"35kV五合变电站-10kV-454#(整顶线)",10,{"v":0.195533333333333,"d":"19.55%"},{"v":0.195533333333333,"d":"19.55%"}," 轻载",{"v":4180.0088,"d":"4180"},"否","腊勐村、联盟村、整顶村","9月中旬投运"]
[340,null,"35kV西山坝变电站-10kV-439#(小西线)",10,{"v":0.306798109452736,"d":"30.68%"},{"v":0.323797014925373,"d":"32.38%"},null,{"v":4022.09600933333,"d":"4022"},"否","大宽邑社区、凤山社区、马常社区、砚湖社区"]
[341,null,"35kV西源变电站-10kV-433#(松园线)",10,{"v":0.652474314444444,"d":"65.25%"},{"v":0.81149999,"d":"81.15%"},null,{"v":1805.74346214667,"d":"1806"},"否","观音塘社区、山源社区、天成社区"]
[342,null,"35kV西源变电站-10kV-435#(三馆线)",10,{"v":0.313473423958333,"d":"31.35%"},{"v":0.323550009375,"d":"32.36%"},null,{"v":3805.00489505333,"d":"3805"},"否","天成社区"]
[343,null,"35kV西源变电站-10kV-434#(东营线)",10,{"v":0.533019561333333,"d":"53.30%"},{"v":0.612099976,"d":"61.21%"},null,{"v":2022.02529942667,"d":"2022"},"否","观音塘社区"]
[344,null,"35kV西源变电站-10kV-436#(腾北商场线)",10,{"v":0.719087653333333,"d":"71.91%"},{"v":0.81568001,"d":"81.57%"},null,{"v":973.080368853334,"d":"973"},"否","观音塘社区、天成社区、文星社区"]
[345,null,"35kV新华变电站-10kV-054#(龙塘线)",10,{"v":0.106027196969697,"d":"10.60%"},{"v":0.1234764,"d":"12.35%"}," 轻载",{"v":3406.39396866667,"d":"3406"},"否","大摆田村、龙塘村"]
[346,null,"35kV新华变电站-10kV-052#(梅子坪线)",10,{"v":0.181963644848485,"d":"18.20%"},{"v":0.198327276363636,"d":"19.83%"}," 轻载",{"v":3896.30715958667,"d":"3896"},"否","邦户村、何家寨村、梅子坪村、中心村"]
[347,null,"35kV新华变电站-10kV-051#(太和线)",10,{"v":0.119272731818182,"d":"11.93%"},{"v":0.177545459090909,"d":"17.75%"}," 轻载",{"v":3355.92318268,"d":"3356"},"否","何家寨村、太和村、中心村"]
[348,null,"35kV新华变电站-10kV-055#(新山线)",10,{"v":0.110533334444444,"d":"11.05%"},{"v":0.130399996666667,"d":"13.04%"}," 轻载",{"v":4621.66879422667,"d":"4622"},"否","官接村、新山村"]
[349,null,"35kV新华变电站-10kV-053#(龙井山线)",10,{"v":0.165666673333333,"d":"16.57%"},{"v":0.195800006666667,"d":"19.58%"}," 轻载",{"v":4335.19596536,"d":"4335"},"否","龙井山村、龙洒村、中心村"]
[350,null,"35KV熊脚变电站-10kV-025#(永兴线)",10,{"v":0.08006667,"d":"8.01%"},{"v":0.0910000033333333,"d":"9.10%"}," 轻载",{"v":4779.97358268,"d":"4780"},"否","东村、上街村、永兴村"]
[351,null,"35kV永安变电站-10kV-446#(永新线)",10,{"v":0.461644971014493,"d":"46.16%"},{"v":0.488825536231884,"d":"48.88%"},null,{"v":2573.50931216,"d":"2574"},"否","东华村、石墙村、新大街村、永胜村、中牌村、中坪村"]
[352,null,"35kV永安变电站-10kV-447#(永箐线)",10,{"v":0.244871049751244,"d":"24.49%"},{"v":0.266973011940298,"d":"26.70%"}," 轻载",{"v":4381.40919513333,"d":"4381"},"否","清水河村、新华村、永安村、永胜村、早三村"]
[353,null,"35kV永安变电站-10kV-444#(永安集镇线)",10,{"v":0.103008175757576,"d":"10.30%"},{"v":0.11551124,"d":"11.55%"}," 轻载",{"v":4272.37205886667,"d":"4272"},"否","永安村"]
[354,null,"35KV云峰变电站-10kV-062#(云峰村线)",10,{"v":0.122069444444444,"d":"12.21%"},{"v":0.123631936666667,"d":"12.36%"}," 轻载",{"v":4561.72716666667,"d":"4562"},"否","云峰村"]
[355,null,"35kV镇邑关变电站-10kV-055#(甘蔗寨线)",10,{"v":0.00890710382513661,"d":"0.89%"},{"v":0.0121311475409836,"d":"1.21%"}," 轻载",{"v":6282.6568,"d":"6283"},"否","良盈村"]
[356,null,"35kV镇邑关变电站-10kV-054#(清水线)",10,{"v":0.303167855791962,"d":"30.32%"},{"v":0.398439737588652,"d":"39.84%"},null,{"v":5105.24314804,"d":"5105"},"否","大寨村、荆陈村、良盈村、清水村、三家村、驼峰村"]
[357,null,"35kV镇邑关变电站-10kV-058#(平山线)",10,{"v":0.198567169154229,"d":"19.86%"},{"v":0.256835823880597,"d":"25.68%"}," 轻载",{"v":4650.07357113333,"d":"4650"},"否","大村社区"]
[358,"龙陵县","110kV黄草坝变电站10kV053龙山卡线",10,24.94,{"v":0.284353348729792,"d":"28.44%"},"轻载",{"v":1983.2,"d":"1983.20"},"否","龙新乡黄草坝社区、镇安镇大坝社区"]
[359,null,"110kV黄草坝变电站10kV054街子线",10,7.65,{"v":0.0873267898383372,"d":"8.73%"},"轻载",{"v":2529.2,"d":"2529.20"},"否","黄草坝社区"]
[360,null,"110kV黄草坝变电站10kV056新塘房线",10,17.32,{"v":0.346420323325635,"d":"34.64%"},"轻载",{"v":1811.2,"d":"1811.20"},"否","黄草坝社区"]
[361,null,"110kV黄草坝变电站10kV058勐冒线",10,4.45,{"v":0.0541281755196305,"d":"5.41%"},"轻载",{"v":2621.2,"d":"2621.20"},"否","黄草坝社区、勐冒社区"]
[362,null,"35kV龙新变电站10kVL102勐冒线",10,30.275,{"v":0.605513856812933,"d":"60.55%"},"轻载",{"v":546.6,"d":"546.60"},"否","勐冒社区、龙新社区、大硝河村"]
[363,null,"35kV龙新变电站10kVL103龙新线",10,{"v":0.1823,"d":"18.23%"},{"v":0.235998845265589,"d":"23.60%"},"轻载",{"v":1058.6,"d":"1058.60"},"否","龙新社区"]
[364,null,"35kV龙新变电站10kVL104茄子山线",10,{"v":0.4023,"d":"40.23%"},{"v":0.62066974595843,"d":"62.07%"},"轻载",{"v":525.6,"d":"525.60"},"否","龙新社区、蚌渺社区、荆竹坪村、茄子山村"]
[365,null,"35kV龙新变电站10kVL105绕廊线",10,{"v":0.3334,"d":"33.34%"},{"v":0.465502309468822,"d":"46.55%"},"轻载",{"v":740.6,"d":"740.60"},"否","龙新社区、绕廊社区"]
[366,null,"35kV龙新变电站10kVL106黑山线",10,{"v":0.3333,"d":"33.33%"},{"v":0.453233256351039,"d":"45.32%"},"轻载",{"v":757.6,"d":"757.60"},"否","龙新社区、雪山村、菜子地村、黑山村"]
[367,null,"35kV象达变电站10kV173朝阳线",10,{"v":1.0323,"d":"103.23%"},{"v":1.11215357967667,"d":"111.22%"},"过载",{"v":0,"d":"0.00"},"否","营坡社区、赧洒社区、朝阳社区、帮工村、大场社区、芹菜塘村、坡头田村、迤沙寨村","正在购置互感器更换"]
[368,null,"35kV象达变电站10kV174象达线",10,{"v":0.9056,"d":"90.56%"},{"v":1.08112009237875,"d":"108.11%"},"过载",{"v":0,"d":"0.00"},"否","营坡社区、象达社区","正在购置互感器更换"]
[369,null,"35kV象达变电站10kV175甘寨线",10,{"v":0.4032,"d":"40.32%"},{"v":0.529012702078522,"d":"52.90%"},"轻载",{"v":652.6,"d":"652.60"},"否","营坡社区、甘寨社区、棠梨坪社区"]
[370,null,"35kV象达变电站10kV176勐蚌线",10,{"v":0.4225,"d":"42.25%"},{"v":0.540560046189376,"d":"54.06%"},"轻载",{"v":1273.2,"d":"1273.20"},"否","赧洒社区、坝头社区、帕掌河村、小米地村、勐蚌村"]
[371,null,"35kV腊勐变电站10kV街子线E013#",10,{"v":0.431581986143187,"d":"43.16%"},{"v":0.458044649730562,"d":"45.80%"},"轻载",{"v":563.2,"d":"563.20"},"否","腊勐村"]
[372,null,"35kV腊勐变电站10kV岭岗寨线E014#",10,{"v":0.158294842186297,"d":"15.83%"},{"v":0.163587374903772,"d":"16.36%"},"轻载",{"v":869.2,"d":"869.20"},"否","腊勐村"]
[373,null,"35kV腊勐变电站10kV白泥塘线E017#",10,{"v":1.19226327944573,"d":"119.23%"},{"v":1.36162432640493,"d":"136.16%"},"过载",{"v":-375.8,"d":"-375.80"},"是","腊勐村、沙子坡村、长箐村、大龙村、白泥潭村","原关口变比75/5,已调至150/5。"]
[374,null,"35kV腊勐变电站10kV大垭口线E018#",10,{"v":0.775596612779061,"d":"77.56%"},{"v":0.828521939953811,"d":"82.85%"},"重载",{"v":178.2,"d":"178.20"},"是","腊勐村、新和村、中岭岗村、长岭岗村、松山村、大垭口村","原关口变比75/5,已调至150/5。"]
[375,null,"35kV碧寨变电站10kV大龙线B105#",10,{"v":0.543928021555042,"d":"54.39%"},{"v":0.587952270977675,"d":"58.80%"},"轻载",{"v":856.4,"d":"856.40"},"否","碧寨村、摆达村、滥坝寨村、杨梅田村、中寨村"]
[376,null,"35kV碧寨变电站10kV碧寨线B106#",10,{"v":0.336556966897613,"d":"33.66%"},{"v":0.341608929946112,"d":"34.16%"},"轻载",{"v":1368.4,"d":"1368.40"},"否","碧寨村新原小组、梨树坪社区"]
[377,null,"35kV碧寨变电站10kV堵墩河线B107#",10,{"v":0.150837182448037,"d":"15.08%"},{"v":0.1593,"d":"15.93%"},"轻载",{"v":1747.4,"d":"1747.40"},"否","新林村、三家村、麦子坪村"]
[378,null,"35kV三江口临时变10kV天宁线461#",10,{"v":0.108256351039261,"d":"10.83%"},{"v":0.108256351039261,"d":"10.83%"},"轻载",{"v":2471.2,"d":"2471.20"},"否","天宁村、半坡村、坡头村"]
[379,null,"110kV勐糯变电站10kV421海头线",10,{"v":0.2952,"d":"29.52%"},{"v":0.325,"d":"32.50%"},"轻载",{"v":2929.8,"d":"2929.80"},"否","海头村、大寨村、田坡村"]
[380,null,"110kV勐糯变电站10kV422街子线",10,{"v":0.276,"d":"27.60%"},{"v":0.2872,"d":"28.72%"},"轻载",3009.47,"否","勐糯村"]
[381,null,"110kV勐糯变电站10kV423沟心寨线",10,{"v":0.1211,"d":"12.11%"},{"v":0.1297,"d":"12.97%"},"轻载",3653.47,"否","沟心村、丛岗村"]
[382,null,"35kV平达变电站10kV192木城线",10,{"v":0.117,"d":"11.70%"},{"v":0.13,"d":"13.00%"},"轻载",{"v":2410,"d":"2410.00"},"否","安乐村"]
[383,null,"35kV平达变电站10kV193平达街线",10,{"v":0.3887,"d":"38.87%"},{"v":0.4319,"d":"43.19%"},"轻载",{"v":1574,"d":"1574.00"},"否","平达村、河尾村、小田坝村"]
[384,null,"35kV平达变电站10kV194段家坝线",10,{"v":0.5924,"d":"59.24%"},{"v":0.6582,"d":"65.82%"},"轻载",{"v":355,"d":"355.00"},"否","河尾村、黄连河村"]
[385,null,"35kV平达变电站10kV195平安线",10,{"v":0.5025,"d":"50.25%"},{"v":0.5583,"d":"55.83%"},"轻载",{"v":1224,"d":"1224.00"},"否","平达村、平安村、安庆村、章赛村、橄榄寨村"]
[386,null,"35kV木城变电站10kV013回路鱼塘垭口变",10,{"v":0.2544,"d":"25.44%"},{"v":0.2822,"d":"28.22%"},"轻载",{"v":1033.1,"d":"1033.10"},"否","鱼塘垭口村"]
[387,null,"35kV木城变电站10kV014回路木城线",10,{"v":0.2202,"d":"22.02%"},{"v":0.241,"d":"24.10%"},"轻载",1080.43,"否","木城村"]
[388,null,"35kV木城变电站10kV016回路花椒线",10,{"v":0.1837,"d":"18.37%"},{"v":0.2104,"d":"21.04%"},"轻载",{"v":2262.2,"d":"2262.20"},"否","花椒村"]
[389,null,"35kV木城变电站10kV017回路乌木寨线",10,{"v":0.5286,"d":"52.86%"},{"v":0.6315,"d":"63.15%"},"轻载",{"v":653.1,"d":"653.10"},"否","乌木寨村"]
[390,null,"110kV赧场变电站10kV白家寨线048#",10,{"v":0.106435238645112,"d":"10.64%"},{"v":0.250433025404157,"d":"25.04%"},"轻载",{"v":4051,"d":"4051.00"},"否"]
[391,null,"110kV赧场变电站10kV城区II回049#",10,{"v":0.205855465742879,"d":"20.59%"},{"v":0.358448806774442,"d":"35.84%"},"轻载",{"v":3398.5,"d":"3398.50"},"否"]
[392,null,"110kV赧场变电站10kV凯龙城线051#",10,{"v":0.263664357197844,"d":"26.37%"},{"v":0.457082371054657,"d":"45.71%"},"轻载",2874.75,"否"]
[393,null,"110kV赧场变电站10kV城区I回052#",10,{"v":0.208634045419553,"d":"20.86%"},{"v":0.402713625866051,"d":"40.27%"},"轻载",3147.25,"否"]
[394,null,"110kV赧场变电站10kV城郊I回053#",10,{"v":0.147873364126251,"d":"14.79%"},{"v":0.276895688991532,"d":"27.69%"},"轻载",{"v":3801.0625,"d":"3801.06"},"否"]
[395,null,"110kV赧场变电站10kV龙山中路I回054#",10,{"v":0.0496030600461894,"d":"4.96%"},{"v":0.0983929946112394,"d":"9.84%"},"轻载",{"v":4698.5,"d":"4698.50"},"否"]
[396,null,"110kV赧场变电站10kV龙山中路II回055#",10,{"v":0.141135007698229,"d":"14.11%"},{"v":0.269438029253272,"d":"26.94%"},"轻载",{"v":3828.5,"d":"3828.50"},"否"]
[397,null,"35kV云山变电站10kV官坡隧道线Y102#",10,{"v":0.0100052925327175,"d":"1.00%"},{"v":0.0327222863741339,"d":"3.27%"},"轻载",3335.25,"否"]
[398,null,"35kV云山变电站10kV城区V回Y103#",10,{"v":0.145943995381062,"d":"14.59%"},{"v":0.392678262124711,"d":"39.27%"},"轻载",2085.25,"否"]
[399,null,"35kV云山变电站10kV城区VI回Y104#",10,{"v":0.288750962278676,"d":"28.88%"},{"v":0.870702222863741,"d":"87.07%"},"重载",452.75,"是"]
[400,null,"35kV云山变电站10kV城区VII回Y106#",10,{"v":0.107212278675905,"d":"10.72%"},{"v":0.324909786374134,"d":"32.49%"},"轻载",2177.75,"否"]
[401,null,"35kV云山变电站10kV老禄数隧道线Y107",10,{"v":0.0503704772902232,"d":"5.04%"},{"v":0.135165271362587,"d":"13.52%"},"轻载",2972.75,"否"]
[402,null,"110kV大坪子变电站10kV杨梅山线011#",10,{"v":0.125105850654349,"d":"12.51%"},{"v":0.320051481909161,"d":"32.01%"},"轻载",3492.25,"否"]
[403,null,"110kV大坪子变电站10kV城区II回013#",10,{"v":0.330754426481909,"d":"33.08%"},{"v":0.620474884526559,"d":"62.05%"},"轻载",2034.75,"否"]
[404,null,"110kV大坪子变电站10kV城区IV回014",10,{"v":0.155622113163972,"d":"15.56%"},{"v":0.295200635103926,"d":"29.52%"},"轻载",{"v":3633.5,"d":"3633.50"},"否"]
[405,null,"35kV河头变电站10kV董华线182#",10,{"v":0.276941397228637,"d":"27.69%"},{"v":0.725829965357968,"d":"72.58%"},"轻载",{"v":499.5,"d":"499.50"},"否"]
[406,null,"35kV河头变电站10kV尹兆场线183#",10,{"v":0.206747979214781,"d":"20.67%"},{"v":0.498780311778291,"d":"49.88%"},"轻载",{"v":612,"d":"612.00"},"否"]
[407,null,"35kV河头变电站10kV等壳线184#",10,{"v":0.301594976905312,"d":"30.16%"},{"v":0.801638279445728,"d":"80.16%"},"重载",398.25,"是"]
[408,null,"35kV河头变电站10kV户孔线187#",10,{"v":0.142393187066975,"d":"14.24%"},{"v":0.374263856812933,"d":"37.43%"},"轻载",1060.75,"否"]
[409,null,"110kV镇安变10KV026八0八回路",10,{"v":0.37,"d":"37.00%"},{"v":0.42,"d":"42.00%"},"轻载",{"v":1133.2,"d":"1133.20"},"否","大坝社区、淘金河村、八零八村"]
[410,null,"110kV镇安变10KV027镇安线回路",10,{"v":0.44,"d":"44.00%"},{"v":0.6362,"d":"63.62%"},"轻载",{"v":1018.2,"d":"1018.20"},"否","镇安村、镇东村、官岑村、大水沟村"]
[411,null,"110kV镇安变10KV028月亮田回路",10,{"v":0.6,"d":"60.00%"},{"v":0.8729,"d":"87.29%"},"重载",{"v":352.2,"d":"352.20"},"是 ","镇北社区、小田坝社区、芒告村\n"]
[412,null,"110kV镇安变10KV021腊勐线回路",10,{"v":0.08,"d":"8.00%"},{"v":0.092,"d":"9.20%"},"轻载",{"v":2516.2,"d":"2516.20"},"否","镇南社区"]
[413,null,"35kV正平变10KVA114岭干线回路",10,{"v":0.58,"d":"58.00%"},{"v":0.7094,"d":"70.94%"},"重载",{"v":402.6,"d":"402.60"},"是","镇宝村、竹箐村、户帕村、岭干村、邦别村"]
[414,null,"35kV正平变10KVA115镇宝遂道线",10,{"v":0.05,"d":"5.00%"},{"v":0.0779,"d":"7.79%"},"轻载",{"v":1277.6,"d":"1277.60"},"否","正平村"]
[415,null,"35kV正平变10KVA116张家寨线",10,{"v":0.27,"d":"27.00%"},{"v":0.4273,"d":"42.73%"},"轻载",{"v":793.6,"d":"793.60"},"否","邦迈社区、回欢社区"]
[416,null,"35kV勐柳变电站10kV赧等线A103#",10,"39.11%","56.73%","轻载",{"v":899.4,"d":"899.40"},"否","上龙村、赧等村、弄岗村、养喜村、新寨村"]
[417,null,"35kV勐柳变电站10kV蕨叶坝线A104#",10,"43.24%","57.83%","轻载",{"v":876.4,"d":"876.40"},"否","上龙村、赧等村、硝塘村、邦明村、新寨村、勐外坝村、蕨叶坝村"]
[418,null,"35kV勐柳变电站10kV邦换线A108#",10,"39.07%","53.02%","轻载",{"v":976.4,"d":"976.40"},"否","勐柳村、三台山村、大汉坝村、邦焕村"]
[419,null,"35kV勐柳变电站10kV勐柳线A109#",10,"7.67%","10.21%","轻载",{"v":2488.2,"d":"2488.20"},"否","勐柳村、上龙村"]
[420,null,"35kV勐柳变电站10kV弄福线A111#",10,"23.14%","30.20%","轻载",{"v":1934.2,"d":"1934.20"},"否","上龙村、弄玲村、弄福村"]
[421,"昌宁县","110kV田园变电站10kV扁木线017回路",10,{"v":0.0312372975947281,"d":"3.12%"},{"v":0.089529493106229,"d":"8.95%"},"轻载",6966.11,"否","田园镇、城区、扁木"]
[422,null,"110kV田园变电站10kV右文线018回路",10,{"v":0.0572465955920121,"d":"5.72%"},{"v":0.153703188164855,"d":"15.37%"},"轻载",6475.11,"否","田园镇、城区、右文"]
[423,null,"110kV田园变电站10kV九甲线019回路",10,{"v":0.0189514985407346,"d":"1.90%"},{"v":0.151481288335941,"d":"15.15%"},"轻载",6492.11,"否","田园镇、城区、九甲"]
[424,null,"110kV田园变电站10kV宝达线022回路",10,{"v":0.204284084270125,"d":"20.43%"},{"v":0.516134260257662,"d":"51.61%"},"轻载",3702.11,"否","田园镇、城区、宝丰"]
[425,null,"110kV田园变电站10kV兴宁街南线023回路",10,{"v":0.16089168761134,"d":"16.09%"},{"v":0.330148174578591,"d":"33.01%"},"轻载",5125.11,"否","田园镇、城区、兴宁街"]
[426,null,"110kV田园变电站10kV兴宁街北线024回路",10,{"v":0.211603283706547,"d":"21.16%"},{"v":0.429349466940091,"d":"42.93%"},"轻载",4366.11,"否","田园镇、城区、兴宁街"]
[427,null,"110kV田园变电站10kV宝丰线025回路",10,{"v":0.121943090610382,"d":"12.19%"},{"v":0.270026179207984,"d":"27.00%"},"轻载",5585.11,"否","田园镇、城区、宝丰"]
[428,null,"110kV田园变电站10kV南小区线026回路",10,{"v":0.0551553957530345,"d":"5.52%"},{"v":0.142593689020286,"d":"14.26%"},"轻载",6560.11,"否","田园镇、城区、南小区"]
[429,null,"110kV田园变电站10kV右甸线027回路",10,{"v":0.119459790801596,"d":"11.95%"},{"v":0.237481881713895,"d":"23.75%"},"轻载",5834.11,"否","田园镇、城区、右文"]
[430,null,"110kV田园变电站10kV政府线028回路",10,{"v":0.0256171980274758,"d":"2.56%"},{"v":0.0711007945252388,"d":"7.11%"},"轻载",7107.11,"否","田园镇、城区、关庙"]
[431,null,"110kV田园变电站10kV北一环线029回路",10,{"v":0.148736588547283,"d":"14.87%"},{"v":0.362953872052552,"d":"36.30%"},"轻载",4874.11,"否","田园镇、城区、关庙"]
[432,null,"110kV田园变电站10kV田达线031回路",10,{"v":0.0680946947567085,"d":"6.81%"},{"v":0.195135084974598,"d":"19.51%"},"轻载",6158.11,"否","田园镇、城区、宝丰"]
[433,null,"110kV田园变电站10kV新华线032回路",10,{"v":0.104690691938817,"d":"10.47%"},{"v":0.276299778724917,"d":"27.63%"},"轻载",5537.11,"否","田园镇、新华"]
[434,null,"110kV田园变电站10kV熊山线033回路",10,{"v":0.0130699989936101,"d":"1.31%"},{"v":0.152396188265494,"d":"15.24%"},"轻载",6485.11,"否","田园镇、宝丰"]
[435,null,"110kV达丙变电站10kV达丙线422回路",10,{"v":0.374782221141769,"d":"37.48%"},{"v":0.584052510027957,"d":"58.41%"},"轻载",2053.2,"否","田园镇、达丙"]
[436,null,"110kV达丙变电站10kV水泥厂线423回路",10,{"v":0.155113577608493,"d":"15.51%"},{"v":0.48729247889639,"d":"48.73%"},"轻载",2826.09,"否","田园镇、达丙"]
[437,null,"110kV达丙变电站10kV河西线424回路",10,{"v":0.145557311292087,"d":"14.56%"},{"v":0.446092135650906,"d":"44.61%"},"轻载",1822.8,"否","田园镇、达丙"]
[438,null,"110kV达丙变电站10kV明德线425回路",10,{"v":0.121956160609376,"d":"12.20%"},{"v":0.234390826951906,"d":"23.44%"},"轻载",3779.2,"否","田园镇、达丙"]
[439,null,"110kV达丙变电站10kV二中线426回路",10,{"v":0.0986588874032657,"d":"9.87%"},{"v":0.377415825938981,"d":"37.74%"},"轻载",3073.2,"否","田园镇、达丙"]
[440,null,"110kV达丙变电站10kV龙泉线427回路",10,{"v":0.197520359790932,"d":"19.75%"},{"v":0.528341639317694,"d":"52.83%"},"轻载",2328.2,"否","田园镇、达丙"]
[441,null,"110kV达丙变电站10kV锡矿线428回路",10,{"v":0.140695271666464,"d":"14.07%"},{"v":0.44700376808071,"d":"44.70%"},"轻载",1819.8,"否","达丙、新城"]
[442,null,"35kV大田坝变电站10kV集镇线411回路",10,{"v":0.114257931202139,"d":"11.43%"},{"v":0.295368907256594,"d":"29.54%"},"轻载",1739.1,"否","大田坝镇"]
[443,null,"35kV大田坝变电站10kV大三线412回路",10,{"v":0.0664478748835136,"d":"6.64%"},{"v":0.26903285928447,"d":"26.90%"},"轻载",902.05,"否","大田坝镇"]
[444,null,"35kV大田坝变电站10kV华严线413回路",10,{"v":0.110611401482922,"d":"11.06%"},{"v":0.367894331672136,"d":"36.79%"},"轻载",1560.1,"否","大田坝镇、华严"]
[445,null,"35kV大田坝变电站10kV清新线414回路",10,{"v":0.136542279486244,"d":"13.65%"},{"v":0.420971597585187,"d":"42.10%"},"轻载",1429.1,"否","大田坝镇、清新"]
[446,null,"35kV大田坝变电站10kV文沧线415回路",10,{"v":0.104128681982091,"d":"10.41%"},{"v":0.326566994854341,"d":"32.66%"},"轻载",1662.1,"否","大田坝镇、文沧"]
[447,null,"35kV漭水变电站10kV沿江线433回路",10,{"v":0.0749564442283538,"d":"7.50%"},{"v":0.196507434868928,"d":"19.65%"},"轻载",3966.2,"否","漭水镇、沿江"]
[448,null,"35kV漭水变电站10kV集镇线434回路",10,{"v":0.102305417122483,"d":"10.23%"},{"v":0.295976662209797,"d":"29.60%"},"轻载",3475.2,"否","漭水镇"]
[449,null,"35kV漭水变电站10kV明德线435回路",10,{"v":0.128033710141404,"d":"12.80%"},{"v":0.35796766743649,"d":"35.80%"},"轻载",3169.2,"否","漭水镇、明德"]
[450,null,"35kV漭水变电站10kV江边线436回路",10,{"v":0.0101292492200478,"d":"1.01%"},{"v":0.0346420323325635,"d":"3.46%"},"轻载",4765.2,"否","漭水镇、江边"]
[451,null,"35kV岔河变电站10kV回路451岔铜",10,{"v":0.0498359061626352,"d":"4.98%"},{"v":0.148899963534703,"d":"14.89%"},"轻载",1400.4,"否","耈街乡、岔河"]
[452,null,"35kV岔河变电站10kV回路452岔桥",10,{"v":0.0664478748835136,"d":"6.64%"},{"v":0.182326485960861,"d":"18.23%"},"轻载",1009.05,"否","耈街乡、岔河"]
[453,null,"35kV岔河变电站10kV回路453岔新",10,{"v":0.064827195008306,"d":"6.48%"},{"v":0.175033426522426,"d":"17.50%"},"轻载",1018.05,"否","耈街乡、岔河"]
[454,null,"35kV耈街变电站10kV回路462集镇",10,{"v":0.161662817551963,"d":"16.17%"},{"v":0.395040719581865,"d":"39.50%"},"轻载",995.4,"否","耈街乡"]
[455,null,"35kV耈街变电站10kV回路463水炉",10,{"v":0.17786961630404,"d":"17.79%"},{"v":0.488229812406304,"d":"48.82%"},"轻载",1263.1,"否","耈街乡、水炉"]
[456,null,"35kV耈街变电站10kV回路464珠街",10,{"v":0.184757505773672,"d":"18.48%"},{"v":0.564908229002066,"d":"56.49%"},"轻载",1431.8,"否","耈街乡"]
[457,null,"35kV珠街变电站10kV回路473庆美",10,{"v":0.0604716178436854,"d":"6.05%"},{"v":0.23520116688951,"d":"23.52%"},"轻载",2516.8,"否","珠街乡、庆美"]
[458,null,"35kV珠街变电站10kV回路474金宝",10,{"v":0.0551031157570601,"d":"5.51%"},{"v":0.186580770633281,"d":"18.66%"},"轻载",4015.2,"否","珠街乡、金宝"]
[459,null,"35kV珠街变电站10kV回路475集镇",10,{"v":0.0810339937603825,"d":"8.10%"},{"v":0.092378752886836,"d":"9.24%"},"轻载",2240.1,"否","珠街乡"]
[460,null,"35kV珠街变电站10kV回路476羊街",10,{"v":0.0872128357846116,"d":"8.72%"},{"v":0.482557432843078,"d":"48.26%"},"轻载",1702.8,"否","珠街乡"]
[461,null,"35kV珠街变电站10kV回路477子堂",10,{"v":0.0652323649771079,"d":"6.52%"},{"v":0.174628256553624,"d":"17.46%"},"轻载",2037.1,"否","珠街乡"]
[462,null,"35kV鸡飞变电站10kV集镇线421回路",10,{"v":0.0411822013065824,"d":"4.12%"},{"v":0.102139116015885,"d":"10.21%"},"轻载",4949.09,"否","鸡飞镇"]
[463,null,"35kV鸡飞变电站10kV珠山线422回路",10,{"v":0.0743819494964705,"d":"7.44%"},{"v":0.214437717816654,"d":"21.44%"},"轻载",4330.09,"否","鸡飞镇"]
[464,null,"35kV鸡飞变电站10kV鸡飞线423回路",10,{"v":0.045717686031977,"d":"4.57%"},{"v":0.140600026487231,"d":"14.06%"},"轻载",4737.09,"否","鸡飞镇"]
[465,null,"35kV鸡飞变电站10kV英韬线424回路",10,{"v":0.0491646544232768,"d":"4.92%"},{"v":0.141325704043294,"d":"14.13%"},"轻载",4733.09,"否","鸡飞镇"]
[466,null,"35kV鸡飞变电站10kV大山神线425回路",10,{"v":0.00943380822882065,"d":"0.94%"},{"v":0.0351953614690616,"d":"3.52%"},"轻载",5318.09,"否","鸡飞镇"]
[467,null,"35kV卡斯变电站10kV邑林线481回路",10,{"v":0.166524857177586,"d":"16.65%"},{"v":0.405169968801912,"d":"40.52%"},"轻载",1468.1,"否","卡斯镇"]
[468,null,"35kV卡斯变电站10kV集镇线484回路",10,{"v":0.268830274300069,"d":"26.88%"},{"v":0.537457963615737,"d":"53.75%"},"轻载",2283.2,"否","卡斯镇"]
[469,null,"35kV卡斯变电站10kV兰山线485回路",10,{"v":0.155585268019934,"d":"15.56%"},{"v":0.425631052226409,"d":"42.56%"},"轻载",2835.2,"否","卡斯镇"]
[470,null,"35kV卡斯变电站10kV龙洞线487华侨",10,{"v":0.142619829018273,"d":"14.26%"},{"v":0.462704104371784,"d":"46.27%"},"轻载",1326.1,"否","卡斯镇"]
[471,null,"35kV卡斯变电站10kV大水平线488回路",10,{"v":0.233377902029902,"d":"23.34%"},{"v":0.585571897410964,"d":"58.56%"},"轻载",1363.8,"否","卡斯镇"]
[472,null,"35kV卡斯变电站10kV新谷线486回路",10,{"v":0.194177707548317,"d":"19.42%"},{"v":0.451865807706333,"d":"45.19%"},"轻载",1803.8,"否","卡斯镇"]
[473,null,"110kV柯街变电站10kV芒赖线434回路",10,{"v":0.122639506974668,"d":"12.26%"},{"v":0.302970379656355,"d":"30.30%"},"轻载",3842.09,"否","卡斯镇"]
[474,null,"110kV柯街变电站10kV立斯达线435回路",10,{"v":0.0478947187001664,"d":"4.79%"},{"v":0.126267894754984,"d":"12.63%"},"轻载",4816.09,"否","柯街镇"]
[475,null,"110kV柯街变电站10kV沙坝线437回路",10,{"v":0.113205698745848,"d":"11.32%"},{"v":0.324922125727265,"d":"32.49%"},"轻载",3721.09,"否","柯街镇"]
[476,null,"110kV柯街变电站10kV腊邑线439回路",10,{"v":0.122766500546979,"d":"12.28%"},{"v":0.322414002674122,"d":"32.24%"},"轻载",2229.8,"否","柯街镇"]
[477,null,"110kV柯街变电站10kV集镇线441回路",10,{"v":0.181110976054455,"d":"18.11%"},{"v":0.357765082452089,"d":"35.78%"},"轻载",3170.2,"否","柯街镇"]
[478,null,"110kV柯街变电站10kV扁瓦线442回路",10,{"v":0.136137109517443,"d":"13.61%"},{"v":0.385012762854017,"d":"38.50%"},"轻载",2023.8,"否","柯街镇"]
[479,null,"110kV湾甸变电站10kV小街线042回路",10,{"v":0.260321704955229,"d":"26.03%"},{"v":0.65455208459949,"d":"65.46%"},"轻载",1705.2,"否","湾甸乡"]
[480,null,"110kV湾甸变电站10kV集镇线043回路",10,{"v":0.159839552692354,"d":"15.98%"},{"v":0.335480734167983,"d":"33.55%"},"轻载",2186.8,"否","湾甸乡"]
[481,null,"110kV湾甸变电站10kV下甸线044回路",10,{"v":0.258341209958473,"d":"25.83%"},{"v":0.719690716225606,"d":"71.97%"},"轻载",1545.09,"否","湾甸乡"]
[482,null,"110kV湾甸变电站10kV马棒线046回路",10,{"v":0.0424521370296929,"d":"4.25%"},{"v":0.132254734592505,"d":"13.23%"},"轻载",4783.09,"否","湾甸乡"]
[483,null,"35kV更戛变电站10kV集镇线191回路",10,{"v":0.0314006725821482,"d":"3.14%"},{"v":0.0865037883392083,"d":"8.65%"},"轻载",4509.2,"否","更戛乡"]
[484,null,"35kV更戛变电站10kV田头线192回路",10,{"v":0.0707021595559337,"d":"7.07%"},{"v":0.228515862404279,"d":"22.85%"},"轻载",3808.2,"否","更戛乡"]
[485,null,"35kV更戛变电站10kV大沙坝线198回路",10,{"v":0.187391110570885,"d":"18.74%"},{"v":0.449536080385722,"d":"44.95%"},"轻载",2717.2,"否","更戛乡"]
[486,null,"35kV勐统变电站10kV上银龙线441回路",10,{"v":0.136440986994044,"d":"13.64%"},{"v":0.369818889023946,"d":"36.98%"},"轻载",2073.8,"否","勐统镇"]
[487,null,"35kV勐统变电站10kV集镇线442回路",10,{"v":0.177768323811839,"d":"17.78%"},{"v":0.462501519387383,"d":"46.25%"},"轻载",1768.8,"否","勐统镇"]
[488,null,"35kV勐统变电站10kV小街子线444回路",10,{"v":0.212410356144403,"d":"21.24%"},{"v":0.560957821806248,"d":"56.10%"},"轻载",1444.8,"否","勐统镇"]
[489,null,"35kV勐统变电站10kV新庆线445回路",10,{"v":0.144341801385681,"d":"14.43%"},{"v":0.397167861918075,"d":"39.72%"},"轻载",1983.8,"否","勐统镇"]
[490,null,"35kV温泉变电站10kV兴文线432回路",10,{"v":0.00283618978161339,"d":"0.28%"},{"v":0.0113447591264535,"d":"1.13%"},"轻载",4880.2,"否","温泉镇"]
[491,null,"35kV温泉变电站10kV光山线434回路",10,{"v":0.10372351201329,"d":"10.37%"},{"v":0.35594181759248,"d":"35.59%"},"轻载",3179.2,"否","温泉镇"]
[492,null,"35kV温泉变电站10kV集镇线435回路",10,{"v":0.0636116851019003,"d":"6.36%"},{"v":0.171792066772011,"d":"17.18%"},"轻载",4088.2,"否","温泉镇"]
[493,null,"35kV温泉变电站10kV一回436昌保",10,{"v":0.0844779384951987,"d":"8.45%"},{"v":0.228515862404279,"d":"22.85%"},"轻载",3808.2,"否","温泉镇"]
[494,null,"35kV温泉变电站10kV松山线433回路",10,{"v":0.125905055976952,"d":"12.59%"},{"v":0.537908488431793,"d":"53.79%"},"轻载",2547.09,"否","温泉镇"]
[495,null,"35kV翁堵变电站10kV集镇线432回路",10,{"v":0.0489242737328309,"d":"4.89%"},{"v":0.173210161662818,"d":"17.32%"},"轻载",2720.8,"否","翁堵镇"]
[496,null,"35kV翁堵变电站10kV立桂线433回路",10,{"v":0.162574449981767,"d":"16.26%"},{"v":0.404460921356509,"d":"40.45%"},"轻载",1959.8,"否","翁堵镇"]
[497,null,"35kV翁堵变电站10kV扁里线434回路",10,{"v":0.0496333211782343,"d":"4.96%"},{"v":0.223046067825453,"d":"22.30%"},"轻载",3835.2,"否","翁堵镇"]
[498,null,"35kV翁堵变电站10kV翁兴线435回路",10,{"v":0.0501397836392367,"d":"5.01%"},{"v":0.128540172602407,"d":"12.85%"},"轻载",2867.8,"否","翁堵镇"]
[499,"施甸县","110千伏七〇七变电站10KV411永保线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":2771.2,"d":"2771.20"},"否","永保村、大箐脚村、大山脚村","技改中"]
[500,null,"110千伏七〇七变电站10KV412长山线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":1039.2,"d":"1039.20"},"否","坪场子村、水长社区","技改中"]
[501,null,"110千伏七〇七变电站10KV413小官市线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":2771.2,"d":"2771.20"},"否","坪场子村、兵斗村、小官市村、九条沟村","技改中"]
[502,null,"110千伏七〇七变电站10KV414七零七街线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":5542.4,"d":"5542.40"},"否","水长社区","技改中"]
[503,null,"110千伏七〇七变电站10KV415由旺线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":5542.4,"d":"5542.40"},"否","水长村","技改中"]
[504,null,"110千伏七〇七变电站10KV416选矿厂线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":1039.2,"d":"1039.20"},"否","专线用户","技改中"]
[505,null,"110千伏七〇七变电站10KV417#园区Ⅰ线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":5196,"d":"5196.00"},"否","备用线","技改中"]
[506,null,"110千伏七〇七变电站10KV418园区II线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":5196,"d":"5196.00"},"否","专线用户","技改中"]
[507,null,"110千伏七〇七变电站10KV421高速专线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":5542.4,"d":"5542.40"},"否","高速公路专线","技改中"]
[508,null,"110千伏石鼓坡变电站10KV051甸头线",10,{"v":0.183210401891253,"d":"18.32%"},{"v":0.217809298660362,"d":"21.78%"},"正常",{"v":5730.61066666667,"d":"5730.61"},"否","甸头村、五福村、菖蒲塘村、袁家村、沙坝脚社区"]
[509,null,"110千伏石鼓坡变电站10KV052新一中线",10,{"v":0.0348817966903073,"d":"3.49%"},{"v":0.0709377462568952,"d":"7.09%"},"轻载",{"v":6806.64453333333,"d":"6806.64"},"否","施甸县第一完全中学"]
[510,null,"110千伏石鼓坡变电站10KV053城西线",10,{"v":0.3476125,"d":"34.76%"},{"v":0.368618055555556,"d":"36.86%"},"正常",{"v":5249.05693333333,"d":"5249.06"},"否","街道社区、团树社区、沙坝脚社区"]
[511,null,"110千伏石鼓坡变电站10KV054联络线",10,{"v":0.400104166666667,"d":"40.01%"},{"v":0.399145833333333,"d":"39.91%"},"正常",{"v":4995.2612,"d":"4995.26"},"否","街道社区、沙坝脚社区"]
[512,null,"110千伏石鼓坡变电站10KV055城南线",10,{"v":0.243250591016549,"d":"24.33%"},{"v":0.250646178092987,"d":"25.06%"},"正常",{"v":5490.03586666667,"d":"5490.04"},"否","街道社区、文武社区"]
[513,null,"110千伏石鼓坡变电站10KV056蒋家线",10,{"v":0.0972434988179669,"d":"9.72%"},{"v":0.114862096138692,"d":"11.49%"},"轻载",{"v":6484.83893333333,"d":"6484.84"},"否","蒋家村、乌邑村"]
[514,null,"110千伏石鼓坡变电站10KV063医院专线",10,{"v":0.05992,"d":"5.99%"},{"v":0.0952444444444445,"d":"9.52%"},"轻载",{"v":4701.10986666667,"d":"4701.11"},"否","施甸县新人民医院"]
[515,null,"110千伏石鼓坡变电站10KV064施链高速同邑线",10,{"v":0.00665208747514911,"d":"0.67%"},{"v":0.0337905897945659,"d":"3.38%"},"轻载",{"v":8417.57773333333,"d":"8417.58"},"否","施链高速公路专线"]
[516,null,"110千伏石鼓坡变电站10KV065施链高速孔水线",10,{"v":0.000524850894632207,"d":"0.05%"},{"v":0.00232604373757455,"d":"0.23%"},"轻载",{"v":8691.6956,"d":"8691.70"},"否","施链高速公路专线"]
[517,null,"35千伏太平变电站10KV433东蚌线",10,{"v":0.369583333333333,"d":"36.96%"},{"v":0.364583333333333,"d":"36.46%"},"正常",{"v":2641.3,"d":"2641.30"},"否","田头村、太平村、兴华村、东蚌村、柳树水村"]
[518,null,"35千伏太平变电站10KV434等子线",10,{"v":1.048575,"d":"104.86%"},{"v":1.07041666666667,"d":"107.04%"},"过载",{"v":0,"d":"0.00"},"是","龙洞村、等子村、下坝村、大坪子村、乌木村、思腊村、柳树水村"]
[519,null,"35千伏太平变电站10KV435长安线",10,{"v":0.6503375,"d":"65.03%"},{"v":0.617833333333333,"d":"61.78%"},"正常",{"v":529.530133333333,"d":"529.53"},"否","长安村、绿水村、蒋家村、莽林村、"]
[520,null,"35千伏太平变电站10KV436太平线",10,{"v":0.440595833333333,"d":"44.06%"},{"v":0.454583333333333,"d":"45.46%"},"正常",{"v":2267.188,"d":"2267.19"},"否","躲安村、椅子山村、李山村、地理村、太平村、莽林村"]
[521,null,"35千伏华兴变电站10KV021高速专线",10,{"v":0.033934375,"d":"3.39%"},{"v":0.0842395833333333,"d":"8.42%"},"轻载",{"v":5075.51053333333,"d":"5075.51"},"否","高速公路专线"]
[522,null,"35千伏华兴变电站10KV022保场西线",10,{"v":0.446873684210526,"d":"44.69%"},{"v":0.409745614035088,"d":"40.97%"},"正常",{"v":3884.81826666667,"d":"3884.82"},"否","中和村、金鸭塘村、银滚坡村、苏家村、查邑村、"]
[523,null,"35千伏华兴变电站10KV023保场东线",10,{"v":0.408407103825137,"d":"40.84%"},{"v":0.491593806921676,"d":"49.16%"},"正常",{"v":3222.84786666667,"d":"3222.85"},"否","四大庄村、土官村、保场社区、张家社区、菠萝社区、五楼社区、红谷田村"]
[524,null,"35千伏华兴变电站10KV024中村线",10,{"v":0.034871875,"d":"3.49%"},{"v":0.0393020833333333,"d":"3.93%"},"轻载",{"v":5324.57213333333,"d":"5324.57"},"否","中村村"]
[525,null,"35千伏华兴变电站10KV025常村线",10,{"v":0.13769375,"d":"13.77%"},{"v":0.171875,"d":"17.19%"},"轻载",{"v":4589.8,"d":"4589.80"},"否","常村村、银川村、中村村"]
[526,null,"35千伏华兴变电站10KV026园区I线",10,{"v":0.019059375,"d":"1.91%"},{"v":0.0842291666666667,"d":"8.42%"},"轻载",{"v":5075.56826666667,"d":"5075.57"},"否","专线用户"]
[527,null,"35千伏华兴变电站10KV027园区II线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":5542.4,"d":"5542.40"},"否",null,"备用"]
[528,null,"35千伏华兴变电站10KV028银川线",10,{"v":0.154409375,"d":"15.44%"},{"v":0.211666666666667,"d":"21.17%"},"正常",{"v":4369.25866666667,"d":"4369.26"},"否","银川村、华兴村、大庄村、木榔村、源珠村"]
[529,null,"35千伏华兴变电站10KV029永福线",10,{"v":0.299409375,"d":"29.94%"},{"v":0.325927083333333,"d":"32.59%"},"正常",{"v":3735.98173333333,"d":"3735.98"},"否","永福村、大庄村、坡脚村、杨家村"]
[530,null,"35千伏华兴变电站10KV031由旺线",10,{"v":0.154765625,"d":"15.48%"},{"v":0.18603125,"d":"18.60%"},"轻载",{"v":4511.3404,"d":"4511.34"},"否","由旺社区"]
[531,null,"35千伏华兴变电站10KV032联合线",10,{"v":0.20135,"d":"20.14%"},{"v":0.2421875,"d":"24.22%"},"正常",{"v":4200.1,"d":"4200.10"},"否","王家村、岗峰村、躲安村、大秧田村、中村村"]
[532,null,"35千伏华兴变电站10KV033园区III线",10,{"v":0.297826086956522,"d":"29.78%"},{"v":0.250640096618358,"d":"25.06%"},"正常",{"v":3582.18013333333,"d":"3582.18"},"否","专线用户"]
[533,null,"35千伏老麦变电站10KV071黄家线",10,{"v":0.0742291666666667,"d":"7.42%"},{"v":0.141958333333333,"d":"14.20%"},"轻载",{"v":3566.7076,"d":"3566.71"},"否","黄家村"]
[534,null,"35千伏老麦变电站10KV072清河线",10,{"v":0.186645833333333,"d":"18.66%"},{"v":0.260583333333333,"d":"26.06%"},"正常",{"v":3073.6072,"d":"3073.61"},"否","清河村、红谷村"]
[535,null,"35千伏老麦变电站10KV073太和线",10,{"v":0.175170833333333,"d":"17.52%"},{"v":0.206652777777778,"d":"20.67%"},"正常",{"v":3297.78573333333,"d":"3297.79"},"否","太和村"]
[536,null,"35千伏老麦变电站10KV074老麦线",10,{"v":0.229058333333333,"d":"22.91%"},{"v":0.264138888888889,"d":"26.41%"},"正常",{"v":3058.82746666667,"d":"3058.83"},"否","老麦村、杨柳村"]
[537,null,"35千伏老麦变电站10KV075茨桶线",10,{"v":0.0352375,"d":"3.52%"},{"v":0.0357083333333333,"d":"3.57%"},"轻载",{"v":4008.3676,"d":"4008.37"},"否","茨桶村、红谷村"]
[538,null,"35千伏仁和变电站10KV163昌和线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":2771.2,"d":"2771.20"},"否",null,"备用"]
[539,null,"35千伏仁和变电站10KV165仁和线",10,{"v":0.42709375,"d":"42.71%"},{"v":0.511364583333333,"d":"51.14%"},"正常",{"v":2708.21293333333,"d":"2708.21"},"否","仁和村、热水塘村、复兴村、勒平村"]
[540,null,"35千伏仁和变电站10KV166四大山线",10,{"v":0.630516666666667,"d":"63.05%"},{"v":0.692055555555556,"d":"69.21%"},"正常",{"v":640.031733333333,"d":"640.03"},"否","交邑村、杨家山村、同杆村、茨菇村、菠萝登村"]
[541,null,"35千伏仁和变电站10KV167瓦房线",10,{"v":0.1482,"d":"14.82%"},{"v":0.192020833333333,"d":"19.20%"},"轻载",{"v":2239.07186666667,"d":"2239.07"},"否","团树社区、瓦房社区"]
[542,null,"35千伏甸阳变电站10KV412城东线",10,{"v":0.673825,"d":"67.38%"},{"v":0.715145833333333,"d":"71.51%"},"正常",{"v":789.387866666666,"d":"789.39"},"否","文武社区"]
[543,null,"35千伏甸阳变电站10KV414城北线",10,{"v":0.87968125,"d":"87.97%"},{"v":0.868375,"d":"86.84%"},"重载",{"v":364.7592,"d":"364.76"},"是","文武社区、张家社区"]
[544,null,"35千伏甸阳变电站10KV422木老元线",10,{"v":0.56505625,"d":"56.51%"},{"v":0.616354166666667,"d":"61.64%"},"正常",{"v":1063.15933333333,"d":"1063.16"},"否","哈寨村、龙潭村、大地村、同邑村、木老元村"]
[545,null,"35千伏甸阳变电站10KV428张家线",10,{"v":0.459108333333333,"d":"45.91%"},{"v":0.507583333333333,"d":"50.76%"},"正常",{"v":1023.4388,"d":"1023.44"},"否","张家村、大竹篷村"]
[546,null,"35千伏何元变电站10KV091联络线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":4156.8,"d":"4156.80"},"否",null,"备用"]
[547,null,"35千伏何元变电站10KV092大坡脚线",10,{"v":0.107858333333333,"d":"10.79%"},{"v":0.177736111111111,"d":"17.77%"},"轻载",{"v":3417.98653333333,"d":"3417.99"},"否","大坡脚村、组军门村"]
[548,null,"35千伏何元变电站10KV093李为地线",10,{"v":0.0909291666666667,"d":"9.09%"},{"v":0.134027777777778,"d":"13.40%"},"轻载",{"v":3599.67333333333,"d":"3599.67"},"否","李为地村、莽王村、王家庄村"]
[549,null,"35千伏何元变电站10KV094莽王线",10,{"v":0.144945833333333,"d":"14.49%"},{"v":0.206069444444444,"d":"20.61%"},"正常",{"v":3300.21053333333,"d":"3300.21"},"否","何元村、莽王村、石头寨村"]
[550,null,"35千伏何元变电站10KV095大仆寨线",10,{"v":0.0591041666666667,"d":"5.91%"},{"v":0.0871527777777778,"d":"8.72%"},"轻载",{"v":3794.52333333333,"d":"3794.52"},"否","何元村、大仆寨村"]
[551,null,"35千伏何元变电站10KV096何元线",10,{"v":0.08095,"d":"8.10%"},{"v":0.134027777777778,"d":"13.40%"},"轻载",{"v":3599.67333333333,"d":"3599.67"},"否","何元街、大坡脚村"]
[552,null,"35千伏何元变电站10KV097大寨门线",10,{"v":0.14795,"d":"14.80%"},{"v":0.241694444444444,"d":"24.17%"},"正常",{"v":3152.12453333333,"d":"3152.12"},"否","何元村、大寨门村、瓦房村"]
[553,null,"35千伏何元变电站10KV098温泉线",10,{"v":0.0013875,"d":"0.14%"},{"v":0.00561111111111111,"d":"0.56%"},"轻载",{"v":4133.47573333333,"d":"4133.48"},"否","专线用户"]
[554,null,"35千伏姚关变电站10KV451摆榔线",10,{"v":0.1263,"d":"12.63%"},{"v":0.167041666666667,"d":"16.70%"},"轻载",{"v":3462.4412,"d":"3462.44"},"否","摆榔村、大乌邑村"]
[555,null,"35千伏姚关变电站10KV452三块石线",10,{"v":0.272775,"d":"27.28%"},{"v":0.415708333333333,"d":"41.57%"},"正常",{"v":2428.7836,"d":"2428.78"},"否","大乌邑村、蒜园村"]
[556,null,"35千伏姚关变电站10KV453天河桥线",10,{"v":0.110391666666667,"d":"11.04%"},{"v":0.181625,"d":"18.16%"},"轻载",{"v":3401.8212,"d":"3401.82"},"否","姚关村"]
[557,null,"35千伏姚关变电站10KV454山邑线",10,{"v":0.612666666666667,"d":"61.27%"},{"v":0.847083333333334,"d":"84.71%"},"重载",{"v":635.643999999999,"d":"635.64"},"是","山邑村、万兴村、东安村、长浪坝村、大水村、中山村、写寨村、牛汪塘村、摆田村"]
[558,null,"35千伏姚关变电站10KV455姚关街线",10,{"v":0.518058333333333,"d":"51.81%"},{"v":0.638,"d":"63.80%"},"正常",{"v":1504.7616,"d":"1504.76"},"否","姚关村、富阳村"]
[559,null,"35千伏姚关变电站10KV456矿山线",10,{"v":0.170545833333333,"d":"17.05%"},{"v":0.272416666666667,"d":"27.24%"},"正常",{"v":3024.4184,"d":"3024.42"},"否","专线用户"]
[560,null,"35千伏姚关变电站10KV457大中线",10,{"v":0.209395833333333,"d":"20.94%"},{"v":0.285583333333333,"d":"28.56%"},"正常",{"v":2969.6872,"d":"2969.69"},"否","大中村、尖山村、鸡茨村、摆榔村"]
[561,null,"35千伏姚关变电站10KV459白云线",10,{"v":0.1601875,"d":"16.02%"},{"v":0.244708333333333,"d":"24.47%"},"正常",{"v":3139.5964,"d":"3139.60"},"否","杨美寨村、摆马村"]
[562,null,"35千伏姚关变电站10KV460大岭岗线",10,{"v":0.448116666666667,"d":"44.81%"},{"v":0.574333333333333,"d":"57.43%"},"正常",{"v":1769.4112,"d":"1769.41"},"否","大岭岗村、瓦窑村、陡坡村、雷打树村、河尾村、摆马村、摆田村"]
[563,null,"35千伏旧城变电站10KV041新街线",10,{"v":0.99175,"d":"99.18%"},{"v":1.02979166666667,"d":"102.98%"},"过载",{"v":0,"d":"0.00"},"是","大田坝村、旧城村、新街村、芭蕉林村"]
[564,null,"35千伏旧城变电站10KV042永甸糖厂线",10,{"v":0.003925,"d":"0.39%"},{"v":0.0395555555555556,"d":"3.96%"},"轻载",{"v":1996.18773333333,"d":"1996.19"},"否","专线用户"]
[565,null,"35千伏旧城变电站10KV043蚌柳线",10,{"v":0.126291666666667,"d":"12.63%"},{"v":0.175777777777778,"d":"17.58%"},"轻载",{"v":3426.12693333333,"d":"3426.13"},"否","旧城村、芭蕉林村"]
[566,null,"35千伏旧城变电站10KV045旧城街线",10,{"v":0.59365,"d":"59.37%"},{"v":0.566166666666667,"d":"56.62%"},"正常",{"v":901.6792,"d":"901.68"},"否","旧城村、芒别村"]
[567,null,"35千伏旧城变电站10KV046里嘎线",10,{"v":0.338416666666667,"d":"33.84%"},{"v":0.561527777777778,"d":"56.15%"},"正常",{"v":911.320666666667,"d":"911.32"},"否","芒别村、李来村、大山村、里嘎村、旧城村"]
[568,null,"35千伏旧城变电站10KV049善洲林场线",10,{"v":0.065175,"d":"6.52%"},{"v":0.133527777777778,"d":"13.35%"},"轻载",{"v":1800.87586666667,"d":"1800.88"},"否","专线用户"]
[569,null,"35千伏旧城变电站10KV051芭蕉林线",10,{"v":0.0671333333333333,"d":"6.71%"},{"v":0.114527777777778,"d":"11.45%"},"轻载",{"v":1840.36546666667,"d":"1840.37"},"否","旧城村、芭蕉林村"]
[570,null,"35千伏酒房变电站10KV083里强线",10,{"v":0.223970833333333,"d":"22.40%"},{"v":0.230875,"d":"23.09%"},"正常",{"v":3197.0988,"d":"3197.10"},"否","里强村、垭口村、小寨村、酒房村"]
[571,null,"35千伏酒房变电站10KV084酒房线",10,{"v":0.1131875,"d":"11.32%"},{"v":0.126402777777778,"d":"12.64%"},"轻载",{"v":3631.36893333333,"d":"3631.37"},"否","酒房村"]
[572,null,"35千伏酒房变电站10KV085矿山线",10,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"正常",{"v":4156.8,"d":"4156.80"},"否",null,"备用"]
[573,null,"35千伏酒房变电站10KV086旧寨线",10,{"v":0.110220833333333,"d":"11.02%"},{"v":0.137402777777778,"d":"13.74%"},"轻载",{"v":3585.64413333333,"d":"3585.64"},"否","酒房村、旧寨村、坪子地村"]
[574,null,"35千伏酒房变电站10KV087摆田线",10,{"v":0.460983333333333,"d":"46.10%"},{"v":0.459888888888889,"d":"45.99%"},"正常",{"v":2245.13386666667,"d":"2245.13"},"否","酒房村、梅子箐村、摆田村"]
[575,null,"35千伏酒房变电站10KV088沙子线",10,{"v":0.121745833333333,"d":"12.17%"},{"v":0.134361111111111,"d":"13.44%"},"轻载",{"v":3598.28773333333,"d":"3598.29"},"否","后寨村、沙子村、酒房村、旧寨村"]
[576,null,"35千伏仁和变电站10KV167瓦房线",10,{"$nulls":6},"备用"]
[577,null,"35千伏仁和变电站10KV168备用2线",10,{"$nulls":6},"备用"]
[578,null,"35千伏仁和变电站10KV164备用1线",10,{"$nulls":6},"备用"]
[579,null,"35千伏甸阳变电站10KV413备用线",10,{"$nulls":6},"备用"]
[580,null,"35千伏甸阳变电站10KV423备用线",10,{"$nulls":6},"备用"]
[581,null,"35千伏甸阳变电站10KV424备用线",10,{"$nulls":6},"备用"]