{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["停电计划","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"停电计划","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[8,0,8,7],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[11,0,11,7],[14,0,14,7],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[19,0,19,7],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,5,27,5],[26,6,27,6],[26,7,27,7],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[28,6,29,6],[28,7,29,7],[30,0,30,7],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[33,7,34,7],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,2],[35,5,36,5],[35,6,36,6],[35,7,36,7],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[37,7,38,7]]}
["云南保山电力股份有限公司2024年7月35kV及以上综合停电计划"]
["序号","停设备电压等级","停电设备名称","变电站","工作内容","批复后开工日期","批复后完工日期","停电时长（h）"]
["南网联络线路、设备"]
[1,"110kV","110kV王海线","220kV王家山变","110kV王海线保护光差功能未使用问题整改","2024-07-18","2024-07-24",120]
[{"$nulls":3},"保山海螺水泥厂","配合整改、站内设备检修、生产线检修"]
[2,"220kV","220kV施甸变#2主变、110kV母线轮停","220kV施甸变","配合220kV#2主变1021隔离开关A修。","2024-07-05","2024-07-19",336]
[3,"110kV","110kV腾来线","220kV腾冲变","110kV腾来线测控装置定检，与主站四遥量核对、保护装置远方运维功能试验、顺控调试检查。","2024-07-27","2024-07-31",120]
[{"$nulls":3},"110kV来凤山变","测控装置更换、四遥量核对"]
["腾冲"]
[2,"110kV","110kV龙芒线","110kV芒棒变","线管：更换绝缘子、线路清障","2024-07-30","2024-07-31",24]
[{"$nulls":3},"龙江二级电站"]
["永昌"]
[1,"35kV","35kV#2主变","35kV金鸡变","#2主变本体渗油处理","2024-07-04","2024-07-04",3]
[2,"35kV","35kV#1主变","35kV敢顶变","35kV#1主变全套保护装置更换","2024-07-08","2024-07-10",36]
["施甸"]
[1,"110kV","110kV七石I回线","110kV七〇七变","N17塔C相小号侧绝缘子破损1片；N72塔C相绝缘子破损1片","2024-07-18","2024-07-18",3]
[{"$nulls":3},"110kV石鼓坡变"]
[2,"110kV","110kV七石II回线","110kV七〇七变","N61塔加固地线防震锤","2024-07-19","2024-07-19",3]
[{"$nulls":3},"110kV石鼓坡变"]
["龙陵"]
[1,null,"110kV大赧Ⅰ回","110kV大坪子变","1、大赧Ⅰ回出线侧隔离开关更换导电臂及触头； \n2、间隔综合年检。","2024-07-02T08:00:00","2024-07-03T18:00:00",34]
[{"$nulls":3},"110kV赧场变"]
[2,null,"110kV大赧Ⅱ回","110kV大坪子变","1、大赧Ⅱ回出线侧隔离开关更换导电臂及触头； 2、间隔综合年检。","2024-07-04T08:00:00","2024-07-05T18:00:00",34]
[{"$nulls":3},"110kV赧场变"]
[3,null,"110kV黄汇Ⅱ回","110kV黄草坝变","1、更换出线侧避雷器在线监测仪； 2、间隔综合年检。","2024-07-09T08:00:00","2024-07-10T18:00:00",34]
[{"$nulls":3},"龙陵海螺变","主变减容技改、设备检查","2024-07-01T08:00:00","2024-07-20T18:00:00",456]
[4,"35kV","35kV黄新线","110kV黄草坝变","变电：本侧35kV黄新线356间隔综合年检。","2024-07-16","2024-07-16",7.5]
[{"$nulls":3},"35kV龙新变","变电：1、35kV黄新线L302断路器储能回路检查，接触器更换（现不能自动储能）；\n 2、35kV黄新线L302间隔综合年检。"]
[6,"35kV","35kV赧香线","110kV赧场变","更换5号塔B相大号侧绝缘子。","2024-07-12","2024-07-12",3]
[{"$nulls":3},"香柏河二级\n电厂"]
["昌宁"]
[1,"35kV","35kV卡鸡线","35kV卡斯变","35kV卡鸡线382年度检修","2024-07-08","2024-07-08",10]
[]
[2,"35kV","35kV卡鸡线","35kV鸡飞变","35kV卡鸡线322年度检修","2024-07-11","2024-07-11",10]
[]
[3,"35kV","35kV柯卡线","35kV卡斯变","35kV柯卡线381年度检修","2024-07-09","2024-07-09",10]
[{"$nulls":3},"110kV柯街变","无"]
[4,"35kV","35kV鸡飞线","35kV鸡飞变","35kV鸡飞线323年度检修","2024-07-12","2024-07-12",10]
[{"$nulls":3},"110kV田园变","无"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}