{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["总表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"总表","index":0,"n_rows":520,"n_cols":9,"rows_kept":520,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[519,0,519,8]]}
["云南保山电力股份有限公司2025年一季度10kV配电网线路接入能力公示表（开放容量）"]
["负载情况判别标准：\n1.轻载 ：正常运行方式下，馈线2025年1-3月最大负载率低于30%。\n2.经济运行 ：正常运行方式下，馈线2025年1月-3月最大负载率达到30%～80%（含30%、80%）。\n3.重载 ：正常运行方式下，以线路允许负荷为基准值，统计1天内馈线负荷达到基准值80%～100%（含100%）的持续时间，如果时间超过1小时，则计1次。如果2025年1-3月中某个月内累计出现3次，则判定该线路重载。\n4.过载：正常运行方式下，以线路允许负荷为基准值，统计1天内馈线负荷超过基准值100%的持续时间，如果时间超过1小时，则计1次。如果2025年1-3月中某个月内累计出现3次，则判定该线路过载。"]
["序号","设备名称","电压等级(kV)","1-3月平均负载率（%）","1-3月最高负载率（%）","负载情况\n（轻载、经济运行、重载、过载）","可开放容量(kVA)","可开放容量是否接入受限（是/否）","覆盖区域\n（以“县区-乡镇或街道办-村委会或社区-村或小区”的地址层级进行公示）"]
[1,"061黄毛线","10kV",{"v":0.187331526751943,"d":"19%"},{"v":0.597029865793406,"d":"60%"},"轻载",{"v":2254.36,"d":"2254"},"否","保山市隆阳区"]
[2,"062恒丰Ⅱ回线","10kV",{"v":0.00343177884007769,"d":"0%"},{"v":0.00674522047877338,"d":"1%"},"轻载",{"v":8393.428,"d":"8393"},"否","保山市隆阳区"]
[3,"066医技线","10kV",{"v":0.251553510835271,"d":"25%"},{"v":0.546304620921986,"d":"55%"},"轻载",{"v":2972.29,"d":"2972"},"否","保山市隆阳区"]
[4,"067红花一期Ⅰ回线","10kV",{"v":0.213698370855206,"d":"21%"},{"v":0.756186949440492,"d":"76%"},"轻载",{"v":1597.29,"d":"1597"},"否","保山市隆阳区"]
[5,"068东河线","10kV",{"v":0.00816633060053821,"d":"1%"},{"v":0.0348023061107049,"d":"3%"},"轻载",{"v":6323.29,"d":"6323"},"否","保山市隆阳区"]
[6,"069海棠线","10kV",{"v":0.246261007027207,"d":"25%"},{"v":0.574032678366329,"d":"57%"},"轻载",{"v":1724.55,"d":"1725"},"否","保山市隆阳区"]
[7,"072红花二期Ⅰ回线","10kV",{"v":0.0023752935854469,"d":"0%"},{"v":0.00686258170323676,"d":"1%"},"轻载",{"v":7091.17,"d":"7091"},"否","保山市隆阳区"]
[8,"075恒丰Ⅰ回线","10kV",{"v":0.121650643020685,"d":"12%"},{"v":0.200344881939708,"d":"20%"},"轻载",{"v":6757.428,"d":"6757"},"否","保山市隆阳区"]
[9,"076兰慧线","10kV",{"v":0.046917650420088,"d":"5%"},{"v":0.130389052361498,"d":"13%"},"轻载",{"v":6209.17,"d":"6209"},"否","保山市隆阳区"]
[10,"077廖官园线","10kV",{"v":0.0649671235587121,"d":"6%"},{"v":0.20046321914109,"d":"20%"},"轻载",{"v":6756.428,"d":"6756"},"否","保山市隆阳区"]
[11,"079保卫线","10kV",{"v":0.100994573105771,"d":"10%"},{"v":0.595599854138811,"d":"60%"},"轻载",{"v":2262.36,"d":"2262"},"否","保山市隆阳区"]
[12,"081红花二期Ⅱ回线","10kV",{"v":0.107840569622292,"d":"11%"},{"v":0.632477938200351,"d":"63%"},"轻载",{"v":2624.17,"d":"2624"},"否","保山市隆阳区"]
[13,"083河图线","10kV",{"v":0.306201245540151,"d":"31%"},{"v":0.698918196183299,"d":"70%"},"经济运行",{"v":1684.36,"d":"1684"},"否","保山市隆阳区"]
[14,"084团山线","10kV",{"v":0.147827454793757,"d":"15%"},{"v":0.589879807520431,"d":"59%"},"轻载",{"v":2294.36,"d":"2294"},"否","保山市隆阳区"]
[15,"085青工保安Ⅱ回线","10kV",{"v":0.104759410490226,"d":"10%"},{"v":0.216241349995868,"d":"22%"},"轻载",{"v":5596.17,"d":"5596"},"否","保山市隆阳区"]
[16,"086升阳线","10kV",{"v":0.000995774610408436,"d":"0%"},{"v":0.00308115913206548,"d":"0%"},"轻载",{"v":7118.17,"d":"7118"},"否","保山市隆阳区"]
[17,"051瓦窑街子线","10kV",{"v":0.0416490894400789,"d":"4%"},{"v":0.237739437576416,"d":"24%"},"轻载",{"v":4264.36,"d":"4264"},"否","保山市隆阳区"]
[18,"052核桃坪线","10kV",{"v":0.0269914699804803,"d":"3%"},{"v":0.105642110983205,"d":"11%"},"轻载",{"v":5003.36,"d":"5003"},"否","保山市隆阳区"]
[19,"054中和线","10kV",{"v":0.153905004325785,"d":"15%"},{"v":0.388963170049836,"d":"39%"},"轻载",{"v":3418.36,"d":"3418"},"否","保山市隆阳区"]
[20,"056下麦庄线","10kV",{"v":0.0668530448523155,"d":"7%"},{"v":0.211820476336882,"d":"21%"},"轻载",{"v":4409.36,"d":"4409"},"否","保山市隆阳区"]
[21,"081芒旦线","10kV",{"v":0.204997794327529,"d":"20%"},{"v":0.423122774293307,"d":"42%"},"轻载",{"v":3779.29,"d":"3779"},"否","保山市隆阳区"]
[22,"083小平田线","10kV",{"v":0.253537852850355,"d":"25%"},{"v":0.628120568620837,"d":"63%"},"轻载",{"v":2436.29,"d":"2436"},"否","保山市隆阳区"]
[23,"084丙闷线","10kV",{"v":0.530066320040508,"d":"53%"},{"v":0.76570624050586,"d":"77%"},"经济运行",{"v":948.55,"d":"949"},"否","保山市隆阳区"]
[24,"085坝湾线","10kV",{"v":0.238426325197022,"d":"24%"},{"v":0.47028905757492,"d":"47%"},"轻载",{"v":3470.29,"d":"3470"},"否","保山市隆阳区"]
[25,"436柴河线","10kV",{"v":0.0341415282534553,"d":"3%"},{"v":0.137817373211592,"d":"14%"},"轻载",{"v":4823.36,"d":"4823"},"否","保山市隆阳区"]
[26,"437小浪坝线","10kV",{"v":0.0954532779442152,"d":"10%"},{"v":0.334086472804753,"d":"33%"},"轻载",{"v":3725.36,"d":"3725"},"否","保山市隆阳区"]
[27,"440西河线","10kV",{"v":0.172137652921871,"d":"17%"},{"v":0.504257859701557,"d":"50%"},"轻载",{"v":2773.36,"d":"2773"},"否","保山市隆阳区"]
[28,"022三馆广场线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":5888.8,"d":"5889"},"否","保山市隆阳区"]
[29,"023易乐上苑线","10kV",{"v":0.106982746909387,"d":"11%"},{"v":0.250757369922565,"d":"25%"},"轻载",{"v":4412.14,"d":"4412"},"否","保山市隆阳区"]
[30,"024朝阳路线","10kV",{"v":0.209412783589186,"d":"21%"},{"v":0.391446474663769,"d":"39%"},"轻载",{"v":3583.65,"d":"3584"},"否","保山市隆阳区"]
[31,"025保龙地产线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0.0140690802880043,"d":"1%"},"轻载",{"v":5805.95,"d":"5806"},"否","保山市隆阳区"]
[32,"026杏花路线","10kV",{"v":0.0661034506181225,"d":"7%"},{"v":0.146895802200788,"d":"15%"},"轻载",{"v":5023.76,"d":"5024"},"否","保山市隆阳区"]
[33,"027建设路西线","10kV",{"v":0.452757777475886,"d":"45%"},{"v":0.729927998913191,"d":"73%"},"经济运行",{"v":1590.4,"d":"1590"},"否","保山市隆阳区"]
[34,"028象山路西线","10kV",{"v":0.039566634968075,"d":"4%"},{"v":0.318620092378753,"d":"32%"},"轻载",{"v":4012.51,"d":"4013"},"否","保山市隆阳区"]
[35,"029团结巷西线","10kV",{"v":0.192050565212106,"d":"19%"},{"v":0.39027163071379,"d":"39%"},"轻载",{"v":3411.04,"d":"3411"},"否","保山市隆阳区"]
[36,"031团结巷东线","10kV",{"v":0.231179259110962,"d":"23%"},{"v":0.36457253376615,"d":"36%"},"轻载",{"v":3554.81,"d":"3555"},"否","保山市隆阳区"]
[37,"033太保北路线","10kV",{"v":0.224240931938595,"d":"22%"},{"v":0.41461927727211,"d":"41%"},"轻载",{"v":3447.19,"d":"3447"},"否","保山市隆阳区"]
[38,"035人民医院线","10kV",{"v":0.534583163519449,"d":"53%"},{"v":0.665217588190011,"d":"67%"},"经济运行",{"v":1478.6,"d":"1479"},"否","保山市隆阳区"]
[39,"036奥体中心线","10kV",{"v":0.0530685368835756,"d":"5%"},{"v":0.125793030838201,"d":"13%"},"轻载",{"v":5148.03,"d":"5148"},"否","保山市隆阳区"]
[40,"037永昌路线","10kV",{"v":0.277068333106915,"d":"28%"},{"v":0.465101548702622,"d":"47%"},"轻载",{"v":3149.91,"d":"3150"},"否","保山市隆阳区"]
[41,"038正阳南路线","10kV",{"v":0.253791944029344,"d":"25%"},{"v":0.636411493003668,"d":"64%"},"轻载",{"v":2141.1,"d":"2141"},"否","保山市隆阳区"]
[42,"039汇金湾线","10kV",{"v":0.2223780736313,"d":"22%"},{"v":0.341791196848254,"d":"34%"},"轻载",{"v":3876.06,"d":"3876"},"否","保山市隆阳区"]
[43,"041义乌国际线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":5888.8,"d":"5889"},"否","保山市隆阳区"]
[44,"042御墅线","10kV",{"v":0.0861720554272517,"d":"9%"},{"v":0.159723542996875,"d":"16%"},"轻载",{"v":4948.22,"d":"4948"},"否","保山市隆阳区"]
[45,"071补麻线","10kV",{"v":0.0244531992935742,"d":"2%"},{"v":0.0980597991873634,"d":"10%"},"轻载",{"v":3651.55,"d":"3652"},"否","保山市隆阳区"]
[46,"072八鸭塘线","10kV",{"v":0.325816238735679,"d":"33%"},{"v":0.503781189150025,"d":"50%"},"经济运行",{"v":2191.6,"d":"2192"},"否","保山市隆阳区"]
[47,"073真峰线","10kV",{"v":0.280841288856504,"d":"28%"},{"v":0.70247372516086,"d":"70%"},"轻载",{"v":1204.55,"d":"1205"},"否","保山市隆阳区"]
[48,"075下坝卡坡线","10kV",{"v":0.123171670515781,"d":"12%"},{"v":0.475931712176788,"d":"48%"},"轻载",{"v":2314.6,"d":"2315"},"否","保山市隆阳区"]
[49,"076稳鱼线","10kV",{"v":0.0307929176289453,"d":"3%"},{"v":0.112982837476792,"d":"11%"},"轻载",{"v":3917.6,"d":"3918"},"否","保山市隆阳区"]
[50,"019长岭岗线","10kV",{"v":0.200737886013771,"d":"20%"},{"v":0.564854603565019,"d":"56%"},"轻载",{"v":2434.36,"d":"2434"},"否","保山市隆阳区"]
[51,"412冷水箐线","10kV",{"v":0.0602684911882032,"d":"6%"},{"v":0.154129256153438,"d":"15%"},"轻载",{"v":3424.55,"d":"3425"},"否","保山市隆阳区"]
[52,"413大官市线","10kV",{"v":0.473248483840815,"d":"47%"},{"v":0.77049881687879,"d":"77%"},"经济运行",{"v":1131.87,"d":"1132"},"否","保山市隆阳区"]
[53,"414辛街线","10kV",{"v":0.351634810268148,"d":"35%"},{"v":0.789034208406576,"d":"79%"},"经济运行",{"v":614.956,"d":"615"},"否","保山市隆阳区"]
[54,"416云瑞线","10kV",{"v":0.394170973687465,"d":"39%"},{"v":0.783070113364708,"d":"78%"},"经济运行",{"v":1069.87,"d":"1070"},"否","保山市隆阳区"]
[55,"417大保公路线","10kV",{"v":0.269674585907577,"d":"27%"},{"v":0.739070575663998,"d":"74%"},"轻载",{"v":514.748,"d":"515"},"否","保山市隆阳区"]
[56,"061吾来线","10kV",{"v":0.235984058101534,"d":"24%"},{"v":0.618351500238884,"d":"62%"},"轻载",{"v":2500.29,"d":"2500"},"否","保山市隆阳区"]
[57,"062集镇线","10kV",{"v":0.189580983287261,"d":"19%"},{"v":0.529819318027442,"d":"53%"},"轻载",{"v":3080.29,"d":"3080"},"否","保山市隆阳区"]
[58,"063西亚线","10kV",{"v":0.188215533956602,"d":"19%"},{"v":0.62343308097961,"d":"62%"},"轻载",{"v":1524.55,"d":"1525"},"否","保山市隆阳区"]
[59,"011隆阳路线","10kV",{"v":0.410354375315994,"d":"41%"},{"v":0.736116927188008,"d":"74%"},"经济运行",{"v":1884.17,"d":"1884"},"否","保山市隆阳区"]
[60,"013人民路线","10kV",{"v":0.440086086701607,"d":"44%"},{"v":0.761481206071829,"d":"76%"},"经济运行",{"v":1334.36,"d":"1334"},"否","保山市隆阳区"]
[61,"014新华路西线","10kV",{"v":0.107840569622292,"d":"11%"},{"v":0.197194184452191,"d":"20%"},"轻载",{"v":5732.17,"d":"5732"},"否","保山市隆阳区"]
[62,"015同仁街线","10kV",{"v":0.316568830035965,"d":"32%"},{"v":0.470116331448101,"d":"47%"},"经济运行",{"v":2964.36,"d":"2964"},"否","保山市隆阳区"]
[63,"017沙河线","10kV",{"v":0.207426392017632,"d":"21%"},{"v":0.474870586613191,"d":"47%"},"轻载",{"v":2589.87,"d":"2590"},"否","保山市隆阳区"]
[64,"021客运南站线","10kV",{"v":0.00508849965942553,"d":"1%"},{"v":0.0124254061451089,"d":"1%"},"轻载",{"v":8345.428,"d":"8345"},"否","保山市隆阳区"]
[65,"026岩菁线","10kV",{"v":0.0843706876211041,"d":"8%"},{"v":0.223439321030466,"d":"22%"},"轻载",{"v":4344.36,"d":"4344"},"否","保山市隆阳区"]
[66,"027梨花坞线","10kV",{"v":0.0827317978596582,"d":"8%"},{"v":0.231557448990962,"d":"23%"},"轻载",{"v":5034.29,"d":"5034"},"否","保山市隆阳区"]
[67,"028龚家庄线","10kV",{"v":0.207234688962715,"d":"21%"},{"v":0.422126440330489,"d":"42%"},"轻载",{"v":2339.55,"d":"2340"},"否","保山市隆阳区"]
[68,"029新华路东线","10kV",{"v":0.102245833303541,"d":"10%"},{"v":0.473870112041413,"d":"47%"},"轻载",{"v":2943.36,"d":"2943"},"否","保山市隆阳区"]
[69,"031兰花村线","10kV",{"v":0.514659122008076,"d":"51%"},{"v":0.788133307344426,"d":"79%"},"经济运行",{"v":1076.09,"d":"1076"},"否","保山市隆阳区"]
[70,"032上巷街线","10kV",{"v":0.242011044554962,"d":"24%"},{"v":0.693260804714734,"d":"69%"},"轻载",{"v":2190.17,"d":"2190"},"否","保山市隆阳区"]
[71,"061奥新广场线","10kV",{"v":0.0707362661557416,"d":"7%"},{"v":0.201434400311052,"d":"20%"},"轻载",{"v":5114.07,"d":"5114"},"否","保山市隆阳区"]
[72,"063五洲国际Ⅰ回线","10kV",{"v":0.16957720958039,"d":"17%"},{"v":0.33016079185575,"d":"33%"},"轻载",{"v":5660.428,"d":"5660"},"否","保山市隆阳区"]
[73,"064下村工业园区线","10kV",{"v":0.353212878684961,"d":"35%"},{"v":0.669731953160779,"d":"67%"},"经济运行",{"v":2358.17,"d":"2358"},"否","保山市隆阳区"]
[74,"065义乌一期线","10kV",{"v":0.260223505838994,"d":"26%"},{"v":0.592869378923766,"d":"59%"},"轻载",{"v":3440.428,"d":"3440"},"否","保山市隆阳区"]
[75,"066兰城路线","10kV",{"v":0.27324279393908,"d":"27%"},{"v":0.563011805041056,"d":"56%"},"轻载",{"v":3120.17,"d":"3120"},"否","保山市隆阳区"]
[76,"068远征路西线","10kV",{"v":0.187810654368173,"d":"19%"},{"v":0.389066366767178,"d":"39%"},"轻载",{"v":4362.17,"d":"4362"},"否","保山市隆阳区"]
[77,"069远征路东线","10kV",{"v":0.191452024251523,"d":"19%"},{"v":0.36637783134015,"d":"37%"},"轻载",{"v":4524.17,"d":"4524"},"否","保山市隆阳区"]
[78,"071名城浙商线","10kV",{"v":0.191311971563702,"d":"19%"},{"v":0.353773089436246,"d":"35%"},"轻载",{"v":4614.17,"d":"4614"},"否","保山市隆阳区"]
[79,"072传媒大厦线","10kV",{"v":0.0481781246104785,"d":"5%"},{"v":0.067225290154156,"d":"7%"},"轻载",{"v":6660.17,"d":"6660"},"否","保山市隆阳区"]
[80,"073奥新一二三期线","10kV",{"v":0.156999063047518,"d":"16%"},{"v":0.32772328950151,"d":"33%"},"轻载",{"v":4800.17,"d":"4800"},"否","保山市隆阳区"]
[81,"074学府路东线","10kV",{"v":0.380663205497908,"d":"38%"},{"v":0.662169108018437,"d":"66%"},"经济运行",{"v":2412.17,"d":"2412"},"否","保山市隆阳区"]
[82,"076隆阳区人民医院线","10kV",{"v":0.473467142729339,"d":"47%"},{"v":0.743394299081656,"d":"74%"},"经济运行",{"v":2168.428,"d":"2168"},"否","保山市隆阳区"]
[83,"077廖官线","10kV",{"v":0.193599661460934,"d":"19%"},{"v":0.397612996643484,"d":"40%"},"轻载",{"v":5090.428,"d":"5090"},"否","保山市隆阳区"]
[84,"078沈官线","10kV",{"v":0.291819538607985,"d":"29%"},{"v":0.628370539338363,"d":"63%"},"轻载",{"v":3140.428,"d":"3140"},"否","保山市隆阳区"]
[85,"079板桥园区线","10kV",{"v":0.347717777720113,"d":"35%"},{"v":0.749165431540964,"d":"75%"},"经济运行",{"v":1643.29,"d":"1643"},"否","保山市隆阳区"]
[86,"081郎义线","10kV",{"v":0.321463406443616,"d":"32%"},{"v":0.564163699057743,"d":"56%"},"经济运行",{"v":2855.29,"d":"2855"},"否","保山市隆阳区"]
[87,"082义乌三期线","10kV",{"v":0.250554258512052,"d":"25%"},{"v":0.549566747010225,"d":"55%"},"轻载",{"v":3216.17,"d":"3216"},"否","保山市隆阳区"]
[88,"083官田线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":8450.428,"d":"8450"},"否","保山市隆阳区"]
[89,"084下村保障房线","10kV",{"v":0.193972972632304,"d":"19%"},{"v":0.39662921190952,"d":"40%"},"轻载",{"v":4308.17,"d":"4308"},"否","保山市隆阳区"]
[90,"085升阳路廉租房线","10kV",{"v":0.230541356523996,"d":"23%"},{"v":0.384438357053207,"d":"38%"},"轻载",{"v":3035.87,"d":"3036"},"否","保山市隆阳区"]
[91,"086中央名门线","10kV",{"v":0.161900907121259,"d":"16%"},{"v":0.310916966962971,"d":"31%"},"轻载",{"v":4920.17,"d":"4920"},"否","保山市隆阳区"]
[92,"051双河线","10kV",{"v":0.529998069484266,"d":"53%"},{"v":0.893757284121866,"d":"89%"},"经济运行",{"v":2629.36,"d":"2629"},"否","保山市隆阳区"]
[93,"053蒲缥街子线","10kV",{"v":0.368382918987456,"d":"37%"},{"v":0.799030928768736,"d":"80%"},"经济运行",{"v":887.599999999999,"d":"888"},"否","保山市隆阳区"]
[94,"054罗板线","10kV",{"v":0.0860390345514649,"d":"9%"},{"v":0.263551147941856,"d":"26%"},"轻载",{"v":3252.6,"d":"3253"},"否","保山市隆阳区"]
[95,"056罗明线","10kV",{"v":0.165738350767559,"d":"17%"},{"v":0.58891454965358,"d":"59%"},"轻载",{"v":1815.6,"d":"1816"},"否","保山市隆阳区"]
[96,"057永兴寨线","10kV",{"v":0.0781143866322511,"d":"8%"},{"v":0.240909296744102,"d":"24%"},"轻载",{"v":3352.6,"d":"3353"},"否","保山市隆阳区"]
[97,"058石材园区Ⅰ线","10kV",{"v":0.235022415432686,"d":"24%"},{"v":0.914277951365304,"d":"91%"},"轻载",{"v":3378.6,"d":"3379"},"否","保山市隆阳区"]
[98,"061石西线","10kV",{"v":0.421364850790201,"d":"42%"},{"v":0.729067608567677,"d":"73%"},"经济运行",{"v":1196.6,"d":"1197"},"否","保山市隆阳区"]
[99,"062铁路线","10kV",{"v":0.0147172032785401,"d":"1%"},{"v":0.0661142054974415,"d":"7%"},"轻载",{"v":4124.6,"d":"4125"},"否","保山市隆阳区"]
[100,"017岱官线","10kV",{"v":0.0722155885570467,"d":"7%"},{"v":0.155156264523556,"d":"16%"},"轻载",{"v":4726.36,"d":"4726"},"否","保山市隆阳区"]
[101,"018保岫东路线","10kV",{"v":0.252998076427077,"d":"25%"},{"v":0.481779216355686,"d":"48%"},"轻载",{"v":2632.09,"d":"2632"},"否","保山市隆阳区"]
[102,"019小屯线","10kV",{"v":0.226812283302718,"d":"23%"},{"v":0.42665123083072,"d":"43%"},"轻载",{"v":2912.09,"d":"2912"},"否","保山市隆阳区"]
[103,"022泰龙线","10kV",{"v":0.172948909533613,"d":"17%"},{"v":0.375332225624306,"d":"38%"},"轻载",{"v":3586.58,"d":"3587"},"否","保山市隆阳区"]
[104,"024新华线","10kV",{"v":0.350850250733891,"d":"35%"},{"v":0.78006099517827,"d":"78%"},"经济运行",{"v":1117.09,"d":"1117"},"否","保山市隆阳区"]
[105,"025玉泉路线","10kV",{"v":0.228623113278373,"d":"23%"},{"v":0.547694463709879,"d":"55%"},"轻载",{"v":2530.36,"d":"2530"},"否","保山市隆阳区"]
[106,"026云存储线","10kV",{"v":0.235081481131463,"d":"24%"},{"v":0.536907201880652,"d":"54%"},"轻载",{"v":2352.09,"d":"2352"},"否","保山市隆阳区"]
[107,"028永昌路北线","10kV",{"v":0.10375874418449,"d":"10%"},{"v":0.32289248664623,"d":"32%"},"轻载",{"v":3439.09,"d":"3439"},"否","保山市隆阳区"]
[108,"034罗汉线","10kV",{"v":0.345840471038863,"d":"35%"},{"v":0.789013290214413,"d":"79%"},"经济运行",{"v":509.408,"d":"509"},"否","保山市隆阳区"]
[109,"038清水沟线","10kV",{"v":0.139473803378164,"d":"14%"},{"v":0.354118552732871,"d":"35%"},"轻载",{"v":2852.6,"d":"2853"},"否","保山市隆阳区"]
[110,"039王海线","10kV",{"v":0.200380383100122,"d":"20%"},{"v":0.662047729022325,"d":"66%"},"轻载",{"v":1492.6,"d":"1493"},"否","保山市隆阳区"]
[111,"042藕丝卡线","10kV",{"v":0.0251324548295069,"d":"3%"},{"v":0.103473259973735,"d":"10%"},"轻载",{"v":3959.6,"d":"3960"},"否","保山市隆阳区"]
[112,"043羊青线","10kV",{"v":0.0280758954852149,"d":"3%"},{"v":0.121133903907984,"d":"12%"},"轻载",{"v":3881.6,"d":"3882"},"否","保山市隆阳区"]
[113,"011海棠凹线","10kV",{"v":0.108001630213286,"d":"11%"},{"v":0.37359054476294,"d":"37%"},"轻载",{"v":1844.4,"d":"1844"},"否","保山市隆阳区"]
[114,"014上江边线","10kV",{"v":0.0387175655481592,"d":"4%"},{"v":0.152153240048906,"d":"15%"},"轻载",{"v":2496.4,"d":"2496"},"否","保山市隆阳区"]
[115,"015天井铺线","10kV",{"v":0.0967045381419858,"d":"10%"},{"v":0.324255142679413,"d":"32%"},"轻载",{"v":3780.36,"d":"3780"},"否","保山市隆阳区"]
[116,"451杨柳线","10kV",{"v":0.34506181225377,"d":"35%"},{"v":0.757143504052891,"d":"76%"},"经济运行",{"v":536.3,"d":"536"},"否","保山市隆阳区"]
[117,"452茶花线","10kV",{"v":0.242720644839922,"d":"24%"},{"v":0.686500928315899,"d":"69%"},"轻载",{"v":692.3,"d":"692"},"否","保山市隆阳区"]
[118,"454马鞍线","10kV",{"v":0.0787936421681837,"d":"8%"},{"v":0.300230946882217,"d":"30%"},"轻载",{"v":1545.3,"d":"1545"},"否","保山市隆阳区"]
[119,"074敢顶村Ⅱ回线","10kV",{"v":0.178644205950278,"d":"18%"},{"v":0.51623420730879,"d":"52%"},"轻载",{"v":712.2,"d":"712"},"否","保山市隆阳区"]
[120,"075敢顶村Ⅰ回线","10kV",{"v":0.213965493818775,"d":"21%"},{"v":0.651406058959381,"d":"65%"},"轻载",{"v":513.2,"d":"513"},"否","保山市隆阳区"]
[121,"052芒合电站线","10kV",{"v":0.0628564824295855,"d":"6%"},{"v":0.176910583612301,"d":"18%"},"轻载",{"v":1623.748,"d":"1624"},"否","保山市隆阳区"]
[122,"054烫习线","10kV",{"v":0.238603944622149,"d":"24%"},{"v":0.539205394523965,"d":"54%"},"轻载",{"v":1865.55,"d":"1866"},"否","保山市隆阳区"]
[123,"055芒柳线","10kV",{"v":0.394215212853985,"d":"39%"},{"v":0.494004026132813,"d":"49%"},"经济运行",{"v":2048.55,"d":"2049"},"否","保山市隆阳区"]
[124,"442金鸡村线","10kV",{"v":0.369741430059322,"d":"37%"},{"v":0.673821491645157,"d":"67%"},"经济运行",{"v":1440.6,"d":"1441"},"否","保山市隆阳区"]
[125,"443宝鼎寺线","10kV",{"v":0.145813521713535,"d":"15%"},{"v":0.528913643979532,"d":"53%"},"轻载",{"v":2080.6,"d":"2081"},"否","保山市隆阳区"]
[126,"444河图线","10kV",{"v":0.0433025404157044,"d":"4%"},{"v":0.180172530906127,"d":"18%"},"轻载",{"v":4827.8,"d":"4828"},"否","保山市隆阳区"]
[127,"445青华湖线","10kV",{"v":0.184114000529104,"d":"18%"},{"v":0.32085886499975,"d":"32%"},"轻载",{"v":3799.36,"d":"3799"},"否","保山市隆阳区"]
[128,"446郑官村线","10kV",{"v":0.11683195218041,"d":"12%"},{"v":0.355682898815625,"d":"36%"},"轻载",{"v":2608.55,"d":"2609"},"否","保山市隆阳区"]
[129,"072丙麻大坝线","10kV",{"v":0.0566046279943848,"d":"6%"},{"v":0.244079155911787,"d":"24%"},"轻载",{"v":3338.6,"d":"3339"},"否","保山市隆阳区"]
[130,"073垭口村线","10kV",{"v":0.159851469456143,"d":"16%"},{"v":0.729067608567677,"d":"73%"},"轻载",{"v":598.3,"d":"598"},"否","保山市隆阳区"]
[131,"074核桃箐线","10kV",{"v":0.37721324095458,"d":"38%"},{"v":0.769822940723634,"d":"77%"},"经济运行",{"v":508.3,"d":"508"},"否","保山市隆阳区"]
[132,"075水沟村线","10kV",{"v":0.238645111624326,"d":"24%"},{"v":0.762577548340352,"d":"76%"},"轻载",{"v":524.3,"d":"524"},"否","保山市隆阳区"]
[133,"412西河线","10kV",{"v":0.0977716301721192,"d":"10%"},{"v":0.405494971450684,"d":"41%"},"轻载",{"v":1732.956,"d":"1733"},"否","保山市隆阳区"]
[134,"413水寨线","10kV",{"v":0.315853824208667,"d":"32%"},{"v":0.612858307295204,"d":"61%"},"经济运行",{"v":2279.8,"d":"2280"},"否","保山市隆阳区"]
[135,"414大瑞铁路线","10kV",{"v":0.0326042657247657,"d":"3%"},{"v":0.211474890187022,"d":"21%"},"轻载",{"v":3482.6,"d":"3483"},"否","保山市隆阳区"]
[136,"415下村线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":4416.6,"d":"4417"},"否","保山市隆阳区"]
[137,"416板桥集镇西线","10kV",{"v":0.113888511524702,"d":"11%"},{"v":0.380609518634244,"d":"38%"},"轻载",{"v":2735.6,"d":"2736"},"否","保山市隆阳区"]
[138,"417板桥集镇东线","10kV",{"v":0.277136258660508,"d":"28%"},{"v":0.613141330435176,"d":"61%"},"轻载",{"v":1708.6,"d":"1709"},"否","保山市隆阳区"]
[139,"418远征路线","10kV",{"v":0.139926640402119,"d":"14%"},{"v":0.772087125843409,"d":"77%"},"轻载",{"v":1006.6,"d":"1007"},"否","保山市隆阳区"]
[140,"013汶上街子线","10kV",{"v":0.0334265224261578,"d":"3%"},{"v":0.119584724615506,"d":"12%"},"轻载",{"v":4925.36,"d":"4925"},"否","保山市隆阳区"]
[141,"014干塘线","10kV",{"v":0.0616692526044087,"d":"6%"},{"v":0.210390464682287,"d":"21%"},"轻载",{"v":4417.36,"d":"4417"},"否","保山市隆阳区"]
[142,"015瓦房线","10kV",{"v":0.0017321016166282,"d":"0%"},{"v":0.0246677010417635,"d":"2%"},"轻载",{"v":5456.36,"d":"5456"},"否","保山市隆阳区"]
[143,"016瓦马线","10kV",{"v":0.0698918196183299,"d":"7%"},{"v":0.25793835219757,"d":"26%"},"轻载",{"v":4151.36,"d":"4151"},"否","保山市隆阳区"]
[144,"017喜坪线","10kV",{"v":0.0430791010946739,"d":"4%"},{"v":0.138711130495714,"d":"14%"},"轻载",{"v":4818.36,"d":"4818"},"否","保山市隆阳区"]
[145,"091集镇线","10kV",{"v":0.0531054328092774,"d":"5%"},{"v":0.139309135369453,"d":"14%"},"轻载",{"v":3484.55,"d":"3485"},"否","保山市隆阳区"]
[146,"092谷米村线","10kV",{"v":0.0444603623519532,"d":"4%"},{"v":0.121524990428672,"d":"12%"},"轻载",{"v":3556.55,"d":"3557"},"否","保山市隆阳区"]
[147,"093河东线","10kV",{"v":0.0214928617339873,"d":"2%"},{"v":0.0711697591380146,"d":"7%"},"轻载",{"v":4580.87,"d":"4581"},"否","保山市隆阳区"]
[148,"094汶上线","10kV",{"v":0.0736065998937891,"d":"7%"},{"v":0.22748885403416,"d":"23%"},"轻载",{"v":3127.55,"d":"3128"},"否","保山市隆阳区"]
[149,"061大陷坝线","10kV",{"v":0.252147888338623,"d":"25%"},{"v":0.773939640941407,"d":"77%"},"轻载",{"v":658.956,"d":"659"},"否","保山市隆阳区"]
[150,"062汶上线","10kV",{"v":0.0002645521561001,"d":"0%"},{"v":0.00150151223732473,"d":"0%"},"轻载",{"v":5585.96,"d":"5586"},"否","保山市隆阳区"]
[151,"063徐掌线","10kV",{"v":0.196229377047201,"d":"20%"},{"v":0.605497990364177,"d":"61%"},"轻载",{"v":1149.956,"d":"1150"},"否","保山市隆阳区"]
[152,"064白龙井线","10kV",{"v":0.205835010888672,"d":"21%"},{"v":0.602067406849366,"d":"60%"},"轻载",{"v":1159.956,"d":"1160"},"否","保山市隆阳区"]
[153,"194石头寨线","10kV",{"v":0.250418874247158,"d":"25%"},{"v":0.661142054974415,"d":"66%"},"轻载",{"v":1496.6,"d":"1497"},"否","保山市隆阳区"]
[154,"195江桥线","10kV",{"v":0.470724086401304,"d":"47%"},{"v":0.900013585110719,"d":"90%"},"经济运行",{"v":2337.6,"d":"2338"},"否","保山市隆阳区"]
[155,"196范家寨线","10kV",{"v":0.0457365394194629,"d":"5%"},{"v":0.114794185572612,"d":"11%"},"轻载",{"v":3909.6,"d":"3910"},"否","保山市隆阳区"]
[156,"197户冲河线","10kV",{"v":0.360231852556265,"d":"36%"},{"v":0.793823302993253,"d":"79%"},"经济运行",{"v":910.599999999999,"d":"911"},"否","保山市隆阳区"]
[157,"411芒棒线","10kV",{"v":0.332958713613516,"d":"33%"},{"v":0.790653443825567,"d":"79%"},"经济运行",{"v":847.55,"d":"848"},"否","保山市隆阳区"]
[158,"412江东线","10kV",{"v":0.157463783329834,"d":"16%"},{"v":0.761589540288087,"d":"76%"},"轻载",{"v":694.956,"d":"695"},"否","保山市隆阳区"]
[159,"412太和线","10kV",{"v":0.111540909058409,"d":"11%"},{"v":0.341415282534553,"d":"34%"},"轻载",{"v":3684.36,"d":"3684"},"否","保山市隆阳区"]
[160,"413秀玲线","10kV",{"v":0.0707855769024517,"d":"7%"},{"v":0.281712295955212,"d":"28%"},"轻载",{"v":4018.36,"d":"4018"},"否","保山市隆阳区"]
[161,"414丙麻集镇线","10kV",{"v":0.0979557983397565,"d":"10%"},{"v":0.257044594913448,"d":"26%"},"轻载",{"v":4156.36,"d":"4156"},"否","保山市隆阳区"]
[162,"415阿正寨线","10kV",{"v":0.0806169070277923,"d":"8%"},{"v":0.402190777854839,"d":"40%"},"轻载",{"v":3344.36,"d":"3344"},"否","保山市隆阳区"]
[163,"011永保线","10kV",{"v":0.0591314585880542,"d":"6%"},{"v":0.440956844631617,"d":"44%"},"轻载",{"v":2469.07,"d":"2469"},"否","保山市施甸县"]
[164,"012长山线","10kV",{"v":0.0380722727890232,"d":"4%"},{"v":0.108350314721732,"d":"11%"},"轻载",{"v":3938.06,"d":"3938"},"否","保山市施甸县"]
[165,"013小官市线","10kV",{"v":0.193533487297921,"d":"19%"},{"v":0.460709595616538,"d":"46%"},"轻载",{"v":2381.83,"d":"2382"},"否","保山市施甸县"]
[166,"014七0七街线","10kV",{"v":0.373712810759408,"d":"37%"},{"v":0.835998279219309,"d":"84%"},"重载",{"v":724.329999999999,"d":"724"},"否","保山市施甸县"]
[167,"015水长线","10kV",{"v":0.148754698184124,"d":"15%"},{"v":0.540374949055835,"d":"54%"},"轻载",{"v":2029.98,"d":"2030"},"否","保山市施甸县"]
[168,"018园区Ⅱ线","10kV",{"v":0.00131509473864068,"d":"0%"},{"v":0.0254153612589056,"d":"3%"},"轻载",{"v":6958.7,"d":"6959"},"否","保山市施甸县"]
[169,"051甸头线","10kV",{"v":0.1934914969557,"d":"19%"},{"v":0.613034296229514,"d":"61%"},"轻载",{"v":1566.65,"d":"1567"},"否","保山市施甸县"]
[170,"053城西线","10kV",{"v":0.304900256285403,"d":"30.49%"},{"v":0.615906180309527,"d":"62%"},"经济运行",{"v":2516.31,"d":"2516"},"否","保山市施甸县"]
[171,"054联络线","10kV",{"v":0.342344790110039,"d":"34%"},{"v":0.707478985054852,"d":"71%"},"经济运行",{"v":1916.39,"d":"1916"},"否","保山市施甸县"]
[172,"055城南线","10kV",{"v":0.171842713018111,"d":"17%"},{"v":0.388119463173625,"d":"39%"},"轻载",{"v":3423.08,"d":"3423"},"否","保山市施甸县"]
[173,"056蒋家线","10kV",{"v":0.0875144721981723,"d":"9%"},{"v":0.320466678967613,"d":"32%"},"轻载",{"v":3351.37,"d":"3351"},"否","保山市施甸县"]
[174,"433东蚌线","10kV",{"v":0.145818050083775,"d":"15%"},{"v":0.492999139609655,"d":"49%"},"轻载",{"v":2239.22,"d":"2239"},"否","保山市施甸县"]
[175,"434等子线","10kV",{"v":0.46552098899606,"d":"47%"},{"v":1.31178508354843,"d":"131%"},"过载",{"v":-459.01,"d":"-459"},"是","保山市施甸县"]
[176,"435长安线","10kV",{"v":0.211560929221573,"d":"21%"},{"v":0.68054612145089,"d":"68%"},"轻载",{"v":470.3,"d":"470"},"否","保山市施甸县"]
[177,"436太平线","10kV",{"v":0.204168364805506,"d":"20%"},{"v":0.653307974459992,"d":"65%"},"轻载",{"v":1531.2,"d":"1531"},"否","保山市施甸县"]
[178,"022保场西线","10kV",{"v":0.287477163834408,"d":"29%"},{"v":0.859931425605298,"d":"86%"},"重载",{"v":690.8,"d":"691"},"否","保山市施甸县"]
[179,"023保场东线","10kV",{"v":0.264869972173419,"d":"26%"},{"v":0.863976407699858,"d":"86%"},"重载",{"v":891.13,"d":"891"},"否","保山市施甸县"]
[180,"024中村线","10kV",{"v":0.0184346377422976,"d":"2%"},{"v":0.0686548595371052,"d":"7%"},"轻载",{"v":5210.28,"d":"5210"},"否","保山市施甸县"]
[181,"025常村线","10kV",{"v":0.0976823086108152,"d":"10%"},{"v":0.388081925367692,"d":"39%"},"轻载",{"v":3423.29,"d":"3423"},"否","保山市施甸县"]
[182,"028银川线","10kV",{"v":0.0897517893422517,"d":"9%"},{"v":0.357315887405381,"d":"36%"},"轻载",{"v":4210.41,"d":"4210"},"否","保山市施甸县"]
[183,"029永福线","10kV",{"v":0.168217251869479,"d":"17%"},{"v":0.470867569593164,"d":"47%"},"轻载",{"v":3466.5,"d":"3467"},"否","保山市施甸县"]
[184,"031由旺线","10kV",{"v":0.0790195518745163,"d":"8%"},{"v":0.192543758557475,"d":"19%"},"轻载",{"v":5289.88,"d":"5290"},"否","保山市施甸县"]
[185,"032联合线","10kV",{"v":0.0695420291270879,"d":"7%"},{"v":0.245615748959365,"d":"25%"},"轻载",{"v":4942.19,"d":"4942"},"否","保山市施甸县"]
[186,"412城东线","10kV",{"v":0.397836571118055,"d":"40%"},{"v":0.963585110718652,"d":"96%"},"重载",{"v":107.22,"d":"107"},"否","保山市施甸县"]
[187,"414城北线","10kV",{"v":0.565249286781687,"d":"57%"},{"v":1.15113096046733,"d":"115%"},"过载",{"v":-444.99,"d":"-445"},"是","保山市施甸县"]
[188,"422木老元线","10kV",{"v":0.251630213286238,"d":"25%"},{"v":0.910491101752479,"d":"91%"},"重载",{"v":263.55,"d":"264"},"否","保山市施甸县"]
[189,"428张家线","10kV",{"v":0.186639043608205,"d":"19%"},{"v":0.468778019290857,"d":"47%"},"轻载",{"v":1564.13,"d":"1564"},"否","保山市施甸县"]
[190,"092大坡脚线","10kV",{"v":0.0631485346605575,"d":"6%"},{"v":0.233676254461474,"d":"23%"},"轻载",{"v":3102.5,"d":"3103"},"否","保山市施甸县"]
[191,"093李为底线","10kV",{"v":0.0348322238826246,"d":"3%"},{"v":0.129072136937916,"d":"13%"},"轻载",{"v":3846.54,"d":"3847"},"否","保山市施甸县"]
[192,"094莽王线","10kV",{"v":0.0710388081329529,"d":"7%"},{"v":0.301397002218901,"d":"30%"},"轻载",{"v":3085.45,"d":"3085"},"否","保山市施甸县"]
[193,"095大朴寨线","10kV",{"v":0.0234750713218313,"d":"2%"},{"v":0.0878775528687225,"d":"9%"},"轻载",{"v":4028.48,"d":"4028"},"否","保山市施甸县"]
[194,"096何元线","10kV",{"v":0.0492414979848752,"d":"5%"},{"v":0.136632251052846,"d":"14%"},"轻载",{"v":3813.15,"d":"3813"},"否","保山市施甸县"]
[195,"097大寨门线","10kV",{"v":0.0484943168953494,"d":"5%"},{"v":0.172322601095866,"d":"17%"},"轻载",{"v":3655.52,"d":"3656"},"否","保山市施甸县"]
[196,"165仁和线","10kV",{"v":0.270327615670068,"d":"27%"},{"v":0.851750691768138,"d":"85%"},"重载",{"v":829.36,"d":"829"},"否","保山市施甸县"]
[197,"166四大山线","10kV",{"v":0.265647783362768,"d":"27%"},{"v":1.01073223746774,"d":"101%"},"过载",{"v":-23.6999999999998,"d":"-24"},"是","保山市施甸县"]
[198,"167瓦房线","10kV",{"v":0.0856031789159082,"d":"9%"},{"v":0.292419508218992,"d":"29%"},"轻载",{"v":2083.4,"d":"2083"},"否","保山市施甸县"]
[199,"071黄家线","10kV",{"v":0.0865055939094792,"d":"9%"},{"v":0.26010341150947,"d":"26%"},"轻载",{"v":2156.766,"d":"2157"},"否","保山市施甸县"]
[200,"072清河线","10kV",{"v":0.158050413110867,"d":"16%"},{"v":0.56728129000918,"d":"57%"},"轻载",{"v":1261.356,"d":"1261"},"否","保山市施甸县"]
[201,"073太和线","10kV",{"v":0.150568310465064,"d":"15%"},{"v":0.475183844970559,"d":"48%"},"轻载",{"v":1529.816,"d":"1530"},"否","保山市施甸县"]
[202,"074老麦线","10kV",{"v":0.142207978439469,"d":"14%"},{"v":0.527465937736281,"d":"53%"},"轻载",{"v":1377.416,"d":"1377"},"否","保山市施甸县"]
[203,"075茨桶线","10kV",{"v":0.0130190644387085,"d":"1%"},{"v":0.0594280668387447,"d":"6%"},"轻载",{"v":4154.13,"d":"4154"},"否","保山市施甸县"]
[204,"451摆榔线","10kV",{"v":0.0581578589865508,"d":"6%"},{"v":0.190191550061133,"d":"19%"},"轻载",{"v":3576.6,"d":"3577"},"否","保山市施甸县"]
[205,"452三块石线","10kV",{"v":0.263551147941856,"d":"26%"},{"v":0.990066402374513,"d":"99%"},"重载",{"v":28.9560000000001,"d":"29"},"否","保山市施甸县"]
[206,"453天和桥线","10kV",{"v":0.0844767468188199,"d":"8%"},{"v":0.211859801657384,"d":"21%"},"轻载",{"v":3480.9,"d":"3481"},"否","保山市施甸县"]
[207,"454山邑线","10kV",{"v":0.33706388707068,"d":"34%"},{"v":1.11254646725371,"d":"111%"},"过载",{"v":-455.65,"d":"-456"},"是","保山市施甸县"]
[208,"455姚关街线","10kV",{"v":0.28951908708056,"d":"29%"},{"v":0.850563782094824,"d":"85%"},"重载",660,"否","保山市施甸县"]
[209,"457大中线","10kV",{"v":0.107883069247014,"d":"11%"},{"v":0.35116276197651,"d":"35%"},"轻载",{"v":2626.85,"d":"2627"},"否","保山市施甸县"]
[210,"459白云线","10kV",{"v":0.137950624297588,"d":"14%"},{"v":0.48988732591504,"d":"49%"},"轻载",{"v":1486.956,"d":"1487"},"否","保山市施甸县"]
[211,"460大岭岗线","10kV",{"v":0.208601639270027,"d":"21%"},{"v":0.74677353620432,"d":"75%"},"轻载",{"v":1118.4,"d":"1118"},"否","保山市施甸县"]
[212,"083里强线","10kV",{"v":0.172822505725644,"d":"17%"},{"v":0.578259157256576,"d":"58%"},"轻载",{"v":1229.356,"d":"1229"},"否","保山市施甸县"]
[213,"084酒房线","10kV",{"v":0.0719037268487071,"d":"7%"},{"v":0.203104197799212,"d":"20%"},"轻载",{"v":3519.57,"d":"3520"},"否","保山市施甸县"]
[214,"086旧寨线","10kV",{"v":0.104951841468619,"d":"10%"},{"v":0.336759800147927,"d":"34%"},"轻载",{"v":1933.316,"d":"1933"},"否","保山市施甸县"]
[215,"087摆田线","10kV",{"v":0.235843604961201,"d":"24%"},{"v":0.694158605153826,"d":"69%"},"轻载",{"v":1508.37,"d":"1508"},"否","保山市施甸县"]
[216,"088沙子线","10kV",{"v":0.123055030676278,"d":"12%"},{"v":0.321315313164247,"d":"32%"},"轻载",{"v":1978.336,"d":"1978"},"否","保山市施甸县"]
[217,"041新街线","10kV",{"v":0.183731761302744,"d":"18%"},{"v":0.394815564969077,"d":"39%"},"轻载",{"v":1764.086,"d":"1764"},"否","保山市施甸县"]
[218,"043蚌柳线","10kV",{"v":0.234892053259123,"d":"23%"},{"v":0.710247427405422,"d":"71%"},"轻载",{"v":844.616,"d":"845"},"否","保山市施甸县"]
[219,"045旧城街线","10kV",{"v":0.252085314495313,"d":"25%"},{"v":0.601118507449169,"d":"60%"},"轻载",{"v":880.85,"d":"881"},"否","保山市施甸县"]
[220,"046里嘎线","10kV",{"v":0.233251822669021,"d":"23%"},{"v":0.651442285921297,"d":"65%"},"轻载",{"v":769.72,"d":"770"},"否","保山市施甸县"]
[221,"051芭蕉林线","10kV",{"v":0.0266902141919123,"d":"3%"},{"v":0.0875469818412353,"d":"9%"},"轻载",{"v":2014.97,"d":"2015"},"否","保山市施甸县"]
[222,"081市委线","10kV",{"v":0.3365652330109,"d":"34%"},{"v":0.668033101205137,"d":"67%"},"经济运行",{"v":1686.089756,"d":"1686"},"否","保山市腾冲市"]
[223,"082主大街线","10kV",{"v":0.395829972429445,"d":"40%"},{"v":0.716270088539482,"d":"72%"},"经济运行",{"v":1441.089756,"d":"1441"},"否","保山市腾冲市"]
[224,"083霁虹小区线","10kV",{"v":0.0126493360651871,"d":"1%"},{"v":0.0273358935192395,"d":"3%"},"轻载",{"v":8219.428,"d":"8219"},"否","保山市腾冲市"]
[225,"084人民医院专线","10kV",{"v":0.0555609760147323,"d":"6%"},{"v":0.180997586241439,"d":"18%"},"轻载",{"v":5968.39,"d":"5968"},"否","保山市腾冲市"]
[226,"085电力公司线","10kV",{"v":0.601754125706245,"d":"60%"},{"v":1.07637401345517,"d":"108%"},"重载",{"v":1015.818,"d":"1016"},"否","保山市腾冲市"]
[227,"086文星路线","10kV",{"v":0.526857541081834,"d":"53%"},{"v":1.05077887731857,"d":"105%"},"重载",{"v":1015.818,"d":"1016"},"否","保山市腾冲市"]
[228,"087电信公司线","10kV",{"v":0.667541704189792,"d":"67%"},{"v":1.19627728589176,"d":"120%"},"重载",{"v":1015.818,"d":"1016"},"否","保山市腾冲市"]
[229,"088范家坡线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":7287.39,"d":"7287"},"否","保山市腾冲市"]
[230,"089洞山线","10kV",{"v":0.426263445749427,"d":"43%"},{"v":0.807714402476898,"d":"81%"},"重载",{"v":1378.613512,"d":"1379"},"否","保山市腾冲市"]
[231,"092天成商业街线","10kV",{"v":0.162749443661089,"d":"16%"},{"v":0.287941886956264,"d":"29%"},"轻载",{"v":4560.07,"d":"4560"},"否","保山市腾冲市"]
[232,"093绮罗线","10kV",{"v":0.581979091434109,"d":"58%"},{"v":1.05111616216616,"d":"105%"},"过载",{"v":-280.694488,"d":"-281"},"是","保山市腾冲市"]
[233,"094水墨中国线","10kV",{"v":0.335239467240523,"d":"34%"},{"v":0.335239467240523,"d":"34%"},"经济运行",{"v":3376.37857433333,"d":"3376"},"否","保山市腾冲市"]
[234,"095腾越大商汇线","10kV",{"v":0.45147449444684,"d":"45%"},{"v":0.45147449444684,"d":"45%"},"经济运行",{"v":2786.01041,"d":"2786"},"否","保山市腾冲市"]
[235,"096砚湖公园线","10kV",{"v":0.239559396204176,"d":"24%"},{"v":0.474297609217399,"d":"47%"},"轻载",{"v":2670.089756,"d":"2670"},"否","保山市腾冲市"]
[236,"097全仁古街线","10kV",{"v":0.254655757784545,"d":"25%"},{"v":0.506002418378993,"d":"51%"},"轻载",{"v":3447.227756,"d":"3447"},"否","保山市腾冲市"]
[237,"098热海线","10kV",{"v":0.176315161591851,"d":"18%"},{"v":0.433101489698634,"d":"43%"},"轻载",{"v":2795.869756,"d":"2796"},"否","保山市腾冲市"]
[238,"099飞虎线","10kV",{"v":0.323292240682283,"d":"32%"},{"v":0.547202897203612,"d":"55%"},"经济运行",{"v":2026.488,"d":"2026"},"否","保山市腾冲市"]
[239,"031恒益康养线","10kV",{"v":0.004553453184199,"d":"0%"},{"v":0.0597744871620704,"d":"6%"},"轻载",{"v":4152.6,"d":"4153"},"否","保山市腾冲市"]
[240,"032大宽邑线","10kV",{"v":0.312509885583179,"d":"31%"},{"v":0.798804510256759,"d":"80%"},"经济运行",{"v":888.599999999999,"d":"889"},"否","保山市腾冲市"]
[241,"033恒益天泰线","10kV",{"v":0.220117764570031,"d":"22%"},{"v":0.529140062491509,"d":"53%"},"轻载",{"v":2079.6,"d":"2080"},"否","保山市腾冲市"]
[242,"034恒益东山线","10kV",{"v":0.360876273755076,"d":"36%"},{"v":0.360876273755076,"d":"36%"},"经济运行",{"v":2822.75384933333,"d":"2823"},"否","保山市腾冲市"]
[243,"035东升线","10kV",{"v":0.530776511117149,"d":"53%"},{"v":0.976090205135172,"d":"98%"},"重载",{"v":883.32,"d":"883"},"否","保山市腾冲市"]
[244,"036金鹰地产线","10kV",{"v":0.0723060276381531,"d":"7%"},{"v":0.163700584159761,"d":"16%"},"轻载",{"v":3693.6,"d":"3694"},"否","保山市腾冲市"]
[245,"037雷达站线","10kV",{"v":0.215821101073224,"d":"22%"},{"v":0.690802880043472,"d":"69%"},"轻载",{"v":1365.6,"d":"1366"},"否","保山市腾冲市"]
[246,"038满邑线","10kV",{"v":0.281868890171926,"d":"28%"},{"v":0.557668739754562,"d":"56%"},"轻载",{"v":1953.600244,"d":"1954"},"否","保山市腾冲市"]
[247,"011政务中心线","10kV",{"v":0.33519893492732,"d":"34%"},{"v":0.33519893492732,"d":"34%"},"经济运行",{"v":2936.160384,"d":"2936"},"否","保山市腾冲市"]
[248,"013公租房线","10kV",{"v":0.470273994777279,"d":"47%"},{"v":0.470273994777279,"d":"47%"},"经济运行",{"v":2339.58787466667,"d":"2340"},"否","保山市腾冲市"]
[249,"015宝峰地产线","10kV",{"v":0.0629276720403326,"d":"6%"},{"v":0.127558929946112,"d":"13%"},"轻载",{"v":3853.22323,"d":"3853"},"否","保山市腾冲市"]
[250,"015宝峰地产线","10kV",{"v":0.657382748494317,"d":"66%"},{"v":1.19560649028665,"d":"120%"},"过载",{"v":-863.915625000001,"d":"-864"},"是","保山市腾冲市"]
[251,"017国际商贸城线","10kV",{"v":0.199658978097783,"d":"20%"},{"v":0.415773181406512,"d":"42%"},"轻载",{"v":2580.296167,"d":"2580"},"否","保山市腾冲市"]
[252,"018世纪城I回线","10kV",{"v":0.226267506377455,"d":"23%"},{"v":0.493687544717656,"d":"49%"},"轻载",{"v":2236.17959,"d":"2236"},"否","保山市腾冲市"]
[253,"019冰雪小镇I回线","10kV",{"v":0.0482987786230736,"d":"5%"},{"v":0.213747408413712,"d":"21%"},"轻载",{"v":3472.563196,"d":"3473"},"否","保山市腾冲市"]
[254,"021华侨城线","10kV",{"v":0.125443873266012,"d":"13%"},{"v":0.400603997871666,"d":"40%"},"轻载",{"v":2647.292383,"d":"2647"},"否","保山市腾冲市"]
[255,"022科学家论坛线","10kV",{"v":0.0356178725716615,"d":"4%"},{"v":0.129972213467373,"d":"13%"},"轻载",{"v":3842.564722,"d":"3843"},"否","保山市腾冲市"]
[256,"024冰雪小镇II回线","10kV",{"v":0.0124941392322903,"d":"1%"},{"v":0.0310278490241362,"d":"3%"},"轻载",{"v":4279.562402,"d":"4280"},"否","保山市腾冲市"]
[257,"025塞纳庄园线","10kV",{"v":0.0682208899756978,"d":"7%"},{"v":0.122732376488702,"d":"12%"},"轻载",{"v":3874.540186,"d":"3875"},"否","保山市腾冲市"]
[258,"026香槟国际线","10kV",{"v":0.14277395726728,"d":"14%"},{"v":0.340961597382602,"d":"34%"},"轻载",{"v":2910.709009,"d":"2911"},"否","保山市腾冲市"]
[259,"027和顺里线","10kV",{"v":0.138287566076469,"d":"14%"},{"v":0.282353419825205,"d":"28%"},"轻载",{"v":3169.557886,"d":"3170"},"否","保山市腾冲市"]
[260,"028中森地产线","10kV",{"v":0.0553550225663784,"d":"6%"},{"v":0.155483999456596,"d":"16%"},"轻载",{"v":3729.889368,"d":"3730"},"否","保山市腾冲市"]
[261,"029闫家冲线","10kV",{"v":0.230881718742924,"d":"23%"},{"v":0.593666187565095,"d":"59%"},"轻载",{"v":1794.613916,"d":"1795"},"否","保山市腾冲市"]
[262,"031宝峰山语线","10kV",{"v":0.0542021754290631,"d":"5%"},{"v":0.105839439840601,"d":"11%"},"轻载",{"v":3949.14953,"d":"3949"},"否","保山市腾冲市"]
[263,"032人民医院II回线","10kV",{"v":0.273448491147036,"d":"27%"},{"v":0.54471114431916,"d":"54%"},"轻载",{"v":2010.82876,"d":"2011"},"否","保山市腾冲市"]
[264,"033奥宸线","10kV",{"v":0.044825156757083,"d":"4%"},{"v":0.11790582325771,"d":"12%"},"轻载",{"v":3895.857141,"d":"3896"},"否","保山市腾冲市"]
[265,"041公平线","10kV",{"v":0.207787012946968,"d":"21%"},{"v":0.207787012946968,"d":"21%"},"轻载",{"v":3545.539717,"d":"3546"},"否","保山市腾冲市"]
[266,"042江苴线","10kV",{"v":0.297472300525291,"d":"30%"},{"v":0.297472300525291,"d":"30%"},"经济运行",{"v":2068.52255833333,"d":"2069"},"否","保山市腾冲市"]
[267,"043曲石集镇线","10kV",{"v":0.419656526966445,"d":"42%"},{"v":0.419656526966445,"d":"42%"},"经济运行",{"v":1708.763322,"d":"1709"},"否","保山市腾冲市"]
[268,"044高原线","10kV",{"v":0.186845855069511,"d":"19%"},{"v":0.186845855069511,"d":"19%"},"轻载",{"v":2394.25106433333,"d":"2394"},"否","保山市腾冲市"]
[269,"045江南线","10kV",{"v":0.173979181723498,"d":"17%"},{"v":0.639179459312593,"d":"64%"},"轻载",{"v":1062.4,"d":"1062"},"否","保山市腾冲市"]
[270,"046雅居乐专线","10kV",{"v":0.269102105126115,"d":"27%"},{"v":0.772313544355386,"d":"77%"},"轻载",{"v":670.4,"d":"670"},"否","保山市腾冲市"]
[271,"047雅居乐高层线","10kV",{"v":0.239618894964452,"d":"24%"},{"v":0.686727346827877,"d":"69%"},"轻载",{"v":922.4,"d":"922"},"否","保山市腾冲市"]
[272,"048硅甸坝线","10kV",{"v":0.110524080854051,"d":"11%"},{"v":0.356609156364624,"d":"36%"},"轻载",{"v":1894.4,"d":"1894"},"否","保山市腾冲市"]
[273,"013中营线","10kV",{"v":0.38393018137201,"d":"38%"},{"v":0.913980271669869,"d":"91%"},"重载",{"v":531.880625,"d":"532"},"否","保山市腾冲市"]
[274,"014高新区线","10kV",{"v":0.0805159709467095,"d":"8%"},{"v":0.23623888062614,"d":"24%"},"轻载",{"v":3890.455555,"d":"3890"},"否","保山市腾冲市"]
[275,"020大村线","10kV",{"v":0.135931204999321,"d":"14%"},{"v":0.548620622650908,"d":"55%"},"轻载",{"v":1993.562158,"d":"1994"},"否","保山市腾冲市"]
[276,"021古林线","10kV",{"v":0.0426075149993816,"d":"4%"},{"v":0.273949090101726,"d":"27%"},"轻载",{"v":3580.788701,"d":"3581"},"否","保山市腾冲市"]
[277,"022汇通线","10kV",{"v":0.0916499174601606,"d":"9%"},{"v":0.22748343343776,"d":"23%"},"轻载",{"v":5629.629502,"d":"5630"},"否","保山市腾冲市"]
[278,"023职校线","10kV",{"v":0.060497749029201,"d":"6%"},{"v":0.165233763425947,"d":"17%"},"轻载",{"v":7054.131979,"d":"7054"},"否","保山市腾冲市"]
[279,"029新岐线","10kV",{"v":0.140600469516521,"d":"14%"},{"v":0.414345876918897,"d":"41%"},"轻载",{"v":2586.6,"d":"2587"},"否","保山市腾冲市"]
[280,"030C区线","10kV",{"v":0.248228501824043,"d":"25%"},{"v":0.248228501824043,"d":"25%"},"轻载",{"v":3829.38267866667,"d":"3829"},"否","保山市腾冲市"]
[281,"031二中线","10kV",{"v":0.344918207465823,"d":"34%"},{"v":0.79816055906261,"d":"80%"},"经济运行",{"v":1429.282,"d":"1429"},"否","保山市腾冲市"]
[282,"032A区线","10kV",{"v":0.218918834918393,"d":"22%"},{"v":0.66904707123074,"d":"67%"},"轻载",{"v":1685.812,"d":"1686"},"否","保山市腾冲市"]
[283,"034水碓线","10kV",{"v":0.305919244720347,"d":"31%"},{"v":0.879955858234448,"d":"88%"},"重载",{"v":975.544,"d":"976"},"否","保山市腾冲市"]
[284,"035珠宝学院线","10kV",{"v":0.0850028534678853,"d":"9%"},{"v":0.23094688221709,"d":"23%"},"轻载",{"v":5604.39,"d":"5604"},"否","保山市腾冲市"]
[285,"451固东集镇线","10kV",{"v":0.52261009113345,"d":"52%"},{"v":1.03314767015351,"d":"103%"},"重载",{"v":588.88,"d":"589"},"否","保山市腾冲市"]
[286,"452微波站线","10kV",{"v":0.304566557773513,"d":"30%"},{"v":0.304566557773513,"d":"30%"},"经济运行",{"v":3276.21476366667,"d":"3276"},"否","保山市腾冲市"]
[287,"453固东近区线","10kV",{"v":0.383189579229497,"d":"38%"},{"v":1.18402730607254,"d":"118%"},"重载",{"v":942.208,"d":"942"},"否","保山市腾冲市"]
[288,"454小罗线","10kV",{"v":0.233990583254087,"d":"23%"},{"v":0.233990583254087,"d":"23%"},"轻载",{"v":2255.43812666667,"d":"2255"},"否","保山市腾冲市"]
[289,"455和平工业线","10kV",{"v":0.22757838869266,"d":"23%"},{"v":0.22757838869266,"d":"23%"},"轻载",{"v":2274.31819233333,"d":"2274"},"否","保山市腾冲市"]
[290,"457江东线","10kV",{"v":0.306099275460762,"d":"31%"},{"v":1.23454701942671,"d":"123%"},"重载",{"v":588.88,"d":"589"},"否","保山市腾冲市"]
[291,"458顺利线","10kV",{"v":0.337153967135352,"d":"34%"},{"v":0.337153967135352,"d":"34%"},"经济运行",{"v":3122.69417466667,"d":"3123"},"否","保山市腾冲市"]
[292,"071联族村线","10kV",{"v":0.301521806970672,"d":"30%"},{"v":0.582044549879998,"d":"58%"},"经济运行",{"v":1845.942041,"d":"1846"},"否","保山市腾冲市"]
[293,"072胜利线","10kV",{"v":0.338008575223776,"d":"34%"},{"v":0.338008575223776,"d":"34%"},"经济运行",{"v":2923.75132666667,"d":"2924"},"否","保山市腾冲市"]
[294,"073山寨线","10kV",{"v":0.177347094899546,"d":"18%"},{"v":0.400091018430467,"d":"40%"},"轻载",{"v":2649.558008,"d":"2650"},"否","保山市腾冲市"]
[295,"079滇滩街线","10kV",{"v":0.1907494704071,"d":"19%"},{"v":0.419044503237785,"d":"42%"},"轻载",{"v":2565.848047,"d":"2566"},"否","保山市腾冲市"]
[296,"085德钢线","10kV",{"v":0.125467507193934,"d":"13%"},{"v":0.257190846105396,"d":"26%"},"轻载",{"v":2405.84,"d":"2406"},"否","保山市腾冲市"]
[297,"032箐口线","10kV",{"v":0.242568865341364,"d":"24%"},{"v":0.716614590408912,"d":"72%"},"轻载",{"v":1251.6,"d":"1252"},"否","保山市腾冲市"]
[298,"035下街线","10kV",{"v":0.255660800012075,"d":"26%"},{"v":0.550876239641353,"d":"55%"},"轻载",{"v":1983.6,"d":"1984"},"否","保山市腾冲市"]
[299,"036集镇线","10kV",{"v":0.186667322088675,"d":"19%"},{"v":0.356966659278273,"d":"36%"},"轻载",{"v":3597.36,"d":"3597"},"否","保山市腾冲市"]
[300,"042芒红线","10kV",{"v":0.170746403033185,"d":"17%"},{"v":0.416692396043028,"d":"42%"},"轻载",{"v":2361.55,"d":"2362"},"否","保山市腾冲市"]
[301,"043芒棒集镇线","10kV",{"v":0.134743215935335,"d":"13%"},{"v":0.301196204749069,"d":"30%"},"轻载",{"v":3127.488,"d":"3127"},"否","保山市腾冲市"]
[302,"044芒马线","10kV",{"v":0.179138183595224,"d":"18%"},{"v":0.546347869401802,"d":"55%"},"轻载",{"v":2003.6,"d":"2004"},"否","保山市腾冲市"]
[303,"045杨家河线","10kV",{"v":0.237298384853837,"d":"24%"},{"v":0.672092537822183,"d":"67%"},"轻载",{"v":1327.549756,"d":"1328"},"否","保山市腾冲市"]
[304,"493米果线","10kV",{"v":0.392422527132485,"d":"39%"},{"v":1.38556355567631,"d":"139%"},"重载",{"v":441.66,"d":"442"},"否","保山市腾冲市"]
[305,"495向阳线","10kV",{"v":0.0597561978671376,"d":"6%"},{"v":0.231501928180048,"d":"23%"},"轻载",{"v":3394.148584,"d":"3394"},"否","保山市腾冲市"]
[306,"496莫角线","10kV",{"v":0.000793974248667905,"d":"0%"},{"v":0.0044808223520355,"d":"0%"},"轻载",{"v":4396.81,"d":"4397"},"否","保山市腾冲市"]
[307,"497户弄线","10kV",{"v":0.429997433923531,"d":"43%"},{"v":1.11596703346466,"d":"112%"},"重载",{"v":441.66,"d":"442"},"否","保山市腾冲市"]
[308,"498官接线","10kV",{"v":0.0030027090309021,"d":"0%"},{"v":0.474036456044176,"d":"47%"},"轻载",{"v":2632.7,"d":"2633"},"否","保山市腾冲市"]
[309,"031后库线","10kV",{"v":0.0783117580324946,"d":"8%"},{"v":0.229784997747732,"d":"23%"},"轻载",{"v":3447.088,"d":"3447"},"否","保山市腾冲市"]
[310,"033曼哈线","10kV",{"v":0.0787631054609761,"d":"8%"},{"v":0.262697609735519,"d":"26%"},"轻载",{"v":3299.788,"d":"3300"},"否","保山市腾冲市"]
[311,"034帕允线","10kV",{"v":0.204388139721672,"d":"20%"},{"v":0.503207694892713,"d":"50%"},"轻载",{"v":2223.388,"d":"2223"},"否","保山市腾冲市"]
[312,"421上勐连线","10kV",{"v":0.248156953312503,"d":"25%"},{"v":0.730552914006249,"d":"73%"},"轻载",{"v":396.68,"d":"397"},"否","保山市腾冲市"]
[313,"423勐连电站线","10kV",{"v":0.0417493094235384,"d":"4%"},{"v":0.785368835756011,"d":"79%"},"轻载",{"v":315.98,"d":"316"},"否","保山市腾冲市"]
[314,"424腾越隧道线","10kV",{"v":0.0263234162025087,"d":"3%"},{"v":0.0906636326586062,"d":"9%"},"轻载",{"v":2677.45,"d":"2677"},"否","保山市腾冲市"]
[315,"051太和线","10kV",{"v":0.0438544182176335,"d":"4%"},{"v":0.145700312457547,"d":"15%"},"轻载",{"v":2515.4,"d":"2515"},"否","保山市腾冲市"]
[316,"052梅子坪线","10kV",{"v":0.101080874458085,"d":"10%"},{"v":0.26812718523656,"d":"27%"},"轻载",{"v":3275.488,"d":"3275"},"否","保山市腾冲市"]
[317,"053龙井山线","10kV",{"v":0.0536188773157251,"d":"5%"},{"v":0.207530452321624,"d":"21%"},"轻载",{"v":3546.687951,"d":"3547"},"否","保山市腾冲市"]
[318,"054龙塘线","10kV",{"v":0.0397901467946685,"d":"4%"},{"v":0.164523410315627,"d":"16%"},"轻载",{"v":3689.965906,"d":"3690"},"否","保山市腾冲市"]
[319,"055新山线","10kV",{"v":0.0427251023798969,"d":"4%"},{"v":0.449381178767544,"d":"45%"},"轻载",{"v":2464.287927,"d":"2464"},"否","保山市腾冲市"]
[320,"453官田线","10kV",{"v":0.147617462527736,"d":"15%"},{"v":0.421870063623602,"d":"42%"},"轻载",{"v":2553.368677,"d":"2553"},"否","保山市腾冲市"]
[321,"454整顶线","10kV",{"v":0.125318661715648,"d":"13%"},{"v":0.262904285196758,"d":"26%"},"轻载",{"v":3255.456934,"d":"3255"},"否","保山市腾冲市"]
[322,"455城子门线","10kV",{"v":0.124470558046159,"d":"12%"},{"v":0.339439840601368,"d":"34%"},"轻载",{"v":2917.43,"d":"2917"},"否","保山市腾冲市"]
[323,"456龙江特大桥线","10kV",{"v":0.129029117420641,"d":"13%"},{"v":0.519318027441924,"d":"52%"},"轻载",{"v":707.66,"d":"708"},"否","保山市腾冲市"]
[324,"458五那线","10kV",{"v":0.125406421229,"d":"13%"},{"v":0.374935470724086,"d":"37%"},"轻载",{"v":2760.66,"d":"2761"},"否","保山市腾冲市"]
[325,"432玛御谷I回线","10kV",{"v":5.51857386526591e-7,"d":"0%"},{"v":0.000452837023955079,"d":"0%"},"轻载",{"v":2207.3,"d":"2207"},"否","保山市腾冲市"]
[326,"433松园线","10kV",{"v":0.560956562061314,"d":"56%"},{"v":1.04175168410089,"d":"104%"},"重载",{"v":883.32,"d":"883"},"否","保山市腾冲市"]
[327,"434东营线","10kV",{"v":0.498684229860073,"d":"50%"},{"v":1.02458898410542,"d":"102%"},"重载",{"v":736.1,"d":"736"},"否","保山市腾冲市"]
[328,"435三馆线","10kV",{"v":0.345273397787137,"d":"35%"},{"v":0.593895812163203,"d":"59%"},"经济运行",{"v":1793.599756,"d":"1794"},"否","保山市腾冲市"]
[329,"436腾北商场线","10kV",{"v":0.632441960784313,"d":"63%"},{"v":1.22741475343024,"d":"123%"},"重载",{"v":588.88,"d":"589"},"否","保山市腾冲市"]
[330,"439小西线","10kV",{"v":0.0816520681096676,"d":"8%"},{"v":0.687522845329939,"d":"69%"},"轻载",{"v":1398.487756,"d":"1398"},"否","保山市腾冲市"]
[331,"440世纪新城线","10kV",{"v":0.020565434801002,"d":"2%"},{"v":0.0630098885305915,"d":"6%"},"轻载",{"v":4193.488,"d":"4193"},"否","保山市腾冲市"]
[332,"415中波台线","10kV",{"v":0.012601010958656,"d":"1%"},{"v":0.0923937399809808,"d":"9%"},"轻载",{"v":2672.355872,"d":"2672"},"否","保山市腾冲市"]
[333,"041新乐线","10kV",{"v":0.271422074196155,"d":"27%"},{"v":1.04061081406095,"d":"104%"},"重载",{"v":895.0976,"d":"895"},"否","保山市腾冲市"]
[334,"042花园线","10kV",{"v":0.10361436851877,"d":"10%"},{"v":0.352940883485034,"d":"35%"},"轻载",{"v":2857.801294,"d":"2858"},"否","保山市腾冲市"]
[335,"043双海线","10kV",{"v":0.296947774834336,"d":"30%"},{"v":1.15055661368474,"d":"115%"},"重载",{"v":883.32,"d":"883"},"否","保山市腾冲市"]
[336,"045玛御谷III回线","10kV",{"v":0.102745678802699,"d":"10%"},{"v":0.339045625594349,"d":"34%"},"轻载",{"v":3697.616714,"d":"3698"},"否","保山市腾冲市"]
[337,"031界周线","10kV",{"v":0.278972306827272,"d":"28%"},{"v":0.278972306827272,"d":"28%"},"轻载",{"v":3184.49090966667,"d":"3184"},"否","保山市腾冲市"]
[338,"032新庄线","10kV",{"v":0.0605035413564092,"d":"6%"},{"v":0.232997480602769,"d":"23%"},"轻载",{"v":2992.329939,"d":"2992"},"否","保山市腾冲市"]
[339,"033集镇线","10kV",{"v":0.255979597125995,"d":"26%"},{"v":0.550740421591269,"d":"55%"},"轻载",{"v":1984.199854,"d":"1984"},"否","保山市腾冲市"]
[340,"035白果线","10kV",{"v":0.130463249496733,"d":"13%"},{"v":0.406997589569105,"d":"41%"},"轻载",{"v":1920.639927,"d":"1921"},"否","保山市腾冲市"]
[341,"036界新线","10kV",{"v":0.229970256382652,"d":"23%"},{"v":0.647932896986412,"d":"65%"},"轻载",{"v":1373.529951,"d":"1374"},"否","保山市腾冲市"]
[342,"037桥头线","10kV",{"v":0.258216797461095,"d":"26%"},{"v":0.258216797461095,"d":"26%"},"轻载",{"v":3276.15969233333,"d":"3276"},"否","保山市腾冲市"]
[343,"441早三线","10kV",{"v":0.0001372603389843,"d":"0%"},{"v":0.110230155907021,"d":"11%"},"轻载",{"v":3982.15426,"d":"3982"},"否","保山市腾冲市"]
[344,"442集镇线","10kV",{"v":0.0001680505008616,"d":"0%"},{"v":0.0979823630406338,"d":"10%"},"轻载",{"v":4036.96911,"d":"4037"},"否","保山市腾冲市"]
[345,"444永安集镇线","10kV",{"v":0.0533118772001326,"d":"5%"},{"v":0.203904021192773,"d":"20%"},"轻载",{"v":3562.918,"d":"3563"},"否","保山市腾冲市"]
[346,"446永新线","10kV",{"v":0.180506945089936,"d":"18%"},{"v":0.638019809236445,"d":"64%"},"轻载",{"v":1620.038,"d":"1620"},"否","保山市腾冲市"]
[347,"447永箐线","10kV",{"v":0.105184578398593,"d":"11%"},{"v":0.394973914559792,"d":"39%"},"轻载",{"v":2983.91,"d":"2984"},"否","保山市腾冲市"]
[348,"431朗蒲线","10kV",{"v":0.0930048000724538,"d":"9%"},{"v":0.380607254449124,"d":"38%"},"轻载",{"v":1823.74,"d":"1824"},"否","保山市腾冲市"]
[349,"433尖山线","10kV",{"v":0.322928647979592,"d":"32%"},{"v":1.014952678531,"d":"101%"},"重载",{"v":441.66,"d":"442"},"否","保山市腾冲市"]
[350,"434荷花集镇线","10kV",{"v":0.340628537789251,"d":"34%"},{"v":0.340628537789251,"d":"34%"},"经济运行",{"v":1941.45333333333,"d":"1941"},"否","保山市腾冲市"]
[351,"482下明朗线","10kV",{"v":0.018981862545317,"d":"2%"},{"v":0.0847670952635911,"d":"8%"},"轻载",{"v":2290.59,"d":"2291"},"否","保山市腾冲市"]
[352,"483勐新线","10kV",{"v":0.105078675041995,"d":"11%"},{"v":0.351320666834863,"d":"35%"},"轻载",{"v":2005.47,"d":"2005"},"否","保山市腾冲市"]
[353,"484虎跳桥线","10kV",{"v":0.115384520383841,"d":"12%"},{"v":0.631529806967927,"d":"63%"},"轻载",{"v":1491.77,"d":"1492"},"否","保山市腾冲市"]
[354,"485太平村线","10kV",{"v":0.0525796035237687,"d":"5%"},{"v":0.213746042030243,"d":"21%"},"轻载",{"v":3009.56,"d":"3010"},"否","保山市腾冲市"]
[355,"054清水线","10kV",{"v":0.266848624816292,"d":"27%"},{"v":0.704943745291524,"d":"70%"},"轻载",{"v":1433.46,"d":"1433"},"否","保山市腾冲市"]
[356,"055甘蔗寨线","10kV",{"v":0.0044039890175105,"d":"0%"},{"v":0.0273489728941291,"d":"3%"},"轻载",{"v":4353.088,"d":"4353"},"否","保山市腾冲市"]
[357,"057龟山线","10kV",{"v":0.0611043185557517,"d":"6%"},{"v":0.393696508626545,"d":"39%"},"轻载",{"v":2677.8,"d":"2678"},"否","保山市腾冲市"]
[358,"058平山线","10kV",{"v":0.161558545868815,"d":"16%"},{"v":0.397900742891055,"d":"40%"},"轻载",{"v":2694.688,"d":"2695"},"否","保山市腾冲市"]
[359,"022环湖南线","10kV",{"v":0.0871145224833582,"d":"9%"},{"v":0.253362314902866,"d":"25%"},"轻载",{"v":3297.6,"d":"3298"},"否","保山市腾冲市"]
[360,"024核桃河线","10kV",{"v":0.00857446904858941,"d":"1%"},{"v":0.0363537562831137,"d":"4%"},"轻载",{"v":4256.04,"d":"4256"},"否","保山市腾冲市"]
[361,"061小龙河线","10kV",{"v":0.0325224067242816,"d":"3%"},{"v":0.334940904768374,"d":"33%"},"轻载",{"v":2545.66,"d":"2546"},"否","保山市腾冲市"]
[362,"062云峰村线","10kV",{"v":0.153899275112425,"d":"15%"},{"v":0.324399381354958,"d":"32%"},"轻载",{"v":2586.01,"d":"2586"},"否","保山市腾冲市"]
[363,"071三联线","10kV",{"v":0.214825006188773,"d":"21%"},{"v":0.666985487705475,"d":"67%"},"轻载",{"v":1470.791895,"d":"1471"},"否","保山市腾冲市"]
[364,"073工业园区线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":4416.6,"d":"4417"},"否","保山市腾冲市"]
[365,"074马站集镇线","10kV",{"v":0.165334443991607,"d":"17%"},{"v":0.325425755332156,"d":"33%"},"轻载",{"v":2979.324609,"d":"2979"},"否","保山市腾冲市"]
[366,"078兴隆线","10kV",{"v":0.0801084491086657,"d":"8%"},{"v":0.370051649911697,"d":"37%"},"轻载",{"v":2782.229883,"d":"2782"},"否","保山市腾冲市"]
[367,"081云华线","10kV",{"v":0.199468877266072,"d":"20%"},{"v":0.703372755739709,"d":"70%"},"轻载",{"v":1310.083887,"d":"1310"},"否","保山市腾冲市"]
[368,"083凤凰保集线","10kV",{"v":0.109665565819861,"d":"11%"},{"v":0.351858015894579,"d":"35%"},"轻载",{"v":2862.583887,"d":"2863"},"否","保山市腾冲市"]
[369,"025永兴线","10kV",{"v":0.121738302711385,"d":"12%"},{"v":0.325876308953143,"d":"33%"},"轻载",{"v":2431.49,"d":"2431"},"否","保山市腾冲市"]
[370,"471猴桥村线","10kV",{"v":0.0556898972059956,"d":"6%"},{"v":0.161345831635194,"d":"16%"},"轻载",1852,"否","保山市腾冲市"]
[371,"474中缅隧道线","10kV",{"v":0.226211716403266,"d":"23%"},{"v":0.438527373998098,"d":"44%"},"轻载",{"v":1239.9,"d":"1240"},"否","保山市腾冲市"]
[372,"421大寨线","10kV",{"v":0.238533317484037,"d":"24%"},{"v":0.503285898655074,"d":"50%"},"轻载",{"v":2340.04,"d":"2340"},"否","保山市龙陵县"]
[373,"422街子线","10kV",{"v":0.366566425016364,"d":"37%"},{"v":0.728964691062232,"d":"73%"},"经济运行",{"v":877.84,"d":"878"},"否","保山市龙陵县"]
[374,"423沟心寨线","10kV",{"v":0.045624745279174,"d":"5%"},{"v":0.146889009645429,"d":"15%"},"轻载",{"v":4019.04,"d":"4019"},"否","保山市龙陵县"]
[375,"426海头线","10kV",{"v":1.06111153556e-5,"d":"0%"},{"v":0.0006366669213334,"d":"0%"},"轻载",{"v":4709.04,"d":"4709"},"否","保山市龙陵县"]
[376,"011杨梅山线","10kV",{"v":0.145739761325238,"d":"15%"},{"v":0.483999340432706,"d":"48%"},"轻载",{"v":2096.65,"d":"2097"},"否","保山市龙陵县"]
[377,"013城区II回线","10kV",{"v":0.298617435068858,"d":"30%"},{"v":0.594861770555893,"d":"59%"},"经济运行",{"v":2246.69,"d":"2247"},"否","保山市龙陵县"]
[378,"014城区IV回线","10kV",{"v":0.178454924632449,"d":"18%"},{"v":0.326836762846926,"d":"33%"},"轻载",{"v":3733.02,"d":"3733"},"否","保山市龙陵县"]
[379,"048白家寨线","10kV",{"v":0.0961970898874581,"d":"10%"},{"v":0.217834672860288,"d":"22%"},"轻载",{"v":4337.49,"d":"4337"},"否","保山市龙陵县"]
[380,"049城区II回线","10kV",{"v":0.209808330733623,"d":"21%"},{"v":0.374538589015578,"d":"37%"},"轻载",{"v":3468.49,"d":"3468"},"否","保山市龙陵县"]
[381,"051凯龙城线","10kV",{"v":0.23413981451594,"d":"23%"},{"v":0.381751657653336,"d":"38%"},"轻载",{"v":3428.49,"d":"3428"},"否","保山市龙陵县"]
[382,"052城区I回线","10kV",{"v":0.189175347895317,"d":"19%"},{"v":0.367145193661877,"d":"37%"},"轻载",{"v":3509.49,"d":"3509"},"否","保山市龙陵县"]
[383,"053城郊I回线","10kV",{"v":0.160326679878604,"d":"16%"},{"v":0.293030913408914,"d":"29%"},"轻载",{"v":3920.49,"d":"3920"},"否","保山市龙陵县"]
[384,"054龙山中路I回线","10kV",{"v":0.0400740060842234,"d":"4%"},{"v":0.0822289824704399,"d":"8%"},"轻载",{"v":5089.49,"d":"5089"},"否","保山市龙陵县"]
[385,"055龙山中路II回线","10kV",{"v":0.132183089321232,"d":"13%"},{"v":0.25949014424334,"d":"26%"},"轻载",{"v":4106.49,"d":"4106"},"否","保山市龙陵县"]
[386,"056北片区I回线","10kV",{"v":0.0017329397402213,"d":"0%"},{"v":0.020376918901666,"d":"2%"},"轻载",{"v":5432.49,"d":"5432"},"否","保山市龙陵县"]
[387,"053龙山卡线","10kV",{"v":0.11230004415161,"d":"11%"},{"v":0.42580831408776,"d":"43%"},"轻载",{"v":2705.04,"d":"2705"},"否","保山市龙陵县"]
[388,"054街子线","10kV",{"v":0.0709482407281619,"d":"7%"},{"v":0.441516098356202,"d":"44%"},"轻载",{"v":1479.96,"d":"1480"},"否","保山市龙陵县"]
[389,"056新塘房线","10kV",{"v":0.112756474465148,"d":"11%"},{"v":0.31649385839484,"d":"32%"},"轻载",{"v":2777.27,"d":"2777"},"否","保山市龙陵县"]
[390,"058勐冒线","10kV",{"v":0.00655481592174976,"d":"1%"},{"v":0.0305664991169678,"d":"3%"},"轻载",{"v":4567.04,"d":"4567"},"否","保山市龙陵县"]
[391,"021腊勐线","10kV",{"v":0.314964970073772,"d":"31%"},{"v":0.465379297545585,"d":"47%"},"经济运行",{"v":2880.67,"d":"2881"},"否","保山市龙陵县"]
[392,"026八0八线","10kV",{"v":0.158061749397287,"d":"16%"},{"v":0.460750181979655,"d":"46%"},"轻载",{"v":2659.51,"d":"2660"},"否","保山市龙陵县"]
[393,"027镇安线","10kV",{"v":0.240358816736856,"d":"24%"},{"v":0.510120907485396,"d":"51%"},"轻载",{"v":2307.84,"d":"2308"},"否","保山市龙陵县"]
[394,"028月亮田线","10kV",{"v":0.227435980165738,"d":"23%"},{"v":0.729902526830594,"d":"73%"},"轻载",{"v":1272.44,"d":"1272"},"否","保山市龙陵县"]
[395,"013鱼塘垭口线","10kV",{"v":0.0360870832448241,"d":"4%"},{"v":0.106013525863645,"d":"11%"},"轻载",{"v":3619.34,"d":"3619"},"否","保山市龙陵县"]
[396,"014木城街线","10kV",{"v":0.0394710191822237,"d":"4%"},{"v":0.131207793426766,"d":"13%"},"轻载",{"v":3517.34,"d":"3517"},"否","保山市龙陵县"]
[397,"016花椒线","10kV",{"v":0.042754573822911,"d":"4%"},{"v":0.101624738689382,"d":"10%"},"轻载",{"v":4430.67,"d":"4431"},"否","保山市龙陵县"]
[398,"017乌木寨线","10kV",{"v":0.0379650219149286,"d":"4%"},{"v":0.133563088539172,"d":"13%"},"轻载",{"v":4847.16,"d":"4847"},"否","保山市龙陵县"]
[399,"105大龙线","10kV",{"v":0.0982203504958565,"d":"10%"},{"v":0.419260848319197,"d":"42%"},"轻载",{"v":2864.13,"d":"2864"},"否","保山市龙陵县"]
[400,"106碧寨街线","10kV",{"v":0.0741173923379976,"d":"7%"},{"v":0.207013737943214,"d":"21%"},"轻载",{"v":3735.79,"d":"3736"},"否","保山市龙陵县"]
[401,"107堵墩河线","10kV",{"v":0.0330685926433584,"d":"3%"},{"v":0.0869082112869966,"d":"9%"},"轻载",{"v":4503.25,"d":"4503"},"否","保山市龙陵县"]
[402,"192木城线","10kV",{"v":0.016592939138704,"d":"2%"},{"v":0.318371315038718,"d":"32%"},"轻载",{"v":3211.18,"d":"3211"},"否","保山市龙陵县"]
[403,"193平达线","10kV",{"v":0.0699795412287834,"d":"7%"},{"v":0.33499869217964,"d":"33%"},"轻载",{"v":3279.7,"d":"3280"},"否","保山市龙陵县"]
[404,"194段家坝线","10kV",{"v":0.0544702110963995,"d":"5%"},{"v":0.342279905999144,"d":"34%"},"轻载",{"v":3243.79,"d":"3244"},"否","保山市龙陵县"]
[405,"195平安线","10kV",{"v":0.0933256553802107,"d":"9%"},{"v":0.404548376173743,"d":"40%"},"轻载",{"v":2936.69,"d":"2937"},"否","保山市龙陵县"]
[406,"173朝阳线","10kV",{"v":0.0834693534095586,"d":"8%"},{"v":0.22305940748641,"d":"22%"},"轻载",{"v":3831.77,"d":"3832"},"否","保山市龙陵县"]
[407,"174象达线","10kV",{"v":0.21287127490089,"d":"21%"},{"v":0.470677156018822,"d":"47%"},"轻载",{"v":2142.99,"d":"2143"},"否","保山市龙陵县"]
[408,"175甘寨线","10kV",{"v":0.0965506168875276,"d":"10%"},{"v":0.268656679551938,"d":"27%"},"轻载",{"v":2960.88,"d":"2961"},"否","保山市龙陵县"]
[409,"176勐蚌线","10kV",{"v":0.132120270810058,"d":"13%"},{"v":0.344873242806481,"d":"34%"},"轻载",3231,"否","保山市龙陵县"]
[410,"114岭干线","10kV",{"v":0.0767903452442988,"d":"8%"},{"v":0.0846271292633423,"d":"8%"},"轻载",{"v":4514.5,"d":"4515"},"否","保山市龙陵县"]
[411,"115张家寨线","10kV",{"v":0.134776464099824,"d":"13%"},{"v":0.17589068649417,"d":"18%"},"轻载",{"v":4064.4,"d":"4064"},"否","保山市龙陵县"]
[412,"103赧等线","10kV",{"v":0.120613479268513,"d":"12%"},{"v":0.288667381743639,"d":"29%"},"轻载",{"v":3508.2,"d":"3508"},"否","保山市龙陵县"]
[413,"104蕨叶坝线","10kV",{"v":0.101042809319791,"d":"10%"},{"v":0.318613426550173,"d":"32%"},"轻载",{"v":3360.51,"d":"3361"},"否","保山市龙陵县"]
[414,"105尖坡隧道线","10kV",{"v":0.00691015781032347,"d":"1%"},{"v":0.0129666840366839,"d":"1%"},"轻载",{"v":4867.92,"d":"4868"},"否","保山市龙陵县"]
[415,"106特大桥线","10kV",{"v":0.0035017143598676,"d":"0%"},{"v":0.0269634033338267,"d":"3%"},"轻载",{"v":4798.89,"d":"4799"},"否","保山市龙陵县"]
[416,"108邦焕线","10kV",{"v":0.0767415754438399,"d":"8%"},{"v":0.228217347471382,"d":"23%"},"轻载",{"v":4317.63,"d":"4318"},"否","保山市龙陵县"]
[417,"109勐柳线","10kV",{"v":0.0250533773193535,"d":"3%"},{"v":0.0685378973898339,"d":"7%"},"轻载",{"v":4593.85,"d":"4594"},"否","保山市龙陵县"]
[418,"111弄福线","10kV",{"v":0.0709507752637438,"d":"7%"},{"v":0.218172822884626,"d":"22%"},"轻载",{"v":3855.87,"d":"3856"},"否","保山市龙陵县"]
[419,"102关坡隧道线","10kV",{"v":0.0107751378173732,"d":"1%"},{"v":0.0224994458704838,"d":"2%"},"轻载",{"v":5468.49,"d":"5468"},"否","保山市龙陵县"]
[420,"103城区V宏建线","10kV",{"v":0.175736586730794,"d":"18%"},{"v":0.483481924706045,"d":"48%"},"轻载",{"v":2547.4,"d":"2547"},"否","保山市龙陵县"]
[421,"104城区VI回线","10kV",{"v":0.157116874532378,"d":"16%"},{"v":0.325614827641442,"d":"33%"},"轻载",{"v":3325.98,"d":"3326"},"否","保山市龙陵县"]
[422,"106城区VII回线","10kV",{"v":0.170297098451292,"d":"17%"},{"v":0.396475554256849,"d":"40%"},"轻载",{"v":2086.04,"d":"2086"},"否","保山市龙陵县"]
[423,"107老绿树隧道线","10kV",{"v":0.0346881953301512,"d":"3%"},{"v":0.0631945058119214,"d":"6%"},"轻载",{"v":7102.7,"d":"7103"},"否","保山市龙陵县"]
[424,"182董华线","10kV",{"v":0.113964885530235,"d":"11%"},{"v":0.29013944000957,"d":"29%"},"轻载",{"v":3500.94,"d":"3501"},"否","保山市龙陵县"]
[425,"183尹兆厂线","10kV",{"v":0.0936205169134628,"d":"9%"},{"v":0.270672717701399,"d":"27%"},"轻载",{"v":3435.89,"d":"3436"},"否","保山市龙陵县"]
[426,"184等壳出线","10kV",{"v":0.0930945057351471,"d":"9%"},{"v":0.243224172575514,"d":"24%"},"轻载",{"v":3732.32,"d":"3732"},"否","保山市龙陵县"]
[427,"187户孔线","10kV",{"v":0.0551333193365526,"d":"6%"},{"v":0.302431734818639,"d":"30%"},"轻载",{"v":2824.14,"d":"2824"},"否","保山市龙陵县"]
[428,"102勐冒线","10kV",{"v":0.14199528226155,"d":"14%"},{"v":0.318712872509911,"d":"32%"},"轻载",{"v":2206.58,"d":"2207"},"否","保山市龙陵县"]
[429,"103龙新线","10kV",{"v":0.078141496873208,"d":"8%"},{"v":0.174984679826839,"d":"17%"},"轻载",{"v":3352.26,"d":"3352"},"否","保山市龙陵县"]
[430,"104茄子山线","10kV",{"v":0.134134854865734,"d":"13%"},{"v":0.363338314540597,"d":"36%"},"轻载",{"v":2811.88,"d":"2812"},"否","保山市龙陵县"]
[431,"105绕廊线","10kV",{"v":0.071351399242482,"d":"7%"},{"v":0.182102100032732,"d":"18%"},"轻载",{"v":3323.34,"d":"3323"},"否","保山市龙陵县"]
[432,"106黑山线","10kV",{"v":0.061270848356127,"d":"6%"},{"v":0.165740893418355,"d":"17%"},"轻载",{"v":3389.82,"d":"3390"},"否","保山市龙陵县"]
[433,"013街子线","10kV",{"v":0.0869047523913791,"d":"9%"},{"v":0.210017820468766,"d":"21%"},"轻载",{"v":1977.12,"d":"1977"},"否","保山市龙陵县"]
[434,"014岭岗寨线","10kV",{"v":0.0280172930468207,"d":"3%"},{"v":0.100729600358008,"d":"10%"},"轻载",{"v":2250.64,"d":"2251"},"否","保山市龙陵县"]
[435,"017白泥塘线","10kV",{"v":0.0968046389578075,"d":"10%"},{"v":0.320299372939889,"d":"32%"},"轻载",{"v":2624.73,"d":"2625"},"否","保山市龙陵县"]
[436,"018大哑口线","10kV",{"v":0.177055502724569,"d":"18%"},{"v":0.486599797732796,"d":"49%"},"轻载",{"v":1360.49,"d":"1360"},"否","保山市龙陵县"]
[437,"017扁木线","10kV",{"v":0.0374520052338427,"d":"4%"},{"v":0.465379297545585,"d":"47%"},"轻载",{"v":4975.36,"d":"4975"},"否","保山市昌宁县"]
[438,"018右文线","10kV",{"v":0.0967429697052031,"d":"10%"},{"v":0.460750181979655,"d":"46%"},"轻载",{"v":3659.04,"d":"3659"},"否","保山市昌宁县"]
[439,"019九甲线","10kV",{"v":0.0946797310148078,"d":"9%"},{"v":0.510120907485396,"d":"51%"},"轻载",{"v":3402.04,"d":"3402"},"否","保山市昌宁县"]
[440,"022宝达线","10kV",{"v":0.31436098844655,"d":"31%"},{"v":0.729902526830594,"d":"73%"},"经济运行",{"v":2874.29,"d":"2874"},"否","保山市昌宁县"]
[441,"023兴宁南线","10kV",{"v":0.32621247113164,"d":"33%"},{"v":0.106013525863645,"d":"11%"},"经济运行",{"v":1861.04,"d":"1861"},"否","保山市昌宁县"]
[442,"024兴宁北线","10kV",{"v":0.388744311234887,"d":"39%"},{"v":0.131207793426766,"d":"13%"},"经济运行",{"v":1237.04,"d":"1237"},"否","保山市昌宁县"]
[443,"025宝丰线","10kV",{"v":0.271708582393696,"d":"27%"},{"v":0.101624738689382,"d":"10%"},"轻载",{"v":2156.04,"d":"2156"},"否","保山市昌宁县"]
[444,"026南小区线","10kV",{"v":0.0785326248723534,"d":"8%"},{"v":0.133563088539172,"d":"13%"},"轻载",{"v":5169.29,"d":"5169"},"否","保山市昌宁县"]
[445,"027右甸街线","10kV",{"v":0.141469847923081,"d":"14%"},{"v":0.419260848319197,"d":"42%"},"轻载",{"v":4549.29,"d":"4549"},"否","保山市昌宁县"]
[446,"028政府线","10kV",{"v":0.0369896615781014,"d":"4%"},{"v":0.207013737943214,"d":"21%"},"轻载",{"v":5911.29,"d":"5911"},"否","保山市昌宁县"]
[447,"029北一环线","10kV",{"v":0.312770102518365,"d":"31%"},{"v":0.0869082112869966,"d":"9%"},"经济运行",{"v":1727.272,"d":"1727"},"否","保山市昌宁县"]
[448,"031田达线","10kV",{"v":0.0747372130145361,"d":"7%"},{"v":0.240711180546121,"d":"24%"},"轻载",{"v":3577.04,"d":"3577"},"否","保山市昌宁县"]
[449,"032新华线","10kV",{"v":0.234594189116554,"d":"23%"},{"v":0.555955889736154,"d":"56%"},"轻载",{"v":1804.272,"d":"1804"},"否","保山市昌宁县"]
[450,"033熊山线","10kV",{"v":0.0158320683429512,"d":"2%"},{"v":0.0531591288990744,"d":"5%"},"轻载",{"v":3847.272,"d":"3847"},"否","保山市昌宁县"]
[451,"422达丙线","10kV",{"v":0.761564325499253,"d":"76%"},{"v":1.41177489471539,"d":"141%"},"过载",{"v":-1212.43,"d":"-1212"},"是","保山市昌宁县"]
[452,"423水泥厂线","10kV",{"v":0.207956346510891,"d":"21%"},{"v":0.22305940748641,"d":"22%"},"轻载",{"v":1756.14,"d":"1756"},"否","保山市昌宁县"]
[453,"424河西线","10kV",{"v":0.203263822850156,"d":"20%"},{"v":0.470677156018822,"d":"47%"},"轻载",{"v":1145.64,"d":"1146"},"否","保山市昌宁县"]
[454,"425明德线","10kV",{"v":0.261768102160033,"d":"26%"},{"v":0.268656679551938,"d":"27%"},"轻载",{"v":1141.58,"d":"1142"},"否","保山市昌宁县"]
[455,"426昌二中线","10kV",{"v":0.170438799076212,"d":"17%"},{"v":0.344873242806481,"d":"34%"},"轻载",{"v":1421.75,"d":"1422"},"否","保山市昌宁县"]
[456,"427龙泉线","10kV",{"v":0.389040211927727,"d":"39%"},{"v":1.05116152696644,"d":"105%"},"重载",{"v":588.88,"d":"589"},"否","保山市昌宁县"]
[457,"428锡矿线","10kV",{"v":0.153209482407282,"d":"15%"},{"v":0.501966444776525,"d":"50%"},"轻载",{"v":1466.41,"d":"1466"},"否","保山市昌宁县"]
[458,"041煤矿线","10kV",{"v":0.165103246841462,"d":"17%"},{"v":0.288667381743639,"d":"29%"},"轻载",{"v":807.2,"d":"807"},"否","保山市昌宁县"]
[459,"042小街线","10kV",{"v":0.216468550468686,"d":"22%"},{"v":0.318613426550173,"d":"32%"},"轻载",{"v":1414.8,"d":"1415"},"否","保山市昌宁县"]
[460,"043集镇线","10kV",{"v":0.171121450889825,"d":"17%"},{"v":0.0129666840366839,"d":"1%"},"轻载",{"v":1985.2,"d":"1985"},"否","保山市昌宁县"]
[461,"044下甸线","10kV",{"v":0.529299687542453,"d":"53%"},{"v":1.15880994430105,"d":"116%"},"过载",{"v":-467.6,"d":"-468"},"是","保山市昌宁县"]
[462,"046马棒线","10kV",{"v":0.0606778970248607,"d":"6%"},{"v":0.228217347471382,"d":"23%"},"轻载",{"v":1626.8,"d":"1627"},"否","保山市昌宁县"]
[463,"434芒赖线","10kV",{"v":0.166279632522755,"d":"17%"},{"v":0.0685378973898339,"d":"7%"},"轻载",{"v":2590.51,"d":"2591"},"否","保山市昌宁县"]
[464,"435立斯达线","10kV",{"v":0.0920669128453397,"d":"9%"},{"v":0.218172822884626,"d":"22%"},"轻载",{"v":2367.89,"d":"2368"},"否","保山市昌宁县"]
[465,"436大寨线","10kV",{"v":0.0125067925553593,"d":"1%"},{"v":0.0224994458704838,"d":"2%"},"轻载",{"v":4495.84,"d":"4496"},"否","保山市昌宁县"]
[466,"437沙坝线","10kV",{"v":0.228878240357659,"d":"23%"},{"v":0.483481924706045,"d":"48%"},"轻载",{"v":1062.48,"d":"1062"},"否","保山市昌宁县"]
[467,"439腊邑线","10kV",{"v":0.154829506860481,"d":"15%"},{"v":0.325614827641442,"d":"33%"},"轻载",{"v":1700.91,"d":"1701"},"否","保山市昌宁县"]
[468,"441集镇线","10kV",{"v":0.358083140877598,"d":"36%"},{"v":0.396475554256849,"d":"40%"},"经济运行",{"v":902.03,"d":"902"},"否","保山市昌宁县"]
[469,"442扁瓦线","10kV",{"v":0.1687542453471,"d":"17%"},{"v":0.0631945058119214,"d":"6%"},"轻载",{"v":1688.73,"d":"1689"},"否","保山市昌宁县"]
[470,"421集镇线","10kV",{"v":0.0545272381469909,"d":"5%"},{"v":0.29013944000957,"d":"29%"},"轻载",4076,"否","保山市昌宁县"]
[471,"422珠山线","10kV",{"v":0.112906544282539,"d":"11%"},{"v":0.270672717701399,"d":"27%"},"轻载",{"v":2647.342,"d":"2647"},"否","保山市昌宁县"]
[472,"423鸡飞街线","10kV",{"v":0.0652282200157902,"d":"7%"},{"v":0.243224172575514,"d":"24%"},"轻载",{"v":3366.812,"d":"3367"},"否","保山市昌宁县"]
[473,"424英韬线","10kV",{"v":0.0721216792771934,"d":"7%"},{"v":0.302431734818639,"d":"30%"},"轻载",{"v":3173.772,"d":"3174"},"否","保山市昌宁县"]
[474,"425大山神线","10kV",{"v":0.0130438289634561,"d":"1%"},{"v":0.318712872509911,"d":"32%"},"轻载",{"v":4522.36,"d":"4522"},"否","保山市昌宁县"]
[475,"432兴文线","10kV",{"v":0.0041025832148143,"d":"0%"},{"v":0.174984679826839,"d":"17%"},"轻载",{"v":3272.992,"d":"3273"},"否","保山市昌宁县"]
[476,"433松山线","10kV",{"v":0.0360153098291229,"d":"4%"},{"v":1.03810947011599,"d":"104%"},"轻载",{"v":2870.682,"d":"2871"},"否","保山市昌宁县"]
[477,"434光山线","10kV",{"v":0.0661911877915138,"d":"7%"},{"v":0.182102100032732,"d":"18%"},"轻载",{"v":3132.03,"d":"3132"},"否","保山市昌宁县"]
[478,"435集镇线","10kV",{"v":0.117293845944844,"d":"12%"},{"v":0.165740893418355,"d":"17%"},"轻载",{"v":3232.83,"d":"3233"},"否","保山市昌宁县"]
[479,"441上银龙线","10kV",{"v":0.179506860480913,"d":"18%"},{"v":0.210017820468766,"d":"21%"},"轻载",{"v":1409.94,"d":"1410"},"否","保山市昌宁县"]
[480,"442勐统街线","10kV",{"v":0.280174795091247,"d":"28%"},{"v":0.100729600358008,"d":"10%"},"轻载",{"v":668.05,"d":"668"},"否","保山市昌宁县"]
[481,"444小街子线","10kV",{"v":0.345220305212154,"d":"35%"},{"v":1.15917868302055,"d":"116%"},"经济运行",{"v":291.67,"d":"292"},"否","保山市昌宁县"]
[482,"445新庆线","10kV",{"v":0.248824887922837,"d":"25%"},{"v":0.486599797732796,"d":"49%"},"轻载",{"v":735.3,"d":"735"},"否","保山市昌宁县"]
[483,"432翁堵街线","10kV",{"v":0.0632081238962097,"d":"6%"},{"v":0.163021328623828,"d":"16%"},"轻载",{"v":2464.4,"d":"2464"},"否","保山市昌宁县"]
[484,"433立桂线","10kV",{"v":0.170808993343296,"d":"17%"},{"v":0.521668251596251,"d":"52%"},"轻载",{"v":1408.4,"d":"1408"},"否","保山市昌宁县"]
[485,"434扁里线","10kV",{"v":0.0611963954172893,"d":"6%"},{"v":0.240682878232124,"d":"24%"},"轻载",{"v":3353.6,"d":"3354"},"否","保山市昌宁县"]
[486,"435翁兴线","10kV",{"v":0.0589899470180682,"d":"6%"},{"v":0.17117239505502,"d":"17%"},"轻载",{"v":2440.4,"d":"2440"},"否","保山市昌宁县"]
[487,"191集镇线","10kV",{"v":0.0438710477664306,"d":"4%"},{"v":0.109616092646517,"d":"11%"},"轻载",{"v":3617.872,"d":"3618"},"否","保山市昌宁县"]
[488,"192田头线","10kV",{"v":0.109967263489835,"d":"11%"},{"v":0.306326213372798,"d":"31%"},"轻载",{"v":2307.972,"d":"2308"},"否","保山市昌宁县"]
[489,"198大沙坝线","10kV",{"v":0.306837157802482,"d":"31%"},{"v":0.759383644728917,"d":"76%"},"经济运行",{"v":800.572,"d":"801"},"否","保山市昌宁县"]
[490,"451岔铜线","10kV",{"v":0.0611805461214509,"d":"6%"},{"v":0.156908028800435,"d":"16%"},"轻载",{"v":1241.2,"d":"1241"},"否","保山市昌宁县"]
[491,"452岔桥线","10kV",{"v":0.0936376398134311,"d":"9%"},{"v":0.240909296744102,"d":"24%"},"轻载",{"v":838.15,"d":"838"},"否","保山市昌宁县"]
[492,"453岔街线","10kV",{"v":0.137739437576416,"d":"14%"},{"v":0.312457546529004,"d":"31%"},"轻载",{"v":506.1,"d":"506"},"否","保山市昌宁县"]
[493,"462集镇线","10kV",{"v":0.425444912376036,"d":"43%"},{"v":0.953212878684961,"d":"95%"},"经济运行",{"v":34.4400000000001,"d":"34"},"否","保山市昌宁县"]
[494,"463水炉线","10kV",{"v":0.489926640402119,"d":"49%"},{"v":1.31874066023638,"d":"132%"},"过载",{"v":-469.25,"d":"-469"},"是","保山市昌宁县"]
[495,"465弯弓桥线","10kV",{"v":0.0959006928406466,"d":"10%"},{"v":0.150624915093058,"d":"15%"},"轻载",{"v":2500.9,"d":"2501"},"否","保山市昌宁县"]
[496,"473庆美线","10kV",{"v":0.0608850699633202,"d":"6%"},{"v":0.181361228094009,"d":"18%"},"轻载",{"v":2410.4,"d":"2410"},"否","保山市昌宁县"]
[497,"474金宝线","10kV",{"v":0.0741180998958475,"d":"7%"},{"v":0.190870805597066,"d":"19%"},"轻载",{"v":3573.6,"d":"3574"},"否","保山市昌宁县"]
[498,"475集镇线","10kV",{"v":0.108237105465743,"d":"11%"},{"v":0.242267807815967,"d":"24%"},"轻载",{"v":1673.3,"d":"1673"},"否","保山市昌宁县"]
[499,"476羊街线","10kV",{"v":0.107218222161844,"d":"11%"},{"v":0.328306842367432,"d":"33%"},"轻载",{"v":1483.3,"d":"1483"},"否","保山市昌宁县"]
[500,"477子堂线","10kV",{"v":0.0631118960286193,"d":"6%"},{"v":0.178417787438301,"d":"18%"},"轻载",{"v":1814.3,"d":"1814"},"否","保山市昌宁县"]
[501,"433沿江线","10kV",{"v":0.10076200121031,"d":"10%"},{"v":0.290029763742574,"d":"29%"},"轻载",{"v":2874.35,"d":"2874"},"否","保山市昌宁县"]
[502,"434集镇线","10kV",{"v":0.124339990037585,"d":"12%"},{"v":0.287460942806684,"d":"29%"},"轻载",3147,"否","保山市昌宁县"]
[503,"435明德线","10kV",{"v":0.182701625684916,"d":"18%"},{"v":0.509215233437486,"d":"51%"},"轻载",{"v":2167.6,"d":"2168"},"否","保山市昌宁县"]
[504,"436江边线","10kV",{"v":0.0141670062944346,"d":"1%"},{"v":0.0480912919440293,"d":"5%"},"轻载",{"v":4204.2,"d":"4204"},"否","保山市昌宁县"]
[505,"411集镇线","10kV",{"v":0.148172802608341,"d":"15%"},{"v":0.367160259022778,"d":"37%"},"轻载",{"v":1397.5,"d":"1398"},"否","保山市昌宁县"]
[506,"412三八沟线","10kV",{"v":0.0463071140696463,"d":"5%"},{"v":0.157424263007743,"d":"16%"},"轻载",{"v":1860.66,"d":"1861"},"否","保山市昌宁县"]
[507,"413华严线","10kV",{"v":0.139541728931757,"d":"14%"},{"v":0.438626998143368,"d":"44%"},"轻载",{"v":1239.68,"d":"1240"},"否","保山市昌宁县"]
[508,"414清新线","10kV",{"v":0.174188289634561,"d":"17%"},{"v":0.499044513879455,"d":"50%"},"轻载",{"v":1106.26,"d":"1106"},"否","保山市昌宁县"]
[509,"415文沧线","10kV",{"v":0.140873069782185,"d":"14%"},{"v":0.412842457999366,"d":"41%"},"轻载",{"v":1296.62,"d":"1297"},"否","保山市昌宁县"]
[510,"481鸡飞邑林线","10kV",{"v":0.226771724856224,"d":"23%"},{"v":0.54325046415795,"d":"54%"},"轻载",{"v":1008.64,"d":"1009"},"否","保山市昌宁县"]
[511,"484卡斯街线","10kV",{"v":0.530480460082416,"d":"53%"},{"v":1.14887922836571,"d":"115%"},"过载",{"v":-328.77,"d":"-329"},"是","保山市昌宁县"]
[512,"485兰山线","10kV",{"v":0.370207852193995,"d":"37%"},{"v":1.19848752433999,"d":"120%"},"过载",{"v":-438.32,"d":"-438"},"是","保山市昌宁县"]
[513,"486大塘新谷线","10kV",{"v":0.326527192863289,"d":"33%"},{"v":0.931843499524521,"d":"93%"},"重载",{"v":150.51,"d":"151"},"否","保山市昌宁县"]
[514,"487华侨龙洞线","10kV",{"v":0.402599284517502,"d":"40%"},{"v":1.1189150024906,"d":"112%"},"过载",{"v":-262.6,"d":"-263"},"是","保山市昌宁县"]
[515,"488大水平线","10kV",{"v":0.382665398723,"d":"38%"},{"v":0.837961327718154,"d":"84%"},"经济运行",{"v":357.83,"d":"358"},"否","保山市昌宁县"]
[516,"489选煤厂线","10kV",{"v":0.0622424489426255,"d":"6%"},{"v":0.456799347914685,"d":"46%"},"轻载",{"v":1199.55,"d":"1200"},"否","保山市昌宁县"]
["注：部分线路最高负载达重载或过载线路判定标准而未判定为重过载线路是因线路运行方式调整等非正常运行状态，根据中国南方电网“一县一可研”对于“重载”或“过载”的指定定义标准，该部分线路未达判定标准，属于经济运行线路或轻载线路。"]