{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["总表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"总表","index":0,"n_rows":518,"n_cols":9,"rows_kept":518,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[517,0,517,8]]}
["云南保山电力股份有限公司2025年三季度10kV配电网线路接入能力公示表（开放容量）"]
["负载情况判别标准：\n1.轻载 ：正常运行方式下，馈线2025年7-9月最大负载率低于30%。\n2.经济运行 ：正常运行方式下，馈线2025年7-9月最大负载率达到30%～80%（含30%、80%）。\n3.重载 ：正常运行方式下，以线路允许负荷为基准值，统计1天内馈线负荷达到基准值80%～100%（含100%）的持续时间，如果时间超过1小时，则计1次。如果2025年7-9月中某个月内累计出现3次，则判定该线路重载。\n4.过载：正常运行方式下，以线路允许负荷为基准值，统计1天内馈线负荷超过基准值100%的持续时间，如果时间超过1小时，则计1次。如果2025年7-9月中某个月内累计出现3次，则判定该线路过载。"]
["序号","设备名称","电压等级(kV)","7-9月平均负载率（%）","7-9月最高负载率（%）","负载情况\n（轻载、经济运行、重载、过载）","可开放容量(kVA)","可开放容量是否接入受限（是/否）","覆盖区域\n（以“县区-乡镇或街道办-村委会或社区-村或小区”的地址层级进行公示）"]
[1,"061黄毛线","10kV",{"v":0.162485074253355,"d":"16%"},{"v":0.362329202983004,"d":"36%"},"轻载",{"v":3567.36,"d":"3567"},"否","保山市隆阳区"]
[2,"062恒丰Ⅱ回线","10kV",{"v":0.00449681365251559,"d":"0%"},{"v":0.00698189488153736,"d":"1%"},"轻载",{"v":8391.428,"d":"8391"},"否","保山市隆阳区"]
[3,"066医技线","10kV",{"v":0.244379351242274,"d":"24%"},{"v":0.531803660042526,"d":"53%"},"轻载",{"v":3067.29,"d":"3067"},"否","保山市隆阳区"]
[4,"067红花一期Ⅰ回线","10kV",{"v":0.208203269890357,"d":"21%"},{"v":0.399615953499235,"d":"40%"},"轻载",{"v":3933.29,"d":"3933"},"否","保山市隆阳区"]
[5,"068东河线","10kV",{"v":0.00839529314074022,"d":"1%"},{"v":0.037244573206193,"d":"4%"},"轻载",{"v":6307.29,"d":"6307"},"否","保山市隆阳区"]
[6,"069海棠线","10kV",{"v":0.211186721171778,"d":"21%"},{"v":0.429042496696348,"d":"43%"},"轻载",{"v":2311.55,"d":"2312"},"否","保山市隆阳区"]
[7,"072红花二期Ⅰ回线","10kV",{"v":0.00182068494167506,"d":"0%"},{"v":0.0067225290154156,"d":"1%"},"轻载",{"v":7092.17,"d":"7092"},"否","保山市隆阳区"]
[8,"075恒丰Ⅰ回线","10kV",{"v":0.129815909916042,"d":"13%"},{"v":0.227089089452037,"d":"23%"},"轻载",{"v":6531.428,"d":"6531"},"否","保山市隆阳区"]
[9,"076兰慧线","10kV",{"v":0.0520995998694709,"d":"5%"},{"v":0.12212594378005,"d":"12%"},"轻载",{"v":6268.17,"d":"6268"},"否","保山市隆阳区"]
[10,"077廖官园线","10kV",{"v":0.0583402402813207,"d":"6%"},{"v":0.108633550868666,"d":"11%"},"轻载",{"v":7532.428,"d":"7532"},"否","保山市隆阳区"]
[11,"079保卫线","10kV",{"v":0.194302833568094,"d":"19%"},{"v":0.544119434573392,"d":"54%"},"轻载",{"v":2550.36,"d":"2550"},"否","保山市隆阳区"]
[12,"081红花二期Ⅱ回线","10kV",{"v":0.228706039211952,"d":"23%"},{"v":0.366797989403614,"d":"37%"},"轻载",{"v":4521.17,"d":"4521"},"否","保山市隆阳区"]
[13,"083河图线","10kV",{"v":0.263479647359126,"d":"26%"},{"v":0.629383879478618,"d":"63%"},"轻载",{"v":2073.36,"d":"2073"},"否","保山市隆阳区"]
[14,"084团山线","10kV",{"v":0.296727418328459,"d":"30%"},{"v":0.682115559241808,"d":"68%"},"经济运行",{"v":1778.36,"d":"1778"},"否","保山市隆阳区"]
[15,"085青工保安Ⅱ回线","10kV",{"v":0.113442677135138,"d":"11%"},{"v":0.284447008964773,"d":"28%"},"轻载",{"v":5109.17,"d":"5109"},"否","保山市隆阳区"]
[16,"086升阳线","10kV",{"v":0.000700263439105792,"d":"0%"},{"v":0.00280105375642317,"d":"0%"},"轻载",{"v":7120.17,"d":"7120"},"否","保山市隆阳区"]
[17,"051瓦窑街子线","10kV",{"v":0.119584724615506,"d":"12%"},{"v":0.670317963091399,"d":"67%"},"轻载",{"v":1844.36,"d":"1844"},"否","保山市隆阳区"]
[18,"052核桃坪线","10kV",{"v":0.0214501748189248,"d":"2%"},{"v":0.0593454836656919,"d":"6%"},"轻载",{"v":5262.36,"d":"5262"},"否","保山市隆阳区"]
[19,"054中和线","10kV",{"v":0.080974409941441,"d":"8%"},{"v":0.366619237946789,"d":"37%"},"轻载",{"v":3543.36,"d":"3543"},"否","保山市隆阳区"]
[20,"056下麦庄线","10kV",{"v":0.0700705710751543,"d":"7%"},{"v":0.238633194860538,"d":"24%"},"轻载",{"v":4259.36,"d":"4259"},"否","保山市隆阳区"]
[21,"081芒旦线","10kV",{"v":0.338864559498969,"d":"34%"},{"v":0.602934689198616,"d":"60%"},"经济运行",{"v":2601.29,"d":"2601"},"否","保山市隆阳区"]
[22,"083小平田线","10kV",{"v":0.306046595403348,"d":"31%"},{"v":0.6049190312137,"d":"60%"},"经济运行",{"v":2588.29,"d":"2588"},"否","保山市隆阳区"]
[23,"084丙闷线","10kV",{"v":0.511294167047461,"d":"51%"},{"v":0.77805634115918,"d":"78%"},"经济运行",{"v":898.55,"d":"899"},"否","保山市隆阳区"]
[24,"085坝湾线","10kV",{"v":0.161036986608744,"d":"16%"},{"v":0.656206640218949,"d":"66%"},"轻载",{"v":2252.29,"d":"2252"},"否","保山市隆阳区"]
[25,"436柴河线","10kV",{"v":0.0266339670668316,"d":"3%"},{"v":0.0963470352283371,"d":"10%"},"轻载",{"v":5055.36,"d":"5055"},"否","保山市隆阳区"]
[26,"437小浪坝线","10kV",{"v":0.0800806526573192,"d":"8%"},{"v":0.258117103654395,"d":"26%"},"轻载",{"v":4150.36,"d":"4150"},"否","保山市隆阳区"]
[27,"440西河线","10kV",{"v":0.158016287832746,"d":"16%"},{"v":0.612938745450775,"d":"61%"},"轻载",{"v":2165.36,"d":"2165"},"否","保山市隆阳区"]
[28,"022三馆广场线","10kV",{"v":0.100529819318027,"d":"10%"},{"v":0.194606711044695,"d":"19%"},"轻载",{"v":4742.8,"d":"4743"},"否","保山市隆阳区"]
[29,"023易乐上苑线","10kV",{"v":0.267966308925418,"d":"27%"},{"v":0.438799076212471,"d":"44%"},"轻载",{"v":3304.8,"d":"3305"},"否","保山市隆阳区"]
[30,"024朝阳路线","10kV",{"v":0.168625186795272,"d":"17%"},{"v":0.487875288683603,"d":"49%"},"轻载",{"v":3015.8,"d":"3016"},"否","保山市隆阳区"]
[31,"025保龙地产线","10kV",{"v":0.118020649368292,"d":"12%"},{"v":0.221946746365983,"d":"22%"},"轻载",{"v":4581.8,"d":"4582"},"否","保山市隆阳区"]
[32,"026杏花路线","10kV",{"v":0.00135851107186524,"d":"0%"},{"v":0.00611329982339356,"d":"1%"},"轻载",{"v":5852.8,"d":"5853"},"否","保山市隆阳区"]
[33,"027建设路西线","10kV",{"v":0.431327265317212,"d":"43%"},{"v":0.661934519766336,"d":"66%"},"经济运行",{"v":1990.8,"d":"1991"},"否","保山市隆阳区"]
[34,"028象山路西线","10kV",{"v":0.157247656568401,"d":"16%"},{"v":0.303117782909931,"d":"30%"},"轻载",{"v":4103.8,"d":"4104"},"否","保山市隆阳区"]
[35,"029团结巷西线","10kV",{"v":0.147648703336932,"d":"15%"},{"v":0.276528503707305,"d":"28%"},"轻载",{"v":4047.36,"d":"4047"},"否","保山市隆阳区"]
[36,"031团结巷东线","10kV",{"v":0.139962390693484,"d":"14%"},{"v":0.374126799133413,"d":"37%"},"轻载",{"v":3501.36,"d":"3501"},"否","保山市隆阳区"]
[37,"033太保北路线","10kV",{"v":0.183059366933841,"d":"18%"},{"v":0.359665806276321,"d":"36%"},"轻载",{"v":3770.8,"d":"3771"},"否","保山市隆阳区"]
[38,"035人民医院线","10kV",{"v":0.410723180727256,"d":"41%"},{"v":0.756011411493004,"d":"76%"},"经济运行",{"v":1077.6,"d":"1078"},"否","保山市隆阳区"]
[39,"036奥体中心线","10kV",{"v":2.20758049178101e-5,"d":"0%"},{"v":2.37739437576416e-5,"d":"0%"},"轻载",{"v":5888.66,"d":"5889"},"否","保山市隆阳区"]
[40,"037永昌路线","10kV",{"v":0.394477652492868,"d":"39%"},{"v":0.660745822578454,"d":"66%"},"经济运行",{"v":1997.8,"d":"1998"},"否","保山市隆阳区"]
[41,"038正阳南路线","10kV",{"v":0.235362043200652,"d":"24%"},{"v":0.398553185708463,"d":"40%"},"轻载",{"v":3541.8,"d":"3542"},"否","保山市隆阳区"]
[42,"039汇金湾线","10kV",{"v":0.55664991169678,"d":"56%"},{"v":0.7913326993615,"d":"79%"},"经济运行",{"v":1228.8,"d":"1229"},"否","保山市隆阳区"]
[43,"041义乌国际线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":5888.8,"d":"5889"},"否","保山市隆阳区"]
[44,"042御墅线","10kV",{"v":0.0195285966580628,"d":"2%"},{"v":0.0633405787257166,"d":"6%"},"轻载",{"v":5515.8,"d":"5516"},"否","保山市隆阳区"]
[45,"071补麻线","10kV",{"v":0.0242061972805078,"d":"2%"},{"v":0.0785466401551173,"d":"8%"},"轻载",{"v":3730.55,"d":"3731"},"否","保山市隆阳区"]
[46,"072八鸭塘线","10kV",{"v":0.269211610741294,"d":"27%"},{"v":0.515102114748902,"d":"52%"},"轻载",{"v":2141.6,"d":"2142"},"否","保山市隆阳区"]
[47,"073真峰线","10kV",{"v":0.30727050425461,"d":"31%"},{"v":0.798063504217559,"d":"80%"},"经济运行",{"v":817.55,"d":"818"},"否","保山市隆阳区"]
[48,"075下坝卡坡线","10kV",{"v":0.148530543857266,"d":"15%"},{"v":0.354118552732871,"d":"35%"},"轻载",{"v":2852.6,"d":"2853"},"否","保山市隆阳区"]
[49,"076稳鱼线","10kV",{"v":0.0534347688266993,"d":"5%"},{"v":0.120681066884028,"d":"12%"},"轻载",{"v":3883.6,"d":"3884"},"否","保山市隆阳区"]
[50,"019长岭岗线","10kV",{"v":0.193230324827147,"d":"19%"},{"v":0.447772399345055,"d":"45%"},"轻载",{"v":3089.36,"d":"3089"},"否","保山市隆阳区"]
[51,"412冷水箐线","10kV",{"v":0.0741006039199219,"d":"7%"},{"v":0.184757505773672,"d":"18%"},"轻载",{"v":3300.55,"d":"3301"},"否","保山市隆阳区"]
[52,"413大官市线","10kV",{"v":0.452161147799922,"d":"45%"},{"v":0.790775101533495,"d":"79%"},"经济运行",{"v":1031.87,"d":"1032"},"否","保山市隆阳区"]
[53,"414辛街线","10kV",{"v":0.326934608961507,"d":"33%"},{"v":0.693663986694825,"d":"69%"},"经济运行",{"v":892.956,"d":"893"},"否","保山市隆阳区"]
[54,"416云瑞线","10kV",{"v":0.412622392723247,"d":"41%"},{"v":0.780636959206143,"d":"78%"},"经济运行",{"v":1081.87,"d":"1082"},"否","保山市隆阳区"]
[55,"417大保公路线","10kV",{"v":0.31377550503156,"d":"31%"},{"v":0.627044102946752,"d":"63%"},"经济运行",{"v":735.748,"d":"736"},"否","保山市隆阳区"]
[56,"061吾来线","10kV",{"v":0.251400869141803,"d":"25%"},{"v":0.673455151580834,"d":"67%"},"轻载",{"v":2139.29,"d":"2139"},"否","保山市隆阳区"]
[57,"062集镇线","10kV",{"v":0.21720912980497,"d":"22%"},{"v":0.45807772209748,"d":"46%"},"轻载",{"v":3550.29,"d":"3550"},"否","保山市隆阳区"]
[58,"063西亚线","10kV",{"v":0.156105272257969,"d":"16%"},{"v":0.527102295883711,"d":"53%"},"轻载",{"v":1914.55,"d":"1915"},"否","保山市隆阳区"]
[59,"011隆阳路线","10kV",{"v":0.420158063463475,"d":"42%"},{"v":0.654046052124809,"d":"65%"},"经济运行",{"v":2470.17,"d":"2470"},"否","保山市隆阳区"]
[60,"013人民路线","10kV",{"v":0.330511443668266,"d":"33%"},{"v":0.74718108952588,"d":"75%"},"经济运行",{"v":1414.36,"d":"1414"},"否","保山市隆阳区"]
[61,"014新华路西线","10kV",{"v":0.0985970922260955,"d":"10%"},{"v":0.15349774585199,"d":"15%"},"轻载",{"v":6044.17,"d":"6044"},"否","保山市隆阳区"]
[62,"015同仁街线","10kV",{"v":0.241314466712904,"d":"24%"},{"v":0.768631264344804,"d":"77%"},"轻载",{"v":1294.36,"d":"1294"},"否","保山市隆阳区"]
[63,"017沙河线","10kV",{"v":0.210467834715838,"d":"21%"},{"v":0.456216404730863,"d":"46%"},"轻载",{"v":2681.87,"d":"2682"},"否","保山市隆阳区"]
[64,"021客运南站线","10kV",{"v":0.00556184846495349,"d":"1%"},{"v":0.0144371385686027,"d":"1%"},"轻载",{"v":8328.428,"d":"8328"},"否","保山市隆阳区"]
[65,"026岩菁线","10kV",{"v":0.06131174969076,"d":"6%"},{"v":0.151044981016595,"d":"15%"},"轻载",{"v":4749.36,"d":"4749"},"否","保山市隆阳区"]
[66,"027梨花坞线","10kV",{"v":0.0662464949651137,"d":"7%"},{"v":0.148825651131304,"d":"15%"},"轻载",{"v":5576.29,"d":"5576"},"否","保山市隆阳区"]
[67,"028龚家庄线","10kV",{"v":0.191179558113399,"d":"19%"},{"v":0.305541490163145,"d":"31%"},"轻载",{"v":2811.55,"d":"2812"},"否","保山市隆阳区"]
[68,"029新华路东线","10kV",{"v":0.21825552878256,"d":"22%"},{"v":0.38789066130889,"d":"39%"},"轻载",{"v":3424.36,"d":"3424"},"否","保山市隆阳区"]
[69,"031兰花村线","10kV",{"v":0.279774526539203,"d":"28%"},{"v":0.538285401518776,"d":"54%"},"轻载",{"v":2345.09,"d":"2345"},"否","保山市隆阳区"]
[70,"032上巷街线","10kV",{"v":0.198734764018224,"d":"20%"},{"v":0.366097725964508,"d":"37%"},"轻载",{"v":4526.17,"d":"4526"},"否","保山市隆阳区"]
[71,"061奥新广场线","10kV",{"v":0.118362229019983,"d":"12%"},{"v":0.228604621748357,"d":"23%"},"轻载",{"v":4940.07,"d":"4940"},"否","保山市隆阳区"]
[72,"063五洲国际Ⅰ回线","10kV",{"v":0.178807511288186,"d":"18%"},{"v":0.340811139980129,"d":"34%"},"轻载",{"v":5570.428,"d":"5570"},"否","保山市隆阳区"]
[73,"064下村工业园区线","10kV",{"v":0.215961244620226,"d":"22%"},{"v":0.486543037490704,"d":"49%"},"轻载",{"v":3666.17,"d":"3666"},"否","保山市隆阳区"]
[74,"065义乌一期线","10kV",{"v":0.254424982971277,"d":"25%"},{"v":0.572988729091592,"d":"57%"},"轻载",{"v":3608.428,"d":"3608"},"否","保山市隆阳区"]
[75,"066兰城路线","10kV",{"v":0.352092457182392,"d":"35%"},{"v":0.69158017246088,"d":"69%"},"经济运行",{"v":2202.17,"d":"2202"},"否","保山市隆阳区"]
[76,"068远征路西线","10kV",{"v":0.184729495236108,"d":"18%"},{"v":0.484022089109923,"d":"48%"},"轻载",{"v":3684.17,"d":"3684"},"否","保山市隆阳区"]
[77,"069远征路东线","10kV",{"v":0.170864279141813,"d":"17%"},{"v":0.323521708866876,"d":"32%"},"轻载",{"v":4830.17,"d":"4830"},"否","保山市隆阳区"]
[78,"071名城浙商线","10kV",{"v":0.179687598474546,"d":"18%"},{"v":0.29747190893214,"d":"30%"},"轻载",{"v":5016.17,"d":"5016"},"否","保山市隆阳区"]
[79,"072传媒大厦线","10kV",{"v":0.0992973556652012,"d":"10%"},{"v":0.176466386654659,"d":"18%"},"轻载",{"v":5880.17,"d":"5880"},"否","保山市隆阳区"]
[80,"073奥新一二三期线","10kV",{"v":0.152937535100705,"d":"15%"},{"v":0.283186534774382,"d":"28%"},"轻载",{"v":5118.17,"d":"5118"},"否","保山市隆阳区"]
[81,"074学府路东线","10kV",{"v":0.225204722016423,"d":"23%"},{"v":0.359655302324735,"d":"36%"},"轻载",{"v":4572.17,"d":"4572"},"否","保山市隆阳区"]
[82,"076隆阳区人民医院线","10kV",{"v":0.450746400063997,"d":"45%"},{"v":0.641860980295909,"d":"64%"},"经济运行",{"v":3026.428,"d":"3026"},"否","保山市隆阳区"]
[83,"077廖官线","10kV",{"v":0.181055918114443,"d":"18%"},{"v":0.298209747482613,"d":"30%"},"轻载",{"v":5930.428,"d":"5930"},"否","保山市隆阳区"]
[84,"078沈官线","10kV",{"v":0.261880226658342,"d":"26%"},{"v":0.442344458765876,"d":"44%"},"轻载",{"v":4712.428,"d":"4712"},"否","保山市隆阳区"]
[85,"079板桥园区线","10kV",{"v":0.4374710934793,"d":"44%"},{"v":0.4374710934793,"d":"44%"},"经济运行",{"v":3685.29,"d":"3685"},"否","保山市隆阳区"]
[86,"081郎义线","10kV",{"v":0.255980119945843,"d":"26%"},{"v":0.521118741499766,"d":"52%"},"轻载",{"v":3137.29,"d":"3137"},"否","保山市隆阳区"]
[87,"082义乌三期线","10kV",{"v":0.232907619846586,"d":"23%"},{"v":0.494105882633047,"d":"49%"},"轻载",{"v":3612.17,"d":"3612"},"否","保山市隆阳区"]
[88,"083官田线","10kV",{"v":7.10023208291935e-5,"d":"0%"},{"v":0.00710023208291935,"d":"1%"},"轻载",{"v":8390.428,"d":"8390"},"否","保山市隆阳区"]
[89,"084下村保障房线","10kV",{"v":0.213020138175982,"d":"21%"},{"v":0.507550940663878,"d":"51%"},"轻载",{"v":3516.17,"d":"3516"},"否","保山市隆阳区"]
[90,"085升阳路廉租房线","10kV",{"v":0.218781111424267,"d":"22%"},{"v":0.356457084229714,"d":"36%"},"轻载",{"v":3173.87,"d":"3174"},"否","保山市隆阳区"]
[91,"086中央名门线","10kV",{"v":0.152937535100705,"d":"15%"},{"v":0.268060844489697,"d":"27%"},"轻载",{"v":5226.17,"d":"5226"},"否","保山市隆阳区"]
[92,"051双河线","10kV",{"v":0.480305164487091,"d":"48%"},{"v":0.480305164487091,"d":"48%"},"经济运行",{"v":2907.36,"d":"2907"},"否","保山市隆阳区"]
[93,"053蒲缥街子线","10kV",{"v":0.331703120047095,"d":"33%"},{"v":0.911108092197618,"d":"91%"},"重载",{"v":392.6,"d":"393"},"否","保山市隆阳区"]
[94,"054罗板线","10kV",{"v":0.0774351310963184,"d":"8%"},{"v":0.210795634651089,"d":"21%"},"轻载",{"v":3485.6,"d":"3486"},"否","保山市隆阳区"]
[95,"056罗明线","10kV",{"v":0.136983199746411,"d":"14%"},{"v":0.486799800751709,"d":"49%"},"轻载",{"v":2266.6,"d":"2267"},"否","保山市隆阳区"]
[96,"057永兴寨线","10kV",{"v":0.0667934610333741,"d":"7%"},{"v":0.219852375130191,"d":"22%"},"轻载",{"v":3445.6,"d":"3446"},"否","保山市隆阳区"]
[97,"058石材园区Ⅰ线","10kV",{"v":0.291400624915093,"d":"29%"},{"v":0.953448353937418,"d":"95%"},"重载",{"v":205.6,"d":"206"},"否","保山市隆阳区"]
[98,"061石西线","10kV",{"v":0.457138975682652,"d":"46%"},{"v":0.928315899107911,"d":"93%"},"重载",{"v":316.6,"d":"317"},"否","保山市隆阳区"]
[99,"062铁路线","10kV",{"v":0.0264909659013721,"d":"3%"},{"v":0.0649821129375538,"d":"6%"},"轻载",{"v":4129.6,"d":"4130"},"否","保山市隆阳区"]
[100,"017岱官线","10kV",{"v":0.232913148242158,"d":"23%"},{"v":0.396828234150108,"d":"40%"},"轻载",{"v":3374.36,"d":"3374"},"否","保山市隆阳区"]
[101,"018保岫东路线","10kV",{"v":0.356756820611566,"d":"36%"},{"v":0.572149735484112,"d":"57%"},"经济运行",{"v":2173.09,"d":"2173"},"否","保山市隆阳区"]
[102,"019小屯线","10kV",{"v":0.20751748836898,"d":"21%"},{"v":0.387470983975476,"d":"39%"},"轻载",{"v":3111.09,"d":"3111"},"否","保山市隆阳区"]
[103,"022泰龙线","10kV",{"v":0.169291379724745,"d":"17%"},{"v":0.364011300025429,"d":"36%"},"轻载",{"v":3651.58,"d":"3652"},"否","保山市隆阳区"]
[104,"024新华线","10kV",{"v":0.213424058246654,"d":"21%"},{"v":0.60089504222213,"d":"60%"},"轻载",{"v":2027.09,"d":"2027"},"否","保山市隆阳区"]
[105,"025玉泉路线","10kV",{"v":0.132097326593212,"d":"13%"},{"v":0.519451733531628,"d":"52%"},"轻载",{"v":2688.36,"d":"2688"},"否","保山市隆阳区"]
[106,"026云存储线","10kV",{"v":0.212833401258887,"d":"21%"},{"v":0.465043935035607,"d":"47%"},"轻载",{"v":2717.09,"d":"2717"},"否","保山市隆阳区"]
[107,"028永昌路北线","10kV",{"v":0.0952926606931557,"d":"10%"},{"v":0.297297350509639,"d":"30%"},"轻载",{"v":3569.09,"d":"3569"},"否","保山市隆阳区"]
[108,"034罗汉线","10kV",{"v":0.597662035579736,"d":"60%"},{"v":0.791084191238598,"d":"79%"},"经济运行",{"v":504.408,"d":"504"},"否","保山市隆阳区"]
[109,"038清水沟线","10kV",{"v":0.11683195218041,"d":"12%"},{"v":0.295476158130689,"d":"30%"},"轻载",{"v":3111.6,"d":"3112"},"否","保山市隆阳区"]
[110,"039王海线","10kV",{"v":0.212606982746909,"d":"21%"},{"v":0.492913100575103,"d":"49%"},"轻载",{"v":2239.6,"d":"2240"},"否","保山市隆阳区"]
[111,"042藕丝卡线","10kV",{"v":0.0446044468595752,"d":"4%"},{"v":0.167549698863379,"d":"17%"},"轻载",{"v":3676.6,"d":"3677"},"否","保山市隆阳区"]
[112,"043羊青线","10kV",{"v":0.0305664991169678,"d":"3%"},{"v":0.0758502015124757,"d":"8%"},"轻载",{"v":4081.6,"d":"4082"},"否","保山市隆阳区"]
[113,"011海棠凹线","10kV",{"v":0.0838880586876783,"d":"8%"},{"v":0.259135986958294,"d":"26%"},"轻载",{"v":2181.4,"d":"2181"},"否","保山市隆阳区"]
[114,"014上江边线","10kV",{"v":0.0366797989403614,"d":"4%"},{"v":0.118530091020242,"d":"12%"},"轻载",{"v":2595.4,"d":"2595"},"否","保山市隆阳区"]
[115,"015天井铺线","10kV",{"v":0.0452241185765664,"d":"5%"},{"v":0.233628154069456,"d":"23%"},"轻载",{"v":4287.36,"d":"4287"},"否","保山市隆阳区"]
[116,"451杨柳线","10kV",{"v":0.350495856541231,"d":"35%"},{"v":0.778879681202735,"d":"78%"},"经济运行",{"v":488.3,"d":"488"},"否","保山市隆阳区"]
[117,"452茶花线","10kV",{"v":0.17388941719875,"d":"17%"},{"v":0.544762939817959,"d":"54%"},"轻载",{"v":1005.3,"d":"1005"},"否","保山市隆阳区"]
[118,"454马鞍线","10kV",{"v":0.0941901009826564,"d":"9%"},{"v":0.386269981433682,"d":"39%"},"轻载",{"v":1355.3,"d":"1355"},"否","保山市隆阳区"]
[119,"074敢顶村Ⅱ回线","10kV",{"v":0.269664447765249,"d":"27%"},{"v":0.554951772856949,"d":"55%"},"轻载",{"v":655.2,"d":"655"},"否","保山市隆阳区"]
[120,"075敢顶村Ⅰ回线","10kV",{"v":0.28800434723543,"d":"29%"},{"v":0.54476293981796,"d":"54%"},"轻载",{"v":670.2,"d":"670"},"否","保山市隆阳区"]
[121,"054烫习线","10kV",{"v":0.0901557347692384,"d":"9%"},{"v":0.399649257141446,"d":"40%"},"轻载",{"v":2430.55,"d":"2431"},"否","保山市隆阳区"]
[122,"055芒柳线","10kV",{"v":0.212915735263242,"d":"21%"},{"v":0.436205555075274,"d":"44%"},"轻载",{"v":2282.55,"d":"2283"},"否","保山市隆阳区"]
[123,"442金鸡村线","10kV",{"v":0.338722093918399,"d":"34%"},{"v":0.659557125390572,"d":"66%"},"经济运行",{"v":1503.6,"d":"1504"},"否","保山市隆阳区"]
[124,"443宝鼎寺线","10kV",{"v":0.127700040755332,"d":"13%"},{"v":0.285060906579722,"d":"29%"},"轻载",{"v":3157.6,"d":"3158"},"否","保山市隆阳区"]
[125,"444河图线","10kV",{"v":0.0421138432278223,"d":"4%"},{"v":0.102397772041842,"d":"10%"},"轻载",{"v":5285.8,"d":"5286"},"否","保山市隆阳区"]
[126,"445青华湖线","10kV",{"v":0.157480033462273,"d":"16%"},{"v":0.319428853345155,"d":"32%"},"轻载",{"v":3807.36,"d":"3807"},"否","保山市隆阳区"]
[127,"446郑官村线","10kV",{"v":0.0992948092526954,"d":"10%"},{"v":0.247249015079473,"d":"25%"},"轻载",{"v":3047.55,"d":"3048"},"否","保山市隆阳区"]
[128,"072丙麻大坝线","10kV",{"v":0.0778879681202735,"d":"8%"},{"v":0.209210705067246,"d":"21%"},"轻载",{"v":3492.6,"d":"3493"},"否","保山市隆阳区"]
[129,"073垭口村线","10kV",{"v":0.211927727210977,"d":"21%"},{"v":0.770275777747589,"d":"77%"},"轻载",{"v":507.3,"d":"507"},"否","保山市隆阳区"]
[130,"074核桃箐线","10kV",{"v":0.140832314450029,"d":"14%"},{"v":0.357288411900557,"d":"36%"},"轻载",{"v":1419.3,"d":"1419"},"否","保山市隆阳区"]
[131,"075水沟村线","10kV",{"v":0.207399356971426,"d":"21%"},{"v":0.623103744962188,"d":"62%"},"轻载",{"v":832.3,"d":"832"},"否","保山市隆阳区"]
[132,"412西河线","10kV",{"v":0.0878229379791668,"d":"9%"},{"v":0.238082495927897,"d":"24%"},"轻载",{"v":2220.956,"d":"2221"},"否","保山市隆阳区"]
[133,"413水寨线","10kV",{"v":0.252852873250917,"d":"25%"},{"v":0.582121994294253,"d":"58%"},"轻载",{"v":2460.8,"d":"2461"},"否","保山市隆阳区"]
[134,"414大瑞铁路线","10kV",{"v":0.014264366254585,"d":"1%"},{"v":0.0765294570484083,"d":"8%"},"轻载",{"v":4078.6,"d":"4079"},"否","保山市隆阳区"]
[135,"415下村线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":4416.6,"d":"4417"},"否","保山市隆阳区"]
[136,"416板桥集镇西线","10kV",{"v":0.366797989403614,"d":"37%"},{"v":0.730199701127564,"d":"73%"},"经济运行",{"v":1588.8,"d":"1589"},"否","保山市隆阳区"]
[137,"417板桥集镇东线","10kV",{"v":0.383100122265996,"d":"38%"},{"v":0.906806140470045,"d":"91%"},"重载",{"v":411.599999999999,"d":"412"},"否","保山市隆阳区"]
[138,"418远征路线","10kV",{"v":0.0950957750305665,"d":"10%"},{"v":0.657745777294752,"d":"66%"},"轻载",{"v":1511.6,"d":"1512"},"否","保山市隆阳区"]
[139,"013汶上街子线","10kV",{"v":0.0252039554122366,"d":"3%"},{"v":0.0766843749776561,"d":"8%"},"轻载",{"v":5165.36,"d":"5165"},"否","保山市隆阳区"]
[140,"014干塘线","10kV",{"v":0.0487991477130539,"d":"5%"},{"v":0.152653744128015,"d":"15%"},"轻载",{"v":4740.36,"d":"4740"},"否","保山市隆阳区"]
[141,"015瓦房线","10kV",{"v":0.00178751456824373,"d":"0%"},{"v":0.0194839087938567,"d":"2%"},"轻载",{"v":5485.36,"d":"5485"},"否","保山市隆阳区"]
[142,"016瓦马线","10kV",{"v":0.0657805361113693,"d":"7%"},{"v":0.236845680292294,"d":"24%"},"轻载",{"v":4269.36,"d":"4269"},"否","保山市隆阳区"]
[143,"017喜坪线","10kV",{"v":0.035929042821699,"d":"4%"},{"v":0.15122373247342,"d":"15%"},"轻载",{"v":4748.36,"d":"4748"},"否","保山市隆阳区"]
[144,"091集镇线","10kV",{"v":0.0434723542996875,"d":"4%"},{"v":0.128441046794531,"d":"13%"},"轻载",{"v":3528.55,"d":"3529"},"否","保山市隆阳区"]
[145,"092谷米村线","10kV",{"v":0.0377913079991602,"d":"4%"},{"v":0.115102938088945,"d":"12%"},"轻载",{"v":3582.55,"d":"3583"},"否","保山市隆阳区"]
[146,"093河东线","10kV",{"v":0.0186541818823286,"d":"2%"},{"v":0.0579901741124563,"d":"6%"},"轻载",{"v":4645.87,"d":"4646"},"否","保山市隆阳区"]
[147,"094汶上线","10kV",{"v":0.0592804831359376,"d":"6%"},{"v":0.154870262192637,"d":"15%"},"轻载",{"v":3421.55,"d":"3422"},"否","保山市隆阳区"]
[148,"061大陷坝线","10kV",{"v":0.144770624325033,"d":"14%"},{"v":0.540316903582764,"d":"54%"},"轻载",{"v":1339.956,"d":"1340"},"否","保山市隆阳区"]
[149,"062汶上线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":5594.36,"d":"5594"},"否","保山市隆阳区"]
[150,"063徐掌线","10kV",{"v":0.164668008710938,"d":"16%"},{"v":0.628825958264893,"d":"63%"},"轻载",{"v":1081.956,"d":"1082"},"否","保山市隆阳区"]
[151,"064白龙井线","10kV",{"v":0.181477867933513,"d":"18%"},{"v":0.466902416365804,"d":"47%"},"轻载",{"v":1553.956,"d":"1554"},"否","保山市隆阳区"]
[152,"194石头寨线","10kV",{"v":0.121586740931939,"d":"12%"},{"v":0.973599601503419,"d":"97%"},"重载",{"v":116.6,"d":"117"},"否","保山市隆阳区"]
[153,"195江桥线","10kV",{"v":0.491101752479283,"d":"49%"},{"v":0.926278132500113,"d":"93%"},"重载",{"v":325.6,"d":"326"},"否","保山市隆阳区"]
[154,"196范家寨线","10kV",{"v":0.0477743060272608,"d":"5%"},{"v":0.0932844269347462,"d":"9%"},"轻载",{"v":4004.6,"d":"4005"},"否","保山市隆阳区"]
[155,"197户冲河线","10kV",{"v":0.271702214373047,"d":"27%"},{"v":0.928315899107911,"d":"93%"},"重载",{"v":316.6,"d":"317"},"否","保山市隆阳区"]
[156,"411芒棒线","10kV",{"v":0.280100282817305,"d":"28%"},{"v":0.65776636079584,"d":"66%"},"轻载",{"v":1385.55,"d":"1386"},"否","保山市隆阳区"]
[157,"412江东线","10kV",{"v":0.0833631794099122,"d":"8%"},{"v":0.587315897735678,"d":"59%"},"轻载",{"v":1202.956,"d":"1203"},"否","保山市隆阳区"]
[158,"412太和线","10kV",{"v":0.109395891576516,"d":"11%"},{"v":0.311027534874409,"d":"31%"},"轻载",{"v":3854.36,"d":"3854"},"否","保山市隆阳区"]
[159,"413秀玲线","10kV",{"v":0.0756118662367098,"d":"8%"},{"v":0.223260569573642,"d":"22%"},"轻载",{"v":4345.36,"d":"4345"},"否","保山市隆阳区"]
[160,"414丙麻集镇线","10kV",{"v":0.0997433129080002,"d":"10%"},{"v":0.264015901729599,"d":"26%"},"轻载",{"v":4117.36,"d":"4117"},"否","保山市隆阳区"]
[161,"415阿正寨线","10kV",{"v":0.199486625816,"d":"20%"},{"v":0.469043822707155,"d":"47%"},"轻载",{"v":2970.36,"d":"2970"},"否","保山市隆阳区"]
[162,"011永保线","10kV",{"v":0.0573518090839107,"d":"6%"},{"v":0.151263415296835,"d":"15%"},"轻载",{"v":3748.53,"d":"3749"},"否","保山市施甸县"]
[163,"012长山线","10kV",{"v":0.0570121813159444,"d":"6%"},{"v":0.154324593578771,"d":"15%"},"轻载",{"v":3735.01,"d":"3735"},"否","保山市施甸县"]
[164,"013小官市线","10kV",{"v":0.225958882398225,"d":"23%"},{"v":0.497414300593217,"d":"50%"},"轻载",{"v":2219.72,"d":"2220"},"否","保山市施甸县"]
[165,"014七0七街线","10kV",{"v":0.396082959742789,"d":"40%"},{"v":0.852884571842594,"d":"85%"},"重载",{"v":649.75,"d":"650"},"否","保山市施甸县"]
[166,"015水长线","10kV",{"v":0.159552597020332,"d":"16%"},{"v":0.534383915228909,"d":"53%"},"轻载",{"v":2056.44,"d":"2056"},"否","保山市施甸县"]
[167,"018园区Ⅱ线","10kV",{"v":0.0768623156031299,"d":"8%"},{"v":0.422200031651907,"d":"42%"},"轻载",{"v":4125.59,"d":"4126"},"否","保山市施甸县"]
[168,"051甸头线","10kV",{"v":0.216139111533759,"d":"22%"},{"v":0.490427436983611,"d":"49%"},"轻载",{"v":2063.03,"d":"2063"},"否","保山市施甸县"]
[169,"053城西线","10kV",{"v":0.302914387853385,"d":"30%"},{"v":0.51131914477912,"d":"51%"},"经济运行",{"v":3201.49,"d":"3201"},"否","保山市施甸县"]
[170,"054联络线","10kV",{"v":0.337042017678961,"d":"34%"},{"v":0.548969744889938,"d":"55%"},"经济运行",{"v":2954.83,"d":"2955"},"否","保山市施甸县"]
[171,"055城南线","10kV",{"v":0.164596128958451,"d":"16%"},{"v":0.300479411407203,"d":"30%"},"轻载",{"v":3913.37,"d":"3913"},"否","保山市施甸县"]
[172,"056蒋家线","10kV",{"v":0.0990212637397174,"d":"10%"},{"v":0.196971939649666,"d":"20%"},"轻载",{"v":3960.43,"d":"3960"},"否","保山市施甸县"]
[173,"433东蚌线","10kV",{"v":0.196805234795997,"d":"20%"},{"v":0.386125073586016,"d":"39%"},"轻载",{"v":2711.24,"d":"2711"},"否","保山市施甸县"]
[174,"434等子线","10kV",{"v":0.645136530362722,"d":"65%"},{"v":1.10389892677625,"d":"110%"},"过载",{"v":-152.96,"d":"-153"},"是","保山市施甸县"]
[175,"435长安线","10kV",{"v":0.391278358918625,"d":"39%"},{"v":0.714332291808178,"d":"71%"},"经济运行",{"v":420.56,"d":"421"},"否","保山市施甸县"]
[176,"436太平线","10kV",{"v":0.290399855092152,"d":"29%"},{"v":0.519888602092107,"d":"52%"},"轻载",{"v":2120.46,"d":"2120"},"否","保山市施甸县"]
[177,"022保场西线","10kV",{"v":0.340755129393111,"d":"34%"},{"v":0.659090770843514,"d":"66%"},"经济运行",{"v":1681.32,"d":"1681"},"否","保山市施甸县"]
[178,"023保场东线","10kV",{"v":0.328220330219572,"d":"33%"},{"v":0.747625140159818,"d":"75%"},"经济运行",{"v":1244.68,"d":"1245"},"否","保山市施甸县"]
[179,"024中村线","10kV",{"v":0.0204044787965022,"d":"2%"},{"v":0.0585375270808457,"d":"6%"},"轻载",{"v":5266.88,"d":"5267"},"否","保山市施甸县"]
[180,"025常村线","10kV",{"v":0.0867748947153919,"d":"9%"},{"v":0.198739444726475,"d":"20%"},"轻载",{"v":4482.54,"d":"4483"},"否","保山市施甸县"]
[181,"028银川线","10kV",{"v":0.0881933176519434,"d":"9%"},{"v":0.173411648698195,"d":"17%"},"轻载",{"v":5415.22,"d":"5415"},"否","保山市施甸县"]
[182,"029永福线","10kV",{"v":0.1542612218357,"d":"15%"},{"v":0.348676367555092,"d":"35%"},"轻载",{"v":4267.01,"d":"4267"},"否","保山市施甸县"]
[183,"031由旺线","10kV",{"v":0.087541537620835,"d":"9%"},{"v":0.16847521633144,"d":"17%"},"轻载",{"v":5447.56,"d":"5448"},"否","保山市施甸县"]
[184,"032联合线","10kV",{"v":0.0863982513367596,"d":"9%"},{"v":0.209206125816442,"d":"21%"},"轻载",{"v":5180.72,"d":"5181"},"否","保山市施甸县"]
[185,"412城东线","10kV",{"v":0.386700176606439,"d":"39%"},{"v":0.667786306208396,"d":"67%"},"经济运行",{"v":978.17,"d":"978"},"否","保山市施甸县"]
[186,"414城北线","10kV",{"v":0.549212063578318,"d":"55%"},{"v":1.00219739165874,"d":"100%"},"过载",{"v":-6.4699999999998,"d":"-6"},"是","保山市施甸县"]
[187,"422木老元线","10kV",{"v":0.317996875424535,"d":"32%"},{"v":0.603661187338677,"d":"60%"},"经济运行",{"v":1166.98,"d":"1167"},"否","保山市施甸县"]
[188,"428张家线","10kV",{"v":0.204153647602228,"d":"20%"},{"v":0.408015215324005,"d":"41%"},"轻载",{"v":1743.04,"d":"1743"},"否","保山市施甸县"]
[189,"092大坡脚线","10kV",{"v":0.0595250151288733,"d":"6%"},{"v":0.20371985031678,"d":"20%"},"轻载",{"v":3223.78,"d":"3224"},"否","保山市施甸县"]
[190,"093李为底线","10kV",{"v":0.0564348141104017,"d":"6%"},{"v":0.119460671104469,"d":"12%"},"轻载",{"v":3888.99,"d":"3889"},"否","保山市施甸县"]
[191,"094莽王线","10kV",{"v":0.0848639224743015,"d":"8%"},{"v":0.233428429108364,"d":"23%"},"轻载",{"v":3385.64,"d":"3386"},"否","保山市施甸县"]
[192,"095大朴寨线","10kV",{"v":0.0568016120998053,"d":"6%"},{"v":0.105728388353032,"d":"11%"},"轻载",{"v":3949.64,"d":"3950"},"否","保山市施甸县"]
[193,"096何元线","10kV",{"v":0.0502083050310193,"d":"5%"},{"v":0.124953584205045,"d":"12%"},"轻载",{"v":3864.73,"d":"3865"},"否","保山市施甸县"]
[194,"097大寨门线","10kV",{"v":0.0823936965086265,"d":"8%"},{"v":0.162027351356247,"d":"16%"},"轻载",{"v":3700.99,"d":"3701"},"否","保山市施甸县"]
[195,"165仁和线","10kV",{"v":0.383683047016833,"d":"38%"},{"v":0.768917266675723,"d":"77%"},"经济运行",{"v":935.55,"d":"936"},"否","保山市施甸县"]
[196,"166四大山线","10kV",{"v":0.327645700312457,"d":"33%"},{"v":0.677444187836797,"d":"68%"},"经济运行",{"v":712.3,"d":"712"},"否","保山市施甸县"]
[197,"167瓦房线","10kV",{"v":0.173644885205814,"d":"17%"},{"v":0.291740252683059,"d":"29%"},"轻载",{"v":2085.4,"d":"2085"},"否","保山市施甸县"]
[198,"071黄家线","10kV",{"v":0.231464900327827,"d":"23%"},{"v":0.421598130469208,"d":"42%"},"轻载",{"v":1686.016,"d":"1686"},"否","保山市施甸县"]
[199,"072清河线","10kV",{"v":0.160695393000786,"d":"16%"},{"v":0.412297818560555,"d":"41%"},"轻载",{"v":1713.126,"d":"1713"},"否","保山市施甸县"]
[200,"073太和线","10kV",{"v":0.150108612274079,"d":"15%"},{"v":0.324107808145303,"d":"32%"},"轻载",{"v":1970.196,"d":"1970"},"否","保山市施甸县"]
[201,"074老麦线","10kV",{"v":0.1965998800668,"d":"20%"},{"v":0.388297456290935,"d":"39%"},"轻载",{"v":1783.086,"d":"1783"},"否","保山市施甸县"]
[202,"075茨桶线","10kV",{"v":0.0347892043653489,"d":"3%"},{"v":0.0675383779377802,"d":"7%"},"轻载",{"v":4118.31,"d":"4118"},"否","保山市施甸县"]
[203,"451摆榔线","10kV",{"v":0.0639451161526966,"d":"6%"},{"v":0.146379567993479,"d":"15%"},"轻载",{"v":3770.1,"d":"3770"},"否","保山市施甸县"]
[204,"452三块石线","10kV",{"v":0.229996610583487,"d":"23%"},{"v":0.703955737239258,"d":"70%"},"轻载",{"v":862.956,"d":"863"},"否","保山市施甸县"]
[205,"453天和桥线","10kV",{"v":0.0852533623149029,"d":"9%"},{"v":0.199021872028257,"d":"20%"},"轻载",{"v":3537.6,"d":"3538"},"否","保山市施甸县"]
[206,"454山邑线","10kV",{"v":0.424527299897494,"d":"42%"},{"v":1.10291338874412,"d":"110%"},"过载",{"v":-416.65,"d":"-417"},"是","保山市施甸县"]
[207,"455姚关街线","10kV",{"v":0.298602997781099,"d":"30%"},{"v":0.646243716886293,"d":"65%"},"经济运行",{"v":1562.4,"d":"1562"},"否","保山市施甸县"]
[208,"457大中线","10kV",{"v":0.109933185955466,"d":"11%"},{"v":0.289362858307295,"d":"29%"},"轻载",{"v":2877.05,"d":"2877"},"否","保山市施甸县"]
[209,"459白云线","10kV",{"v":0.136472042802704,"d":"14%"},{"v":0.386455232943482,"d":"39%"},"轻载",{"v":1788.456,"d":"1788"},"否","保山市施甸县"]
[210,"460大岭岗线","10kV",{"v":0.217264411538287,"d":"22%"},{"v":0.601820404836299,"d":"60%"},"轻载",{"v":1758.6,"d":"1759"},"否","保山市施甸县"]
[211,"083里强线","10kV",{"v":0.21723483990839,"d":"22%"},{"v":0.507928764619432,"d":"51%"},"轻载",{"v":1434.366,"d":"1434"},"否","保山市施甸县"]
[212,"084酒房线","10kV",{"v":0.0724448670923335,"d":"7%"},{"v":0.170810125435856,"d":"17%"},"轻载",{"v":3662.2,"d":"3662"},"否","保山市施甸县"]
[213,"086旧寨线","10kV",{"v":0.0838194470173821,"d":"8%"},{"v":0.223636308747027,"d":"22%"},"轻载",{"v":2263.066,"d":"2263"},"否","保山市施甸县"]
[214,"087摆田线","10kV",{"v":0.25934584650447,"d":"26%"},{"v":0.655447122491063,"d":"66%"},"轻载",{"v":1699.29,"d":"1699"},"否","保山市施甸县"]
[215,"088沙子线","10kV",{"v":0.116681006505759,"d":"12%"},{"v":0.290988954893316,"d":"29%"},"轻载",{"v":2066.736,"d":"2067"},"否","保山市施甸县"]
[216,"041新街线","10kV",{"v":0.757212115723187,"d":"76%"},{"v":1.1928001657658,"d":"119%"},"过载",{"v":-562.004,"d":"-562"},"是","保山市施甸县"]
[217,"043蚌柳线","10kV",{"v":0.113456258001836,"d":"11%"},{"v":0.243712083475703,"d":"24%"},"轻载",{"v":2204.546,"d":"2205"},"否","保山市施甸县"]
[218,"045旧城街线","10kV",{"v":0.369379160440158,"d":"37%"},{"v":0.629384594484445,"d":"63%"},"经济运行",{"v":818.43,"d":"818"},"否","保山市施甸县"]
[219,"046里嘎线","10kV",{"v":0.264402481546891,"d":"26%"},{"v":0.730032151428701,"d":"73%"},"轻载",{"v":596.17,"d":"596"},"否","保山市施甸县"]
[220,"051芭蕉林线","10kV",{"v":0.0240909296744102,"d":"2%"},{"v":0.0737626228320427,"d":"7%"},"轻载",{"v":2045.41,"d":"2045"},"否","保山市施甸县"]
[221,"081市委线","10kV",{"v":0.291091406400228,"d":"29%"},{"v":0.525487881490582,"d":"53%"},"轻载",{"v":2410.089756,"d":"2410"},"否","保山市腾冲市"]
[222,"082主大街线","10kV",{"v":0.397869344574192,"d":"40%"},{"v":0.632790567601677,"d":"63%"},"经济运行",{"v":1865.089756,"d":"1865"},"否","保山市腾冲市"]
[223,"083霁虹小区线","10kV",{"v":0.0183513909196867,"d":"2%"},{"v":0.0555001474481529,"d":"6%"},"轻载",{"v":7981.428,"d":"7981"},"否","保山市腾冲市"]
[224,"084人民医院专线","10kV",{"v":0.102535975888944,"d":"10%"},{"v":0.26964386426416,"d":"27%"},"轻载",{"v":5322.39,"d":"5322"},"否","保山市腾冲市"]
[225,"085电力公司线","10kV",{"v":0.516515291715642,"d":"52%"},{"v":0.516515291715642,"d":"52%"},"经济运行",{"v":2455.662347,"d":"2456"},"否","保山市腾冲市"]
[226,"086文星路线","10kV",{"v":0.506438264400381,"d":"51%"},{"v":0.506438264400381,"d":"51%"},"经济运行",{"v":2506.84447566667,"d":"2507"},"否","保山市腾冲市"]
[227,"087电信公司线","10kV",{"v":0.568612859587052,"d":"57%"},{"v":0.986200379989329,"d":"99%"},"重载",{"v":70.0895120000005,"d":"70"},"否","保山市腾冲市"]
[228,"088范家坡线","10kV",{"v":0.0362643415543837,"d":"4%"},{"v":0.333315527781551,"d":"33%"},"轻载",{"v":4858.389756,"d":"4858"},"否","保山市腾冲市"]
[229,"089洞山线","10kV",{"v":0.336912763047449,"d":"34%"},{"v":0.634562490524877,"d":"63%"},"经济运行",{"v":1856.09,"d":"1856"},"否","保山市腾冲市"]
[230,"092天成商业街线","10kV",{"v":0.165509840564932,"d":"17%"},{"v":0.264519282268932,"d":"26%"},"轻载",{"v":4710.07,"d":"4710"},"否","保山市腾冲市"]
[231,"093绮罗线","10kV",{"v":0.552615995581886,"d":"55%"},{"v":0.985019066013794,"d":"99%"},"重载",{"v":76.0895120000005,"d":"76"},"否","保山市腾冲市"]
[232,"094水墨中国线","10kV",{"v":0.360446103534295,"d":"36%"},{"v":0.360446103534295,"d":"36%"},"经济运行",{"v":3248.3518,"d":"3248"},"否","保山市腾冲市"]
[233,"095腾越大商汇线","10kV",{"v":0.469842382198386,"d":"47%"},{"v":0.469842382198386,"d":"47%"},"经济运行",{"v":2692.718255,"d":"2693"},"否","保山市腾冲市"]
[234,"096砚湖公园线","10kV",{"v":0.210714380856938,"d":"21%"},{"v":0.361875847838884,"d":"36%"},"轻载",{"v":3241.09,"d":"3241"},"否","保山市腾冲市"]
[235,"097全仁古街线","10kV",{"v":0.231273333526314,"d":"23%"},{"v":0.480494510067599,"d":"48%"},"轻载",{"v":3625.227756,"d":"3625"},"否","保山市腾冲市"]
[236,"098热海线","10kV",{"v":0.133272567876553,"d":"13%"},{"v":0.336991850961197,"d":"34%"},"轻载",{"v":3269.87,"d":"3270"},"否","保山市腾冲市"]
[237,"099飞虎线","10kV",{"v":0.29284889685028,"d":"29%"},{"v":0.484863326636112,"d":"48%"},"轻载",{"v":2305.488,"d":"2305"},"否","保山市腾冲市"]
[238,"031恒益康养线","10kV",{"v":0.0333361377530227,"d":"3%"},{"v":0.118190449440746,"d":"12%"},"轻载",{"v":3894.600061,"d":"3895"},"否","保山市腾冲市"]
[239,"033恒益天泰线","10kV",{"v":0.132971613911153,"d":"13%"},{"v":0.244531965312684,"d":"24%"},"轻载",{"v":3336.600122,"d":"3337"},"否","保山市腾冲市"]
[240,"034恒益东山线","10kV",{"v":0.300583095141059,"d":"30%"},{"v":0.592990082869175,"d":"59%"},"经济运行",{"v":1797.6,"d":"1798"},"否","保山市腾冲市"]
[241,"035东升线","10kV",{"v":0.487364446633157,"d":"49%"},{"v":0.756690667028936,"d":"76%"},"经济运行",{"v":1074.6,"d":"1075"},"否","保山市腾冲市"]
[242,"036金鹰地产线","10kV",{"v":0.0649093187821703,"d":"6%"},{"v":0.116152696644478,"d":"12%"},"轻载",{"v":3903.6,"d":"3904"},"否","保山市腾冲市"]
[243,"037雷达站线","10kV",{"v":0.439187053691376,"d":"44%"},{"v":0.764841678214011,"d":"76%"},"经济运行",{"v":1038.600244,"d":"1039"},"否","保山市腾冲市"]
[244,"038满邑线","10kV",{"v":0.262980504384972,"d":"26%"},{"v":0.448987881628402,"d":"45%"},"轻载",{"v":2433.600122,"d":"2434"},"否","保山市腾冲市"]
[245,"011政务中心线","10kV",{"v":0.312758184953735,"d":"31%"},{"v":0.312758184953735,"d":"31%"},"经济运行",{"v":3035.27220033333,"d":"3035"},"否","保山市腾冲市"]
[246,"013公租房线","10kV",{"v":0.425625132077465,"d":"43%"},{"v":0.761561318434995,"d":"76%"},"经济运行",{"v":1053.088281,"d":"1053"},"否","保山市腾冲市"]
[247,"015宝峰地产线","10kV",{"v":0.0506117684795242,"d":"5%"},{"v":0.0996338742471584,"d":"10%"},"轻载",{"v":3976.557031,"d":"3977"},"否","保山市腾冲市"]
[248,"016公安局线","10kV",{"v":0.586564278328729,"d":"59%"},{"v":0.959794816148168,"d":"96%"},"重载",{"v":177.570215000001,"d":"178"},"否","保山市腾冲市"]
[249,"017国际商贸城线","10kV",{"v":0.191001574740751,"d":"19%"},{"v":0.428529067382149,"d":"43%"},"轻载",{"v":2523.958521,"d":"2524"},"否","保山市腾冲市"]
[250,"018世纪城I回线","10kV",{"v":0.207423518015366,"d":"21%"},{"v":0.416462690984015,"d":"42%"},"轻载",{"v":2577.250879,"d":"2577"},"否","保山市腾冲市"]
[251,"019冰雪小镇I回线","10kV",{"v":0.031912161542061,"d":"3%"},{"v":0.0941178112122447,"d":"9%"},"轻载",{"v":4000.919275,"d":"4001"},"否","保山市腾冲市"]
[252,"021华侨城线","10kV",{"v":0.100754761430361,"d":"10%"},{"v":0.226158539827016,"d":"23%"},"轻载",{"v":3417.748193,"d":"3418"},"否","保山市腾冲市"]
[253,"025塞纳庄园线","10kV",{"v":0.076961804329122,"d":"8%"},{"v":0.119974351990219,"d":"12%"},"轻载",{"v":3886.721277,"d":"3887"},"否","保山市腾冲市"]
[254,"026香槟国际线","10kV",{"v":0.129206577004936,"d":"13%"},{"v":0.24029344495766,"d":"24%"},"轻载",{"v":3355.319971,"d":"3355"},"否","保山市腾冲市"]
[255,"027和顺里线","10kV",{"v":0.146956803423448,"d":"15%"},{"v":0.296833093782548,"d":"30%"},"轻载",{"v":3105.606958,"d":"3106"},"否","保山市腾冲市"]
[256,"028中森地产线","10kV",{"v":0.0570900525290948,"d":"6%"},{"v":0.119974351990219,"d":"12%"},"轻载",{"v":3886.721277,"d":"3887"},"否","保山市腾冲市"]
[257,"029闫家冲线","10kV",{"v":0.201149175081888,"d":"20%"},{"v":0.374057947516189,"d":"37%"},"轻载",{"v":2764.535669,"d":"2765"},"否","保山市腾冲市"]
[258,"031宝峰山语线","10kV",{"v":0.0622449960754125,"d":"6%"},{"v":0.180651030657067,"d":"18%"},"轻载",{"v":3618.736658,"d":"3619"},"否","保山市腾冲市"]
[259,"032人民医院II回线","10kV",{"v":0.204316625081133,"d":"20%"},{"v":0.511270025585292,"d":"51%"},"轻载",{"v":2158.524805,"d":"2159"},"否","保山市腾冲市"]
[260,"033奥宸线","10kV",{"v":0.0374756840857975,"d":"4%"},{"v":0.0713640567404791,"d":"7%"},"轻载",{"v":4101.413507,"d":"4101"},"否","保山市腾冲市"]
[261,"041公平线","10kV",{"v":0.20043729935149,"d":"20%"},{"v":0.430791010946739,"d":"43%"},"轻载",{"v":2547.488,"d":"2547"},"否","保山市腾冲市"]
[262,"042江苴线","10kV",{"v":0.419847809514106,"d":"42%"},{"v":0.950278494769732,"d":"95%"},"重载",{"v":146.4,"d":"146"},"否","保山市腾冲市"]
[263,"043曲石集镇线","10kV",{"v":0.458994615201739,"d":"46%"},{"v":0.458994615201739,"d":"46%"},"经济运行",{"v":1592.936255,"d":"1593"},"否","保山市腾冲市"]
[264,"044高原线","10kV",{"v":0.203660162568492,"d":"20%"},{"v":0.499252818910474,"d":"50%"},"轻载",{"v":1474.4,"d":"1474"},"否","保山市腾冲市"]
[265,"045江南线","10kV",{"v":0.208754951999275,"d":"21%"},{"v":0.518271973916587,"d":"52%"},"轻载",{"v":1418.4,"d":"1418"},"否","保山市腾冲市"]
[266,"046雅居乐专线","10kV",{"v":0.211885664198705,"d":"21%"},{"v":0.476837386224698,"d":"48%"},"轻载",{"v":1540.4,"d":"1540"},"否","保山市腾冲市"]
[267,"047雅居乐高层线","10kV",{"v":0.231224591767423,"d":"23%"},{"v":0.574650183398995,"d":"57%"},"轻载",{"v":1252.4,"d":"1252"},"否","保山市腾冲市"]
[268,"048硅甸坝线","10kV",{"v":0.0773118111216773,"d":"8%"},{"v":0.355250645292759,"d":"36%"},"轻载",{"v":1898.4,"d":"1898"},"否","保山市腾冲市"]
[269,"055沙窝光伏线","10kV",{"v":0.116578031262411,"d":"12%"},{"v":0.116578031262411,"d":"12%"},"轻载",{"v":5657.49612733333,"d":"5657"},"否","保山市腾冲市"]
[270,"056产业园专线","10kV",{"v":0.000203683829189875,"d":"0%"},{"v":0.0720010868088575,"d":"7%"},"轻载",{"v":4098.6,"d":"4099"},"否","保山市腾冲市"]
[271,"013中营线","10kV",{"v":0.56682029195638,"d":"57%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"重载",{"v":404.855,"d":"405"},"否","保山市腾冲市"]
[272,"014高新区线","10kV",{"v":0.139825121016114,"d":"14%"},{"v":0.324974787840619,"d":"32%"},"轻载",{"v":3438.451526,"d":"3438"},"否","保山市腾冲市"]
[273,"020大村线","10kV",{"v":0.165705764388896,"d":"17%"},{"v":0.528144008966173,"d":"53%"},"轻载",{"v":2083.99917,"d":"2084"},"否","保山市腾冲市"]
[274,"021古林线","10kV",{"v":0.0595422234703402,"d":"6%"},{"v":0.446565813981309,"d":"45%"},"轻载",{"v":2729.465459,"d":"2729"},"否","保山市腾冲市"]
[275,"022汇通线","10kV",{"v":0.0848338954916186,"d":"8%"},{"v":0.192542521533773,"d":"19%"},"轻载",{"v":5884.257554,"d":"5884"},"否","保山市腾冲市"]
[276,"023职校线","10kV",{"v":0.0539291447723121,"d":"5%"},{"v":0.155732522660391,"d":"16%"},"轻载",{"v":7134.42153,"d":"7134"},"否","保山市腾冲市"]
[277,"029新岐线","10kV",{"v":0.184665592310827,"d":"18%"},{"v":0.764162477924195,"d":"76%"},"轻载",{"v":1041.6,"d":"1042"},"否","保山市腾冲市"]
[278,"030C区线","10kV",{"v":0.182726678958705,"d":"18%"},{"v":0.743451073577117,"d":"74%"},"轻载",{"v":1306.812,"d":"1307"},"否","保山市腾冲市"]
[279,"031二中线","10kV",{"v":0.619047249836598,"d":"62%"},{"v":1.17306829944469,"d":"117%"},"过载",{"v":-575.828,"d":"-576"},"是","保山市腾冲市"]
[280,"032A区线","10kV",{"v":0.252268254043664,"d":"25%"},{"v":0.711647779698191,"d":"71%"},"轻载",{"v":1468.812,"d":"1469"},"否","保山市腾冲市"]
[281,"034水碓线","10kV",{"v":0.359545472628666,"d":"36%"},{"v":0.359545472628666,"d":"36%"},"经济运行",{"v":3205.78232766667,"d":"3206"},"否","保山市腾冲市"]
[282,"035珠宝学院线","10kV",{"v":0.0843565549988862,"d":"8%"},{"v":0.222027365078581,"d":"22%"},"轻载",{"v":5669.39,"d":"5669"},"否","保山市腾冲市"]
[283,"451固东集镇线","10kV",{"v":0.461722596341077,"d":"46%"},{"v":0.461722596341077,"d":"46%"},"经济运行",{"v":1584.90398733333,"d":"1585"},"否","保山市腾冲市"]
[284,"452微波站线","10kV",{"v":0.399344398052235,"d":"40%"},{"v":0.399344398052235,"d":"40%"},"经济运行",{"v":2829.712567,"d":"2830"},"否","保山市腾冲市"]
[285,"453固东近区线","10kV",{"v":0.261239928197029,"d":"26%"},{"v":0.261239928197029,"d":"26%"},"轻载",{"v":3480.32824866667,"d":"3480"},"否","保山市腾冲市"]
[286,"454小罗线","10kV",{"v":0.277087468867455,"d":"28%"},{"v":0.741407417470452,"d":"74%"},"轻载",{"v":761.4,"d":"761"},"否","保山市腾冲市"]
[287,"455和平工业线","10kV",{"v":0.262313778472128,"d":"26%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"重载",{"v":294.44,"d":"294"},"否","保山市腾冲市"]
[288,"457江东线","10kV",{"v":0.275840177059276,"d":"28%"},{"v":0.778766554815922,"d":"78%"},"轻载",{"v":651.399756,"d":"651"},"否","保山市腾冲市"]
[289,"458顺利线","10kV",{"v":0.297818060626387,"d":"30%"},{"v":0.297818060626387,"d":"30%"},"经济运行",{"v":3308.00720366667,"d":"3308"},"否","保山市腾冲市"]
[290,"071联族村线","10kV",{"v":0.36693070250117,"d":"37%"},{"v":0.597551951501155,"d":"60%"},"经济运行",{"v":1777.452051,"d":"1777"},"否","保山市腾冲市"]
[291,"072胜利线","10kV",{"v":0.321629440217966,"d":"32%"},{"v":0.724712645247475,"d":"72%"},"经济运行",{"v":1215.834131,"d":"1216"},"否","保山市腾冲市"]
[292,"073山寨线","10kV",{"v":0.248173110537518,"d":"25%"},{"v":0.597207348865643,"d":"60%"},"轻载",{"v":1778.974023,"d":"1779"},"否","保山市腾冲市"]
[293,"079滇滩街线","10kV",{"v":0.161812390526649,"d":"16%"},{"v":0.343575139247385,"d":"34%"},"轻载",{"v":2899.16604,"d":"2899"},"否","保山市腾冲市"]
[294,"085德钢线","10kV",{"v":0.189349588227061,"d":"19%"},{"v":0.60762495214336,"d":"61%"},"轻载",{"v":1270.84,"d":"1271"},"否","保山市腾冲市"]
[295,"032箐口线","10kV",{"v":0.231111753384957,"d":"23%"},{"v":0.522573925644161,"d":"52%"},"轻载",{"v":2108.6,"d":"2109"},"否","保山市腾冲市"]
[296,"035下街线","10kV",{"v":0.114284409953358,"d":"11%"},{"v":0.342344790110039,"d":"34%"},"轻载",{"v":2904.6,"d":"2905"},"否","保山市腾冲市"]
[297,"036集镇线","10kV",{"v":0.157199388729601,"d":"16%"},{"v":0.284929822178051,"d":"28%"},"轻载",{"v":4000.36,"d":"4000"},"否","保山市腾冲市"]
[298,"042芒红线","10kV",{"v":0.140052141466286,"d":"14%"},{"v":0.328759709525633,"d":"33%"},"轻载",{"v":2717.549878,"d":"2718"},"否","保山市腾冲市"]
[299,"043芒棒集镇线","10kV",{"v":0.13059095946632,"d":"13%"},{"v":0.275724149411193,"d":"28%"},"轻载",{"v":3241.487878,"d":"3241"},"否","保山市腾冲市"]
[300,"044芒马线","10kV",{"v":0.17286578921946,"d":"17%"},{"v":0.436308472580718,"d":"44%"},"轻载",{"v":2489.6,"d":"2490"},"否","保山市腾冲市"]
[301,"045杨家河线","10kV",{"v":0.230138236076291,"d":"23%"},{"v":0.491040001976016,"d":"49%"},"轻载",{"v":2060.55,"d":"2061"},"否","保山市腾冲市"]
[302,"493米果线","10kV",{"v":0.30618424429048,"d":"31%"},{"v":0.674681881990672,"d":"67%"},"经济运行",{"v":718.4,"d":"718"},"否","保山市腾冲市"]
[303,"495向阳线","10kV",{"v":0.104381237301695,"d":"10%"},{"v":0.259599326857764,"d":"26%"},"轻载",{"v":3270.053613,"d":"3270"},"否","保山市腾冲市"]
[304,"496莫角线","10kV",{"v":0.000498120726350586,"d":"0%"},{"v":0.0112054521577684,"d":"1%"},"轻载",{"v":4367.11,"d":"4367"},"否","保山市腾冲市"]
[305,"497户弄线","10kV",{"v":0.420285589216441,"d":"42%"},{"v":0.420285589216441,"d":"42%"},"经济运行",{"v":1280.18333333333,"d":"1280"},"否","保山市腾冲市"]
[306,"498官接线","10kV",{"v":0.0193621124580793,"d":"2%"},{"v":0.100891423000392,"d":"10%"},"轻载",{"v":4500.47,"d":"4500"},"否","保山市腾冲市"]
[307,"031后库线","10kV",{"v":0.0863004585570706,"d":"9%"},{"v":0.272149093015108,"d":"27%"},"轻载",{"v":3257.488,"d":"3257"},"否","保山市腾冲市"]
[308,"033曼哈线","10kV",{"v":0.0867815978950228,"d":"9%"},{"v":0.265244817995267,"d":"27%"},"轻载",{"v":3288.388,"d":"3288"},"否","保山市腾冲市"]
[309,"034帕允线","10kV",{"v":0.191707213455456,"d":"19%"},{"v":0.429271623563732,"d":"43%"},"轻载",{"v":2554.288,"d":"2554"},"否","保山市腾冲市"]
[310,"421上勐连线","10kV",{"v":0.237393017253091,"d":"24%"},{"v":0.54929357424263,"d":"55%"},"轻载",{"v":663.53,"d":"664"},"否","保山市腾冲市"]
[311,"423勐连电站线","10kV",{"v":0.140744011230358,"d":"14%"},{"v":0.211927727210977,"d":"21%"},"轻载",{"v":1160.2,"d":"1160"},"否","保山市腾冲市"]
[312,"424腾越隧道线","10kV",{"v":0.0519019155006113,"d":"5%"},{"v":0.144385952995517,"d":"14%"},"轻载",{"v":2519.27,"d":"2519"},"否","保山市腾冲市"]
[313,"051太和线","10kV",{"v":0.044003317257619,"d":"4%"},{"v":0.174840391590816,"d":"17%"},"轻载",{"v":2429.599951,"d":"2430"},"否","保山市腾冲市"]
[314,"052梅子坪线","10kV",{"v":0.10406827531061,"d":"10%"},{"v":0.203240414676567,"d":"20%"},"轻载",{"v":3565.887963,"d":"3566"},"否","保山市腾冲市"]
[315,"053龙井山线","10kV",{"v":0.0832167775521537,"d":"8%"},{"v":0.236756326460936,"d":"24%"},"轻载",{"v":3415.887902,"d":"3416"},"否","保山市腾冲市"]
[316,"054龙塘线","10kV",{"v":0.042912507207656,"d":"4%"},{"v":0.115658553185708,"d":"12%"},"轻载",{"v":3905.782434,"d":"3906"},"否","保山市腾冲市"]
[317,"055新山线","10kV",{"v":0.0517710604221633,"d":"5%"},{"v":0.121327551319543,"d":"12%"},"轻载",{"v":3932.488,"d":"3932"},"否","保山市腾冲市"]
[318,"453官田线","10kV",{"v":0.145710345363704,"d":"15%"},{"v":0.355991314585881,"d":"36%"},"轻载",{"v":2844.32876,"d":"2844"},"否","保山市腾冲市"]
[319,"454整顶线","10kV",{"v":0.121716602741173,"d":"12%"},{"v":0.258427572340715,"d":"26%"},"轻载",{"v":3275.228784,"d":"3275"},"否","保山市腾冲市"]
[320,"455城子门线","10kV",{"v":0.112291506286887,"d":"11%"},{"v":0.26845084454105,"d":"27%"},"轻载",{"v":3230.96,"d":"3231"},"否","保山市腾冲市"]
[321,"456龙江特大桥线","10kV",{"v":0.134182402753249,"d":"13%"},{"v":0.134182402753249,"d":"13%"},"轻载",{"v":1274.65666666667,"d":"1275"},"否","保山市腾冲市"]
[322,"458五那线","10kV",{"v":0.119145194644447,"d":"12%"},{"v":0.287404338178689,"d":"29%"},"轻载",{"v":3147.25,"d":"3147"},"否","保山市腾冲市"]
[323,"432玛御谷I回线","10kV",{"v":6.59330706878594e-7,"d":"0%"},{"v":0.000905674047910157,"d":"0%"},"轻载",{"v":2206.3,"d":"2206"},"否","保山市腾冲市"]
[324,"433松园线","10kV",{"v":0.495361379718939,"d":"50%"},{"v":0.495361379718939,"d":"50%"},"经济运行",{"v":2228.78693033333,"d":"2229"},"否","保山市腾冲市"]
[325,"434东营线","10kV",{"v":0.457861392202146,"d":"46%"},{"v":0.778698480097813,"d":"78%"},"经济运行",{"v":814.500244,"d":"815"},"否","保山市腾冲市"]
[326,"435三馆线","10kV",{"v":0.337037323129406,"d":"34%"},{"v":0.547253543449712,"d":"55%"},"经济运行",{"v":1999.6,"d":"2000"},"否","保山市腾冲市"]
[327,"436腾北商场线","10kV",{"v":0.564998182312186,"d":"56%"},{"v":0.925146122809401,"d":"93%"},"重载",{"v":220.399756,"d":"220"},"否","保山市腾冲市"]
[328,"439小西线","10kV",{"v":0.0364806548470245,"d":"4%"},{"v":0.0884819780546836,"d":"9%"},"轻载",{"v":4079.487969,"d":"4079"},"否","保山市腾冲市"]
[329,"440世纪新城线","10kV",{"v":0.0205093971130448,"d":"2%"},{"v":0.0623395705675001,"d":"6%"},"轻载",{"v":4196.488,"d":"4196"},"否","保山市腾冲市"]
[330,"415中波台线","10kV",{"v":0.0450827445319929,"d":"5%"},{"v":0.0845673193180274,"d":"8%"},"轻载",{"v":2695.399985,"d":"2695"},"否","保山市腾冲市"]
[331,"041新乐线","10kV",{"v":0.135546160105892,"d":"14%"},{"v":0.324793955430112,"d":"32%"},"轻载",{"v":3021.87655,"d":"3022"},"否","保山市腾冲市"]
[332,"042花园线","10kV",{"v":0.111330620764087,"d":"11%"},{"v":0.2312430614047,"d":"23%"},"轻载",{"v":3395.291895,"d":"3395"},"否","保山市腾冲市"]
[333,"043双海线","10kV",{"v":0.324789250535083,"d":"32%"},{"v":0.628610209543641,"d":"63%"},"经济运行",{"v":1919.127031,"d":"1919"},"否","保山市腾冲市"]
[334,"045玛御谷III回线","10kV",{"v":0.075538068340257,"d":"8%"},{"v":0.145123860816966,"d":"15%"},"轻载",{"v":4782.484878,"d":"4782"},"否","保山市腾冲市"]
[335,"031界周线","10kV",{"v":0.358883908813718,"d":"36%"},{"v":0.781958995154644,"d":"78%"},"经济运行",{"v":962.999902,"d":"963"},"否","保山市腾冲市"]
[336,"032新庄线","10kV",{"v":0.10181399719241,"d":"10%"},{"v":0.265909355527474,"d":"27%"},"轻载",{"v":2863.929854,"d":"2864"},"否","保山市腾冲市"]
[337,"033集镇线","10kV",{"v":0.22745120099926,"d":"23%"},{"v":0.43241411289227,"d":"43%"},"轻载",{"v":2506.799829,"d":"2507"},"否","保山市腾冲市"]
[338,"035白果线","10kV",{"v":0.188153794156756,"d":"19%"},{"v":0.4497906809228,"d":"45%"},"轻载",{"v":1782.039951,"d":"1782"},"否","保山市腾冲市"]
[339,"036界新线","10kV",{"v":0.348853559939815,"d":"35%"},{"v":0.348853559939815,"d":"35%"},"经济运行",{"v":2540.337141,"d":"2540"},"否","保山市腾冲市"]
[340,"037桥头线","10kV",{"v":0.372677804419689,"d":"37%"},{"v":0.716342954535163,"d":"72%"},"经济运行",{"v":1252.799707,"d":"1253"},"否","保山市腾冲市"]
[341,"441早三线","10kV",{"v":0.111449784991789,"d":"11%"},{"v":0.281699296478954,"d":"28%"},"轻载",{"v":3214.746179,"d":"3215"},"否","保山市腾冲市"]
[342,"442集镇线","10kV",{"v":0.0477093580260596,"d":"5%"},{"v":0.109549718823958,"d":"11%"},"轻载",{"v":3985.199548,"d":"3985"},"否","保山市腾冲市"]
[343,"446永新线","10kV",{"v":0.225777241126182,"d":"23%"},{"v":0.528697652635869,"d":"53%"},"轻载",{"v":2109.308,"d":"2109"},"否","保山市腾冲市"]
[344,"447永箐线","10kV",{"v":0.0678714835008492,"d":"7%"},{"v":0.152720976019238,"d":"15%"},"轻载",{"v":4178.67,"d":"4179"},"否","保山市腾冲市"]
[345,"431朗蒲线","10kV",{"v":0.0875515102114749,"d":"9%"},{"v":0.239097948648281,"d":"24%"},"轻载",{"v":2240.4,"d":"2240"},"否","保山市腾冲市"]
[346,"433尖山线","10kV",{"v":0.197670908240124,"d":"20%"},{"v":0.197670908240124,"d":"20%"},"轻载",{"v":1771.78333333333,"d":"1772"},"否","保山市腾冲市"]
[347,"434荷花集镇线","10kV",{"v":0.338715301363039,"d":"34%"},{"v":0.338715301363039,"d":"34%"},"经济运行",{"v":1947.08666666667,"d":"1947"},"否","保山市腾冲市"]
[348,"481腾冲云台酒业线","10kV",{"v":0.00921788970399553,"d":"1%"},{"v":0.0763627869854639,"d":"8%"},"轻载",{"v":4079.336115,"d":"4079"},"否","保山市腾冲市"]
[349,"482下明朗线","10kV",{"v":0.0180895072334055,"d":"2%"},{"v":0.0476557692768726,"d":"5%"},"轻载",{"v":2383.47,"d":"2383"},"否","保山市腾冲市"]
[350,"483勐新线","10kV",{"v":0.0499716437768333,"d":"5%"},{"v":0.365274516273022,"d":"37%"},"轻载",{"v":1962.33,"d":"1962"},"否","保山市腾冲市"]
[351,"484虎跳桥线","10kV",{"v":0.103252604842063,"d":"10%"},{"v":0.487374492102111,"d":"49%"},"轻载",{"v":2075.39,"d":"2075"},"否","保山市腾冲市"]
[352,"485太平村线","10kV",{"v":0.0483760567648626,"d":"5%"},{"v":0.149039114668785,"d":"15%"},"轻载",{"v":3257.24,"d":"3257"},"否","保山市腾冲市"]
[353,"054清水线","10kV",{"v":0.1269514874324,"d":"13%"},{"v":0.447073643650196,"d":"45%"},"轻载",{"v":2686.26,"d":"2686"},"否","保山市腾冲市"]
[354,"055甘蔗寨线","10kV",{"v":0.00419544565121539,"d":"0%"},{"v":0.331271137359769,"d":"33%"},"轻载",{"v":2992.888,"d":"2993"},"否","保山市腾冲市"]
[355,"057龟山线","10kV",{"v":0.0859212969252366,"d":"9%"},{"v":0.365439478331748,"d":"37%"},"轻载",{"v":2802.6,"d":"2803"},"否","保山市腾冲市"]
[356,"058平山线","10kV",{"v":0.0204067131897125,"d":"2%"},{"v":0.256865843456624,"d":"26%"},"轻载",{"v":3325.888,"d":"3326"},"否","保山市腾冲市"]
[357,"062张家坡线","10kV",{"v":0.0101403952478697,"d":"1%"},{"v":0.192421941373151,"d":"19%"},"轻载",{"v":4779.444,"d":"4779"},"否","保山市腾冲市"]
[358,"022环湖南线","10kV",{"v":0.0747671662968498,"d":"7%"},{"v":0.182029162704343,"d":"18%"},"轻载",{"v":3612.65,"d":"3613"},"否","保山市腾冲市"]
[359,"024核桃河线","10kV",{"v":0.00662198674696977,"d":"1%"},{"v":0.0363537562831137,"d":"4%"},"轻载",{"v":4256.04,"d":"4256"},"否","保山市腾冲市"]
[360,"061小龙河线","10kV",{"v":0.0419274833756562,"d":"4%"},{"v":0.488489231187234,"d":"49%"},"轻载",{"v":1957.92,"d":"1958"},"否","保山市腾冲市"]
[361,"062云峰村线","10kV",{"v":0.164390289780862,"d":"16%"},{"v":0.31246538409288,"d":"31%"},"轻载",{"v":2631.69,"d":"2632"},"否","保山市腾冲市"]
[362,"071三联线","10kV",{"v":0.180159370179172,"d":"18%"},{"v":0.45724378277408,"d":"46%"},"轻载",{"v":2397.137109,"d":"2397"},"否","保山市腾冲市"]
[363,"073工业园区线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":4416.6,"d":"4417"},"否","保山市腾冲市"]
[364,"074马站集镇线","10kV",{"v":0.145736510362421,"d":"15%"},{"v":0.27324778607979,"d":"27%"},"轻载",{"v":3209.773828,"d":"3210"},"否","保山市腾冲市"]
[365,"078兴隆线","10kV",{"v":0.0706227931742366,"d":"7%"},{"v":0.212831190055699,"d":"21%"},"轻载",{"v":3476.609766,"d":"3477"},"否","保山市腾冲市"]
[366,"081云华线","10kV",{"v":0.203438041857236,"d":"20%"},{"v":0.381036485531857,"d":"38%"},"轻载",{"v":2733.714258,"d":"2734"},"否","保山市腾冲市"]
[367,"083凤凰保集线","10kV",{"v":0.078492059502785,"d":"8%"},{"v":0.182622892270072,"d":"18%"},"轻载",{"v":3610.027734,"d":"3610"},"否","保山市腾冲市"]
[368,"025永兴线","10kV",{"v":0.104398341322672,"d":"10%"},{"v":0.355652653671168,"d":"36%"},"轻载",{"v":2324.09,"d":"2324"},"否","保山市腾冲市"]
[369,"471猴桥村线","10kV",{"v":0.050645292759136,"d":"5%"},{"v":0.190304759317122,"d":"19%"},"轻载",{"v":1788.05,"d":"1788"},"否","保山市腾冲市"]
[370,"474中缅隧道线","10kV",{"v":0.155771407870307,"d":"16%"},{"v":0.305108001630213,"d":"31%"},"轻载",{"v":1534.53,"d":"1535"},"否","保山市腾冲市"]
[371,"421大寨线","10kV",{"v":0.306323019970113,"d":"31%"},{"v":0.672250713218313,"d":"67%"},"经济运行",{"v":1544.04,"d":"1544"},"否","保山市龙陵县"]
[372,"422街子线","10kV",{"v":0.472177281578178,"d":"47%"},{"v":0.789480184263502,"d":"79%"},"经济运行",{"v":681.84,"d":"682"},"否","保山市龙陵县"]
[373,"423沟心寨线","10kV",{"v":0.034506181225377,"d":"3%"},{"v":0.0861805461214509,"d":"9%"},"轻载",{"v":4305.04,"d":"4305"},"否","保山市龙陵县"]
[374,"426海头线","10kV",{"v":0.116331779866045,"d":"12%"},{"v":0.422322391151179,"d":"42%"},"轻载",{"v":2722.04,"d":"2722"},"否","保山市龙陵县"]
[375,"011杨梅山线","10kV",{"v":0.129002010695819,"d":"13%"},{"v":0.30960285681237,"d":"31%"},"轻载",{"v":2805.27,"d":"2805"},"否","保山市龙陵县"]
[376,"013城区II回线","10kV",{"v":0.258205015847713,"d":"26%"},{"v":0.477387931454209,"d":"48%"},"轻载",{"v":2898.14,"d":"2898"},"否","保山市龙陵县"]
[377,"014城区IV回线","10kV",{"v":0.186823286430355,"d":"19%"},{"v":0.446308621961269,"d":"45%"},"轻载",{"v":3070.49,"d":"3070"},"否","保山市龙陵县"]
[378,"048白家寨线","10kV",{"v":0.0924294637023359,"d":"9%"},{"v":0.221801860611055,"d":"22%"},"轻载",{"v":4315.49,"d":"4315"},"否","保山市龙陵县"]
[379,"049城区II回线","10kV",{"v":0.191958390211385,"d":"19%"},{"v":0.351456769374753,"d":"35%"},"轻载",{"v":3596.49,"d":"3596"},"否","保山市龙陵县"]
[380,"051凯龙城线","10kV",{"v":0.219190729764187,"d":"22%"},{"v":0.383554924812776,"d":"38%"},"轻载",{"v":3418.49,"d":"3418"},"否","保山市龙陵县"]
[381,"052城区I回线","10kV",{"v":0.177720994898557,"d":"18%"},{"v":0.305473456809047,"d":"31%"},"轻载",{"v":3851.49,"d":"3851"},"否","保山市龙陵县"]
[382,"053城郊I回线","10kV",{"v":0.163002728343212,"d":"16%"},{"v":0.329276583313648,"d":"33%"},"轻载",{"v":3719.49,"d":"3719"},"否","保山市龙陵县"]
[383,"054龙山中路I回线","10kV",{"v":0.0397776691810222,"d":"4%"},{"v":0.0764585275602336,"d":"8%"},"轻载",{"v":5121.49,"d":"5121"},"否","保山市龙陵县"]
[384,"055龙山中路II回线","10kV",{"v":0.12374079356979,"d":"12%"},{"v":0.265801579301378,"d":"27%"},"轻载",{"v":4071.49,"d":"4071"},"否","保山市龙陵县"]
[385,"056北片区I回线","10kV",{"v":0.00234725275253705,"d":"0%"},{"v":0.0302948882785831,"d":"3%"},"轻载",{"v":5377.49,"d":"5377"},"否","保山市龙陵县"]
[386,"053龙山卡线","10kV",{"v":0.120041434587692,"d":"12%"},{"v":0.460620160304306,"d":"46%"},"轻载",{"v":2541.04,"d":"2541"},"否","保山市龙陵县"]
[387,"054街子线","10kV",{"v":0.182376337756042,"d":"18%"},{"v":0.75699255837824,"d":"76%"},"轻载",{"v":643.96,"d":"644"},"否","保山市龙陵县"]
[388,"056新塘房线","10kV",{"v":0.0997037689676869,"d":"10%"},{"v":0.5611244145725,"d":"56%"},"轻载",{"v":1783.27,"d":"1783"},"否","保山市龙陵县"]
[389,"058勐冒线","10kV",{"v":0.00510502988724358,"d":"1%"},{"v":0.0280192908572205,"d":"3%"},"轻载",{"v":4579.04,"d":"4579"},"否","保山市龙陵县"]
[390,"021腊勐线","10kV",{"v":0.321751341653907,"d":"32%"},{"v":0.476963763745186,"d":"48%"},"经济运行",{"v":2818.25,"d":"2818"},"否","保山市龙陵县"]
[391,"026八0八线","10kV",{"v":0.149445680171348,"d":"15%"},{"v":0.404386165896506,"d":"40%"},"轻载",{"v":2937.49,"d":"2937"},"否","保山市龙陵县"]
[392,"027镇安线","10kV",{"v":0.239393000271702,"d":"24%"},{"v":0.442365167776117,"d":"44%"},"轻载",{"v":2627.04,"d":"2627"},"否","保山市龙陵县"]
[393,"028月亮田线","10kV",{"v":0.214090024000362,"d":"21%"},{"v":0.535975071321831,"d":"54%"},"轻载",{"v":2186.04,"d":"2186"},"否","保山市龙陵县"]
[394,"013鱼塘垭口线","10kV",{"v":0.037386317042687,"d":"4%"},{"v":0.0970720309049682,"d":"10%"},"轻载",{"v":3655.54,"d":"3656"},"否","保山市龙陵县"]
[395,"014木城街线","10kV",{"v":0.0388971497543971,"d":"4%"},{"v":0.0792878420368824,"d":"8%"},"轻载",{"v":3727.54,"d":"3728"},"否","保山市龙陵县"]
[396,"016花椒线","10kV",{"v":0.047232253350825,"d":"5%"},{"v":0.118575712660715,"d":"12%"},"轻载",{"v":4347.07,"d":"4347"},"否","保山市龙陵县"]
[397,"017乌木寨线","10kV",{"v":0.0143394418664512,"d":"1%"},{"v":0.119405973158681,"d":"12%"},"轻载",{"v":4926.36,"d":"4926"},"否","保山市龙陵县"]
[398,"105大龙线","10kV",{"v":0.142965379595704,"d":"14%"},{"v":0.302250464833826,"d":"30%"},"轻载",{"v":3441.21,"d":"3441"},"否","保山市龙陵县"]
[399,"106碧寨街线","10kV",{"v":0.082923657338224,"d":"8%"},{"v":0.175332835212607,"d":"18%"},"轻载",{"v":3885.04,"d":"3885"},"否","保山市龙陵县"]
[400,"107堵墩河线","10kV",{"v":0.0337154061238435,"d":"3%"},{"v":0.0727067015148412,"d":"7%"},"轻载",{"v":4573.29,"d":"4573"},"否","保山市龙陵县"]
[401,"192木城线","10kV",{"v":0.016592939138704,"d":"2%"},{"v":0.318371315038718,"d":"32%"},"轻载",{"v":3211.18,"d":"3211"},"否","保山市龙陵县"]
[402,"193平达线","10kV",{"v":0.0699795412287834,"d":"7%"},{"v":0.33499869217964,"d":"33%"},"轻载",{"v":3279.7,"d":"3280"},"否","保山市龙陵县"]
[403,"194段家坝线","10kV",{"v":0.0544702110963995,"d":"5%"},{"v":0.342279905999144,"d":"34%"},"轻载",{"v":3243.79,"d":"3244"},"否","保山市龙陵县"]
[404,"195平安线","10kV",{"v":0.0933256553802107,"d":"9%"},{"v":0.404548376173743,"d":"40%"},"轻载",{"v":2936.69,"d":"2937"},"否","保山市龙陵县"]
[405,"173朝阳线","10kV",{"v":0.061543930936271,"d":"6%"},{"v":0.154099763375758,"d":"15%"},"轻载",{"v":4171.87,"d":"4172"},"否","保山市龙陵县"]
[406,"174象达线","10kV",{"v":0.17923289408142,"d":"18%"},{"v":0.383841128305196,"d":"38%"},"轻载",{"v":2494.55,"d":"2495"},"否","保山市龙陵县"]
[407,"175甘寨线","10kV",{"v":0.0821207592841882,"d":"8%"},{"v":0.230205876177891,"d":"23%"},"轻载",{"v":3116.55,"d":"3117"},"否","保山市龙陵县"]
[408,"176勐蚌线","10kV",{"v":0.124007053443555,"d":"12%"},{"v":0.333544882569897,"d":"33%"},"轻载",{"v":3286.87,"d":"3287"},"否","保山市龙陵县"]
[409,"114岭干线","10kV",{"v":0.0767903452442988,"d":"8%"},{"v":0.0846271292633423,"d":"8%"},"轻载",{"v":4514.5,"d":"4515"},"否","保山市龙陵县"]
[410,"116张家寨线","10kV",{"v":0.134776464099824,"d":"13%"},{"v":0.17589068649417,"d":"18%"},"轻载",{"v":4064.4,"d":"4064"},"否","保山市龙陵县"]
[411,"103赧等线","10kV",{"v":0.110102929179669,"d":"11%"},{"v":0.288937056329546,"d":"29%"},"轻载",{"v":3506.87,"d":"3507"},"否","保山市龙陵县"]
[412,"104蕨叶坝线","10kV",{"v":0.104993981322838,"d":"10%"},{"v":0.277706022259305,"d":"28%"},"轻载",{"v":3562.26,"d":"3562"},"否","保山市龙陵县"]
[413,"105尖坡隧道线","10kV",{"v":0.00637621564774957,"d":"1%"},{"v":0.0166265534168581,"d":"2%"},"轻载",{"v":4849.87,"d":"4850"},"否","保山市龙陵县"]
[414,"106特大桥线","10kV",{"v":0.00203573897933238,"d":"0%"},{"v":0.0235204901994578,"d":"2%"},"轻载",{"v":4815.87,"d":"4816"},"否","保山市龙陵县"]
[415,"108邦焕线","10kV",{"v":0.0812318120392681,"d":"8%"},{"v":0.215969297649776,"d":"22%"},"轻载",{"v":4386.15,"d":"4386"},"否","保山市龙陵县"]
[416,"109勐柳线","10kV",{"v":0.024654610387811,"d":"2%"},{"v":0.0624509567364914,"d":"6%"},"轻载",{"v":4623.87,"d":"4624"},"否","保山市龙陵县"]
[417,"111弄福线","10kV",{"v":0.0775162362349373,"d":"8%"},{"v":0.205822537901445,"d":"21%"},"轻载",{"v":3916.78,"d":"3917"},"否","保山市龙陵县"]
[418,"102关坡隧道线","10kV",{"v":0.00989627648798671,"d":"1%"},{"v":0.0227014350166954,"d":"2%"},"轻载",{"v":5467.36,"d":"5467"},"否","保山市龙陵县"]
[419,"103城区V宏建线","10kV",{"v":0.156015872275628,"d":"16%"},{"v":0.47081532968225,"d":"47%"},"轻载",{"v":2609.87,"d":"2610"},"否","保山市龙陵县"]
[420,"104城区VI回线","10kV",{"v":0.202640512962967,"d":"20%"},{"v":0.557597828004388,"d":"56%"},"轻载",{"v":2181.87,"d":"2182"},"否","保山市龙陵县"]
[421,"106城区VII回线","10kV",{"v":0.182821581805505,"d":"18%"},{"v":0.380450349059579,"d":"38%"},"轻载",{"v":2141.43,"d":"2141"},"否","保山市龙陵县"]
[422,"107老绿树隧道线","10kV",{"v":0.0310870418707181,"d":"3%"},{"v":0.0582972712392655,"d":"6%"},"轻载",{"v":7139.83,"d":"7140"},"否","保山市龙陵县"]
[423,"182董华线","10kV",{"v":0.0708027583857644,"d":"7%"},{"v":0.209454020483103,"d":"21%"},"轻载",{"v":3898.87,"d":"3899"},"否","保山市龙陵县"]
[424,"183尹兆厂线","10kV",{"v":0.0575159625050944,"d":"6%"},{"v":0.142431395190871,"d":"14%"},"轻载",{"v":4040.04,"d":"4040"},"否","保山市龙陵县"]
[425,"184等壳出线","10kV",{"v":0.0673970184399292,"d":"7%"},{"v":0.219389399963908,"d":"22%"},"轻载",{"v":3849.87,"d":"3850"},"否","保山市龙陵县"]
[426,"187户孔线","10kV",{"v":0.0369070407923825,"d":"4%"},{"v":0.125724024650801,"d":"13%"},"轻载",{"v":3539.55,"d":"3540"},"否","保山市龙陵县"]
[427,"102勐冒线","10kV",{"v":0.10323346218605,"d":"10%"},{"v":0.221875733287226,"d":"22%"},"轻载",{"v":2520.22,"d":"2520"},"否","保山市龙陵县"]
[428,"103龙新线","10kV",{"v":0.0591838593054363,"d":"6%"},{"v":0.13683560285189,"d":"14%"},"轻载",{"v":3507.27,"d":"3507"},"否","保山市龙陵县"]
[429,"104茄子山线","10kV",{"v":0.25684700362054,"d":"26%"},{"v":0.69284064665127,"d":"69%"},"轻载",{"v":474.81,"d":"475"},"否","保山市龙陵县"]
[430,"105绕廊线","10kV",{"v":0.0706097962150354,"d":"7%"},{"v":0.226317719472248,"d":"23%"},"轻载",{"v":3143.68,"d":"3144"},"否","保山市龙陵县"]
[431,"106黑山线","10kV",{"v":0.0591141289322803,"d":"6%"},{"v":0.14372660443436,"d":"14%"},"轻载",{"v":3479.27,"d":"3479"},"否","保山市龙陵县"]
[432,"013街子线","10kV",{"v":0.0864958671962196,"d":"9%"},{"v":0.182999432621846,"d":"18%"},"轻载",{"v":2044.74,"d":"2045"},"否","保山市龙陵县"]
[433,"014岭岗寨线","10kV",{"v":0.0357128587068573,"d":"4%"},{"v":0.0808513868799795,"d":"8%"},"轻载",{"v":2300.39,"d":"2300"},"否","保山市龙陵县"]
[434,"017白泥塘线","10kV",{"v":0.549556543171541,"d":"55%"},{"v":0.549556543171541,"d":"55%"},"经济运行",{"v":696.3,"d":"696"},"否","保山市龙陵县"]
[435,"018大哑口线","10kV",{"v":0.193752610102291,"d":"19%"},{"v":0.369160289211913,"d":"37%"},"轻载",{"v":1671.7,"d":"1672"},"否","保山市龙陵县"]
[436,"017扁木线","10kV",{"v":0.00801521532400489,"d":"1%"},{"v":0.0243101981281147,"d":"2%"},"轻载",{"v":5458.36,"d":"5458"},"否","保山市昌宁县"]
[437,"018右文线","10kV",{"v":0.0964479180817824,"d":"10%"},{"v":0.208022007879364,"d":"21%"},"轻载",{"v":3731.04,"d":"3731"},"否","保山市昌宁县"]
[438,"019九甲线","10kV",{"v":0.410527187202826,"d":"41%"},{"v":0.408826925689444,"d":"41%"},"经济运行",{"v":2785.04,"d":"2785"},"否","保山市昌宁县"]
[439,"022宝达线","10kV",{"v":0.224993856171838,"d":"22%"},{"v":0.475784158539769,"d":"48%"},"轻载",{"v":3434.29,"d":"3434"},"否","保山市昌宁县"]
[440,"023兴宁南线","10kV",{"v":0.362527170221437,"d":"36%"},{"v":0.555715935334873,"d":"56%"},"经济运行",{"v":2093.04,"d":"2093"},"否","保山市昌宁县"]
[441,"024兴宁北线","10kV",{"v":0.238223407145768,"d":"24%"},{"v":0.615150794728977,"d":"62%"},"轻载",{"v":1813.04,"d":"1813"},"否","保山市昌宁县"]
[442,"025宝丰线","10kV",{"v":0.0892923855454422,"d":"9%"},{"v":0.460195625594349,"d":"46%"},"轻载",{"v":2543.04,"d":"2543"},"否","保山市昌宁县"]
[443,"026南小区线","10kV",{"v":0.142376539582281,"d":"14%"},{"v":0.130203364528207,"d":"13%"},"轻载",{"v":5698.29,"d":"5698"},"否","保山市昌宁县"]
[444,"027右甸街线","10kV",{"v":0.0287317459614824,"d":"3%"},{"v":0.267275605262475,"d":"27%"},"轻载",{"v":4800.29,"d":"4800"},"否","保山市昌宁县"]
[445,"028政府线","10kV",{"v":0.178790741976008,"d":"18%"},{"v":0.0703678206887498,"d":"7%"},"轻载",{"v":6090.29,"d":"6090"},"否","保山市昌宁县"]
[446,"029北一环线","10kV",{"v":0.0843975003396278,"d":"8%"},{"v":0.559401388831464,"d":"56%"},"轻载",{"v":1790.272,"d":"1790"},"否","保山市昌宁县"]
[447,"031田达线","10kV",{"v":0.185721199565276,"d":"19%"},{"v":0.181064053797038,"d":"18%"},"轻载",{"v":3858.04,"d":"3858"},"否","保山市昌宁县"]
[448,"032新华线","10kV",{"v":0.0145695390315982,"d":"1%"},{"v":0.426995780740251,"d":"43%"},"轻载",{"v":2328.272,"d":"2328"},"否","保山市昌宁县"]
[449,"033熊山线","10kV",{"v":0.0145695390315982,"d":"1%"},{"v":0.0817075499745033,"d":"8%"},"轻载",{"v":3731.272,"d":"3731"},"否","保山市昌宁县"]
[450,"422达丙线","10kV",{"v":0.744192365167776,"d":"74%"},{"v":1.364546257302,"d":"136%"},"过载",{"v":-1073.37,"d":"-1073"},"是","保山市昌宁县"]
[451,"423水泥厂线","10kV",{"v":0.0470180681972558,"d":"5%"},{"v":0.516213829642712,"d":"52%"},"轻载",{"v":2136.69,"d":"2137"},"否","保山市昌宁县"]
[452,"424河西线","10kV",{"v":0.180929900828692,"d":"18%"},{"v":0.477143051215867,"d":"48%"},"轻载",{"v":1539.5,"d":"1540"},"否","保山市昌宁县"]
[453,"425明德线","10kV",{"v":0.508419372367885,"d":"51%"},{"v":0.880087623964135,"d":"88%"},"经济运行",{"v":353.07,"d":"353"},"否","保山市昌宁县"]
[454,"426昌二中线","10kV",{"v":0.177557397092786,"d":"18%"},{"v":0.549884526558891,"d":"55%"},"轻载",{"v":1325.32,"d":"1325"},"否","保山市昌宁县"]
[455,"427龙泉线","10kV",{"v":0.265293438391523,"d":"27%"},{"v":0.584360141285151,"d":"58%"},"轻载",{"v":1223.81,"d":"1224"},"否","保山市昌宁县"]
[456,"428锡矿线","10kV",{"v":0.135705067246298,"d":"14%"},{"v":0.502998913191143,"d":"50%"},"轻载",{"v":1463.37,"d":"1463"},"否","保山市昌宁县"]
[457,"042小街线","10kV",{"v":0.261944708599375,"d":"26%"},{"v":0.567721776932482,"d":"57%"},"轻载",{"v":1272.8,"d":"1273"},"否","保山市昌宁县"]
[458,"043集镇线","10kV",{"v":0.0463693791604402,"d":"5%"},{"v":0.0876239641353077,"d":"9%"},"轻载",{"v":2686.4,"d":"2686"},"否","保山市昌宁县"]
[459,"044下甸线","10kV",{"v":0.353871756554816,"d":"35%"},{"v":1.02132862382828,"d":"102%"},"经济运行",{"v":-62.7999999999997,"d":"-63"},"否","保山市昌宁县"]
[460,"046马棒线","10kV",{"v":0.0760154870262193,"d":"8%"},{"v":0.188561336774895,"d":"19%"},"轻载",{"v":2389.2,"d":"2389"},"否","保山市昌宁县"]
[461,"434芒赖线","10kV",{"v":0.161338048498845,"d":"16%"},{"v":0.545102567585926,"d":"55%"},"轻载",{"v":2143.04,"d":"2143"},"否","保山市昌宁县"]
[462,"435立斯达线","10kV",{"v":0.0875653011572044,"d":"9%"},{"v":0.221993059243433,"d":"22%"},"轻载",{"v":2519.84,"d":"2520"},"否","保山市昌宁县"]
[463,"436大寨线","10kV",{"v":0.0122966478739302,"d":"1%"},{"v":0.0182549925281891,"d":"2%"},"轻载",{"v":4625.04,"d":"4625"},"否","保山市昌宁县"]
[464,"437沙坝线","10kV",{"v":0.173540526855294,"d":"17%"},{"v":0.576132195477393,"d":"58%"},"轻载",{"v":1372.84,"d":"1373"},"否","保山市昌宁县"]
[465,"439腊邑线","10kV",{"v":0.152390979486483,"d":"15%"},{"v":0.385477516641761,"d":"39%"},"轻载",{"v":1809.4,"d":"1809"},"否","保山市昌宁县"]
[466,"441集镇线","10kV",{"v":0.395785219399538,"d":"40%"},{"v":0.689104741203641,"d":"69%"},"经济运行",{"v":915.4,"d":"915"},"否","保山市昌宁县"]
[467,"442扁瓦线","10kV",{"v":0.150040755332156,"d":"15%"},{"v":0.427591359869583,"d":"43%"},"轻载",{"v":1685.4,"d":"1685"},"否","保山市昌宁县"]
[468,"421集镇线","10kV",{"v":0.0020080491781008,"d":"0%"},{"v":0.0333429561200924,"d":"3%"},"轻载",{"v":4553.96,"d":"4554"},"否","保山市昌宁县"]
[469,"422珠山线","10kV",{"v":0.114907394828601,"d":"11%"},{"v":0.261099921442621,"d":"26%"},"轻载",{"v":3002.352,"d":"3002"},"否","保山市昌宁县"]
[470,"423鸡飞街线","10kV",{"v":0.0506488367010626,"d":"5%"},{"v":0.17117239505502,"d":"17%"},"轻载",{"v":3367.752,"d":"3368"},"否","保山市昌宁县"]
[471,"424英韬线","10kV",{"v":0.0896051261151112,"d":"9%"},{"v":0.213743997448362,"d":"21%"},"轻载",{"v":3194.772,"d":"3195"},"否","保山市昌宁县"]
[472,"425大山神线","10kV",{"v":0.0100423685640538,"d":"1%"},{"v":0.19243521600326,"d":"19%"},"轻载",{"v":3804.47,"d":"3804"},"否","保山市昌宁县"]
[473,"432兴文线","10kV",{"v":0.00349846656559985,"d":"0%"},{"v":0.0130651496225623,"d":"1%"},"轻载",{"v":3283.702,"d":"3284"},"否","保山市昌宁县"]
[474,"433松山线","10kV",{"v":-0.114124774319809,"d":"-11%"},{"v":0.373509329427122,"d":"37%"},"轻载",{"v":2545.602,"d":"2546"},"否","保山市昌宁县"]
[475,"434光山线","10kV",{"v":0.0861567721776932,"d":"9%"},{"v":0.194138024724901,"d":"19%"},"轻载",{"v":3559.17,"d":"3559"},"否","保山市昌宁县"]
[476,"435集镇线","10kV",{"v":0.101290585518272,"d":"10%"},{"v":0.232937100937373,"d":"23%"},"轻载",{"v":3387.81,"d":"3388"},"否","保山市昌宁县"]
[477,"441上银龙线","10kV",{"v":0.12510528460807,"d":"13%"},{"v":0.374283385409591,"d":"37%"},"轻载",{"v":1842.36,"d":"1842"},"否","保山市昌宁县"]
[478,"442勐统街线","10kV",{"v":0.287673776207943,"d":"29%"},{"v":0.699447538830775,"d":"70%"},"轻载",{"v":663.71,"d":"664"},"否","保山市昌宁县"]
[479,"444小街子线","10kV",{"v":0.279857809174478,"d":"28%"},{"v":0.773124122628266,"d":"77%"},"轻载",{"v":501.01,"d":"501"},"否","保山市昌宁县"]
[480,"445新庆线","10kV",{"v":0.175247928270615,"d":"18%"},{"v":0.607594076891727,"d":"61%"},"轻载",{"v":866.55,"d":"867"},"否","保山市昌宁县"]
[481,"432翁堵街线","10kV",{"v":0.0754483086537155,"d":"8%"},{"v":0.208531449531314,"d":"21%"},"轻载",{"v":2330.4,"d":"2330"},"否","保山市昌宁县"]
[482,"433立桂线","10kV",{"v":0.24072136937916,"d":"24%"},{"v":0.524724901507947,"d":"52%"},"轻载",{"v":1399.4,"d":"1399"},"否","保山市昌宁县"]
[483,"434扁里线","10kV",{"v":0.0985237513019064,"d":"10%"},{"v":0.239097948648281,"d":"24%"},"轻载",{"v":3360.6,"d":"3361"},"否","保山市昌宁县"]
[484,"435翁兴线","10kV",{"v":0.0711146583344654,"d":"7%"},{"v":0.159625050944165,"d":"16%"},"轻载",{"v":2474.4,"d":"2474"},"否","保山市昌宁县"]
[485,"191集镇线","10kV",{"v":0.0391408697227259,"d":"4%"},{"v":0.106712029123327,"d":"11%"},"轻载",{"v":3629.672,"d":"3630"},"否","保山市昌宁县"]
[486,"192田头线","10kV",{"v":0.148029617945811,"d":"15%"},{"v":0.3512292120756,"d":"35%"},"轻载",{"v":2158.572,"d":"2159"},"否","保山市昌宁县"]
[487,"198大沙坝线","10kV",{"v":0.348340873270153,"d":"35%"},{"v":0.728125867854142,"d":"73%"},"经济运行",{"v":904.572,"d":"905"},"否","保山市昌宁县"]
[488,"451岔铜线","10kV",{"v":0.0261513381334058,"d":"3%"},{"v":0.10120907485396,"d":"10%"},"轻载",{"v":1323.2,"d":"1323"},"否","保山市昌宁县"]
[489,"452岔桥线","10kV",{"v":0.132916723271295,"d":"13%"},{"v":0.363175293211973,"d":"36%"},"轻载",{"v":703.15,"d":"703"},"否","保山市昌宁县"]
[490,"453岔街线","10kV",{"v":0.154313272653172,"d":"15%"},{"v":0.331476701535117,"d":"33%"},"轻载",{"v":492.1,"d":"492"},"否","保山市昌宁县"]
[491,"462集镇线","10kV",{"v":0.380953674772449,"d":"38%"},{"v":0.795041434587692,"d":"80%"},"经济运行",{"v":150.87,"d":"151"},"否","保山市昌宁县"]
[492,"463水炉线","10kV",{"v":0.460304306480098,"d":"46%"},{"v":1.50487026219264,"d":"150%"},"过载",{"v":-743.27,"d":"-743"},"是","保山市昌宁县"]
[493,"465弯弓桥线","10kV",{"v":-0.0976497758456731,"d":"-10%"},{"v":0.0220588235294118,"d":"2%"},"轻载",{"v":2879.45,"d":"2879"},"否","保山市昌宁县"]
[494,"473庆美线","10kV",{"v":0.0991577231354435,"d":"10%"},{"v":0.546461078657791,"d":"55%"},"轻载",{"v":1335.4,"d":"1335"},"否","保山市昌宁县"]
[495,"474金宝线","10kV",{"v":0.101888330389893,"d":"10%"},{"v":0.250192455735181,"d":"25%"},"轻载",{"v":3311.6,"d":"3312"},"否","保山市昌宁县"]
[496,"475集镇线","10kV",{"v":0.101358511071865,"d":"10%"},{"v":0.263551147941856,"d":"26%"},"轻载",{"v":1626.3,"d":"1626"},"否","保山市昌宁县"]
[497,"476羊街线","10kV",{"v":0.180206493682923,"d":"18%"},{"v":0.344608975229815,"d":"34%"},"轻载",{"v":1447.3,"d":"1447"},"否","保山市昌宁县"]
[498,"477子堂线","10kV",{"v":0.120952769098401,"d":"12%"},{"v":0.218720282570303,"d":"22%"},"轻载",{"v":1725.3,"d":"1725"},"否","保山市昌宁县"]
[499,"433沿江线","10kV",{"v":0.101540057551469,"d":"10%"},{"v":0.236677328920231,"d":"24%"},"轻载",{"v":3090.35,"d":"3090"},"否","保山市昌宁县"]
[500,"434集镇线","10kV",{"v":0.164488520581443,"d":"16%"},{"v":0.346012770004076,"d":"35%"},"轻载",{"v":2888.4,"d":"2888"},"否","保山市昌宁县"]
[501,"435明德线","10kV",{"v":0.179527238146991,"d":"18%"},{"v":0.374677353620432,"d":"37%"},"轻载",{"v":2761.8,"d":"2762"},"否","保山市昌宁县"]
[502,"436江边线","10kV",{"v":0.0150613594167459,"d":"2%"},{"v":0.0493139519087081,"d":"5%"},"轻载",{"v":4198.8,"d":"4199"},"否","保山市昌宁县"]
[503,"411集镇线","10kV",{"v":0.11814970792012,"d":"12%"},{"v":0.292990082869175,"d":"29%"},"轻载",{"v":1561.29,"d":"1561"},"否","保山市昌宁县"]
[504,"412三八沟线","10kV",{"v":0.028669111986596,"d":"3%"},{"v":0.130657066521759,"d":"13%"},"轻载",{"v":1919.77,"d":"1920"},"否","保山市昌宁县"]
[505,"413华严线","10kV",{"v":0.144599918489336,"d":"14%"},{"v":0.426346058053706,"d":"43%"},"轻载",{"v":1266.8,"d":"1267"},"否","保山市昌宁县"]
[506,"414清新线","10kV",{"v":0.140501743422542,"d":"14%"},{"v":0.470556536702441,"d":"47%"},"轻载",{"v":1169.17,"d":"1169"},"否","保山市昌宁县"]
[507,"415文沧线","10kV",{"v":0.121251641534212,"d":"12%"},{"v":0.35070416157225,"d":"35%"},"轻载",{"v":1433.84,"d":"1434"},"否","保山市昌宁县"]
[508,"481鸡飞邑林线","10kV",{"v":0.252963818321786,"d":"25%"},{"v":0.576158130688765,"d":"58%"},"轻载",{"v":935.97,"d":"936"},"否","保山市昌宁县"]
[509,"484卡斯街线","10kV",{"v":0.624738486618666,"d":"62%"},{"v":1.15084454104968,"d":"115%"},"过载",{"v":-333.11,"d":"-333"},"是","保山市昌宁县"]
[510,"485兰山线","10kV",{"v":0.442453470995789,"d":"44%"},{"v":0.8,"d":"80%"},"重载",{"v":441.66,"d":"442"},"否","保山市昌宁县"]
[511,"486大塘新谷线","10kV",{"v":0.12671738441335,"d":"13%"},{"v":0.653815151926821,"d":"65%"},"轻载",{"v":764.48,"d":"764"},"否","保山市昌宁县"]
[512,"487华侨龙洞线","10kV",{"v":0.327546076167187,"d":"33%"},{"v":0.731825386043563,"d":"73%"},"经济运行",{"v":592.21,"d":"592"},"否","保山市昌宁县"]
[513,"488大水平线","10kV",{"v":0.383086537155278,"d":"38%"},{"v":0.818312729248743,"d":"82%"},"经济运行",{"v":401.22,"d":"401"},"否","保山市昌宁县"]
[514,"489选煤厂线","10kV",{"v":0.0734365801747951,"d":"7%"},{"v":0.464167006294435,"d":"46%"},"轻载",{"v":1183.28,"d":"1183"},"否","保山市昌宁县"]
["注：部分线路最高负载达重载或过载线路判定标准而未判定为重过载线路是因线路运行方式调整等非正常运行状态，根据中国南方电网“一县一可研”对于“重载”或“过载”的指定定义标准，该部分线路未达判定标准，属于经济运行线路或轻载线路。"]